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工程采购技术要求及质量要求

	项目
	具体说明

	采购工程名称
	深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购

	采购范围
	1、 工程名称：深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购
2、 工程地点：深圳市南山区深湾一路与白石三道交汇处
3、 招标图纸：深圳市欧博工程设计顾问有限公司设计的深湾汇云中心智能化施工图，以下简称图纸，具体内容详见附件。
4、 本次招标范围： 深湾汇云中心四期GH栋施工图内所含内容，包括但不限于以下系统：
1、无线对讲系统；2、设备网络系统；3、视频监控系统；4、门禁一卡通系统；5、可视对讲系统；6、电子巡更系统等。具体以深湾汇云中心G、H栋弱电智能化设备采购工程施工图纸和招标清单为准。
5、 承包内容
招标范围内所有设备供货及配合相关检测验收。

	工期要求
	接到甲方的开工通知后，3天内上报详细的施工进度计划，并按照项目部确定的施工计划施工；同时须报送乙供材料进场计划、甲供材料需求计划、分项技术方案和安全文明施工方案。
[bookmark: _GoBack]交付时间节点计划如下： 2020年9月30日具备交付条件，上述节点具体以甲方项目部确定的节点为准。

	质量要求
	满足设计和使用要求，严格按照设计图纸和施工验收规范进行施工，符合国家或行业最新的质量检验评定标准。本工程质量验收等级：合格 。验收是建立在专业和法定检测基础上达到设计要求和相应的国家及地方规范要求，主要包括但不限于： 
GB/T 50314-2006 《智能建筑设计标准》
GB 50348-2004 《安全防范工程技术规范》
GB 50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》
GB 50385-2007《视频安防监控系统工程设计规范》
GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》
GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》
GB 50312-2007《综合布线系统工程验收规范》
GB 50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置及验收规范》
GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
GA38-92《中华人民共和国公共安全行业标准》
B4 208-1993《外壳防护等级(IP代码)》
GB/T17626《电磁兼容试验和测量技术》
GB 50339-2003《弱电系统工程质量验收规范》
满足各地技监、质检、消防部门的地方规定、要求及习惯做法，和对产品的质量、技术要求。

	其它要求
	1、工程完成后，中标方负责通过专项政府部门的验收，并须配合甲方对物业管理单位进行移交，移交内容包括：
（1） 各种材料、设备的整套技术资料；
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第1章 [bookmark: _Toc484959554]综合布线系统（根据项目安排配合入户驻地网第三方进行设计等关联工作）
第1节 [bookmark: _Toc404104174][bookmark: _Toc484959555]总则
1.1 说明
A. 承包单位须根据本技术规格说明书的要求及图标、设计、供应一套综合布线系统（计算机网络系统另外说明），包括安装接线、测试及试运转资料。系统须依照制造厂商的规范要求进行布线及安装，并须保持最佳的运转情况。
B. 本系统应由组合式线路及其配件组成，主要设备应来自同一家制造厂的标准产品。承包单位须供应及安装所指定或为了成功地完成本系统所要求的一切有关设备。任何设备如未于本技术规格说明书内或图上提到，但为系统的运转所需，也须包括存在本合约工程内。
C. 本系统是一个线路的管理系统，由光纤、非屏敝双绞线、大对数电缆、配线架、组合式插头与插座、跳线，以及其它附件所组成。完成后的系统应能满足标书所指定的服务要求。
D. 本系统配件设备的位置及其最大尺寸应与图纸所指定的相符。承包单位须负责按照最新要求进行设计和安装，并适应现场的条件限制。
E. 投标单位在送回投标书时须呈上一份“技术建议书”，叙述该建议的系统及其配件符合标书的要求。同时须附呈有关的产品说明及制造厂的标准文件，详细叙述电缆、接线、连接设备等等，包括产品目录、规范单张、图表和显示特征的简图，每个投标单位的标书将根据技术建议书的清楚程度与完整程度予以评定，技术建议书的最低要求应包括下列资料：
a. 厂家提供的产品投标授权函，不接受产品代理商授权。
b. 详细的系统示意图。应根据招标示意图与施工设计图纸绘制，并加于以深化，以显示与系统网络相连的所有点的细节。
c. 技术性的叙述，解释系统的总体概念，设备的类型与质量，容量、功能操作、速度和精确度。
d. 系统硬件和软件的扩建方法，阐明在不同系统层次的局限性和最大容量。
e. 本系统在环境方面的要求，包括每一个电讯房内的温度、湿度、设备用电及间距。
f. 详细叙述在硬件结构各种层次中，系统任何部件发生故障所产生的影响。重点应放在对系统反应的影响以及发生这种故障时仍能运行的系统容量份额。
g. 在现场进行测试的步骤。
h. 为业主代表而举办的培训计划建议。
i. 详细的工作进度计划，须符合建筑总合同中有关各种活动的工作程序所规定的制约。
j. 建议的组织架构表，显示执行设计、工程、施工、测试与维修的工程人员的架构。
F. “技术建议书”的送呈不能被看作系统己被批准，也绝对不能解除投标单位应满足规范和图纸要求的责任。
G. 本承包商负责供应及安装系统设备、线缆、线管（含桥架）等，工程范围根据工程界面确定。
H. 承包单位需作一切的配合以完成电话局及有关部门的要求。
I. 承包单位应提供所有必需的螺栓、锚栓、压紧装置、接线、绕札、分配环、各种接地与支撑硬件等。
J. 在回标文件中，需提供下述资料：布线制造厂商的ISO9001质量体系认证书、提供综合布线厂家对本项目的授权证书和质量保证说明。提供非屏蔽六类铜缆和光纤产品的ETL等国际第三方机构测试认证文件和国家信产部的测试报告。
K. 综合布线厂家为世界500强企业。
L. 采用欧美著名品牌，厂商必须在深圳当地设立办事处，在广东省设立技术中心（提供营业执照复印件），便于维护服务。
M. 要求布线厂家提供关于所有投标产品的针对业主的原厂项目授权书，并在交货时提供所交产品的原厂证明及原厂质保。
1.2 对质量保证的特殊要求
A. 一切工作都应符合最佳的工业标准，并经得起测试、检验、投运与验收。
B. 系统应有证明能担负指定的职能，应是制造厂的标准产品系列，并应经过一个有权威的测试机构进行同类型产品测试合格。相应的技术资料，同类型产品的测试证书，图纸及测试报告，必须用中文写成，提供审查。
C. 为保证系统的契合性，应保证综合布线系统所有的线缆、光缆及接插件配件应为同一品牌，除非该品牌未能提供相应的设备，则可以提供同一档次的其他品牌设备替代。承包单位如不遵循该原则进行设备选型，则业主有权利在要求承包单位进行设备更换，并由承包单位自行承担因此造成的损失。，
D. 整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与制造。如当地的法令或规范更为严谨，则应优先遵守有关的法令或规范。
a. 《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）
b. 《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）
c. 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）
d. 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）
e. 《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）
f. ITU-T国际电信联盟-电信标准委员会（原CCITT）
g. EIA／TIA568B标准
h. ISO／IECDIS11801建筑及建筑群结构化综合布线系统国际标准
E. 承包单位需使用Fluke测试仪完全地测试每点每线，及完全地把每位的测试报告呈交。业主方将作抽样测试，若发现承包单位的报告与抽样测试的结果不同，承包单位要负责业主方的所有测验费用。
1.3 资料送审
承包单位应呈送下列资料作审批，但不局限于这些资料：
A. 设备与配件的技术细节，制造厂的资料等等。应提供有关数据以核实整个系统的操作表现。
B. 详细的设备制造图纸，以显示设备的总布置，配线架的排列等等。
C. 详细线路图，显示综合布线系统所有的线路细节，注明电缆端的排列及数目。
D. 施工图。
E. 设备重量。
F. 土建及其它环境要求。
G. 铭牌、刻字与颜色的编排。
H. 配件的表面处理。
I. 对于在制造厂和现场测试的测试程序和报告格式的建议。
J. 提供所选设备对应型号的生产商印刷资料，包括安装、运行与维修指示，详述安装与运行的步骤、接线细节、线路详图、零件清单、建议的备件清单、提供的备件清单、所有设备的完整维修步骤以及建议的维修范围与维修频率。
K. 在提交样品的同时，需提交设备材料彩色图片供确认，要求承包商必须在彩色图片上加盖公司印章，彩色图片必须能够清晰的分辨出设备的型号及外形样式。
第2节 [bookmark: _Toc404104175][bookmark: _Toc484959556]系统说明
A. 本系统户内布线采用光纤入户进行设计，其中住户公寓内采用2芯皮线光缆入户，办公采用2芯皮线光缆入户，预留至户内弱电箱。
B. 末端水平线缆由业主自行敷设，建议采用低烟无卤六类4对非屏蔽双绞线。
C. 宽带接入配线系统主配线间（MDF）设于地下一层电信间，商业业态配线系统主配线间（MDF）设于地下一层商业网络机房，1#办公业态配线系统主配线间（MDF）设于一层电讯间内，2A#办公业态配线系统主配线间（MDF）设于地下一层安防控制室内，系统采用星形结构，分别由主配线架/光纤配线架通过单模光纤//楼层分配线盘（架），由分配线架敷设水平电缆至末端设备点。水平线缆采用低烟无卤六类4对非屏蔽双绞线。系统需模块化配线架端接。在楼层分配线间，光纤主干采用光纤配线盘端接，水平铜缆数据均采用六类RJ45模块化配线架端接。
D. 其它平面点位最终由装饰设计定位。
E. 所有跳线均需逐个清楚打印标注位置和来源，用塑料带小标志牌的标志带。
F. 配线架的每个点位都需要有相应的机器打印的标识。
G. 机柜上均需打印并贴上机柜中所涉及的配架的明细表。并所涉及楼面的平面点位图。
H. 系统完工后，需提供每个数据点位的FLUKE系统测试报告。
I. 数据通信系统垂直干线采用单模光纤，接至各楼层配线架，水平布线采用六类4对非屏蔽双绞线电缆(UTP-6)，由楼层配线架敷设到各数据终端。
J. 综合布线系统是一个线路的管理系统，承包商应根据本项目特点，提供设备包括但不限于：语音主配线架、光纤配线架、线缆等硬件设备。线路敷设及末端包括光纤、双绞线、配线架、组合型插座、跳线、线缆标签等。
K. 本系统要求适用于主流网络拓扑结构，支持最新的主流网络协议，并能适应不断发展的网络技术的需求，能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信以及各种控制信号的通信。
L. 网络设计应能有效的避免单点失效，在设备的选择和关键设备的互联时，要提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性，另一方面要保证路由链路较短。
M. 提供完备的安全防护策略，能防止网络的非法访问，保护网络建设者的合法利益。
2.1 功能性要求
A. 工作区子系统
工作区子系统需满足招标图纸（或者弱电信息插座点表）的数量及要求，并需按照招标图设计用颜色和图案区分语音点和数据点。
B. 配线子系统
配线子系统根据招标图中的要求采用六类非屏蔽双绞线进行布线。（根据具体要求亦可采用光纤。）
采用双绞线的水平配线系统，配线长度不超过90m。
非屏蔽双绞线护套(UTP)应进行色码标示，以便区分不同用户端。
C. 干线子系统
干线子系统使MDF与FD中的水平交叉连接联系起来。它构成了这些位置以及与其相连的相关硬件之间的主干传输媒介。
干线系统应该包括布线间建筑内光缆和和或电缆的垂直和/或水平分布。主干系统主要包括大对数电缆和多芯光缆。布线应支持声音，数据，视频以及建筑物的日常运维。在布线过程中应遵守所有线缆的弯曲半径和拉伸强度等规范要求。
招标图纸上具体说明了每条楼层线路的主干线缆芯数（对数）及根数。用星型拓扑法从MDF开始连接。
每条光纤都应该用具有色码标示。单模电缆长度不得超过设备生产商推荐值或长度要求以满足规定的性能水平。
D. 设备间子系统
设备间子系统包括程控交换机房、网络交换机房、各层弱电竖井等。设备间子系统需满足对于各种弱电机房的功能性要求。
根据规范，提供并安装一部等电位的接地系统，连接如下设备：
通信机柜，设备机架和配线架
通信线槽，梯形架和桥架
电信系统设备所有外露金属部分
E. 建筑群子系统
建筑群子系统包含各建筑之间的电缆、光缆连接。进入单个建筑的总配线架可设置在进线间，也可设置在设备间内，以招标图示意为准。建筑群间数据干线采用光缆连接，语音干线采用电缆连接。
F. 管理子系统
对于进线间、设备间、交接间、工作区等处的配线设备、缆线、信息插座等设施，需进行统一管理，其标识、记录模式至少应满足相关规范/标准的要求。
G. UTP管理系统
铜连接组件应能够通过使用交叉连接（跳）线或插入（互相连接的）线实现交叉连接或相互连接。
分离终端模块应用于声音和铜缆数据传输。电话通道，PABX声音以及铜缆数据和光纤数据之间的分界/分离应符合图纸上的规定。
允许接线模块从配线（架）上拆下来，而不干扰其他通信服务。包含应用绝缘压穿连接（IDC）终端的多端口模块。
配线架留出至少10％的备用空间，并预留设备托板。
H. 光缆管理系统
光纤插线板应安装于标准19英寸的机柜，包括ST/SC/LC连接器，包括固定在机柜内的具有抽屉导轨的光纤管理台架并包括每个多端口面板之间的跨接环。
允许接线模块从配线架上拆下来，而不干扰其他通信服务，并具有绕线、固定线缆等相关模块。
I. 标签
按照字母数字顺序贴标签，这样，综合布线系统的每个部分都具有唯一识别。必要时可考虑现有建筑物或客户的标签标准。标签系统上交获批后方可开始安装。应满足以下一般标签要求：
线缆各端标签应具有唯一识别符并标注他们距主要电缆线路的位置。
应按照生产商标准在插线板的每个插口配备清楚的标签夹持器。
插口板应贴与布线标签相匹配的标签。
命名时以易于识别缆线类型为原则。
第3节 [bookmark: _Toc404104176][bookmark: _Toc484959557]系统设备
对于如下主要设备、线缆的技术要求，并非限制承包单位去选择设备与材料满足各项指标。而应是选择正确的设备与材料，以达到完成这个系统需求的目的。对于未指明的设备、线缆等应由承包单位自行选择以适应系统的要求，其所选用等级不得低于技术要求中相关设备所指定的等级。
本系统涉及的电缆及其接插件应选用高性能组合设备，传输性能不可低于国际标准对于该类线缆的各项指标参数。
a. 综合布线系统产品需使用同一品牌的产品，包括各种线缆、RJ45模块、跳线、连接器、水晶头等；要求综合布线系统配线架、跳线、模块等，其传输特性必须与线缆的传输特性相一致，或高于线缆的传输特性。
b. 综合布线厂家需通过ISO9001/2000和ISO9002/14001的认证。
c. 综合布线产品需通过DELTA，UL或ETL等第三方独立实验室的认证，其性能完全满足ISO/IEC11801：2002，TIA/EIA568B的六类标准要求。
d. 综合布线产品需通过信息产业部测试(线缆/链路/信道)，需提供测试报告。
[bookmark: _Toc424305576]3.1 六类双绞铜缆
A. 按照招标图纸的要求提供六类非屏蔽4对型式双绞水平电缆，带十字骨架。其性能需满足计算机网络、影像系统的传输要求。
B. 电缆应符合EIA/TIA-568标准及ISO/IEC等同类标准对于六类非屏蔽双绞线的要求。
C. UTP电缆应由23AWG铜导体组成。
[bookmark: _Toc424305578]3.2 光缆
A. 所有光缆应由同一厂家生产并与铜缆生产厂家一致。
B. 单模9um光纤在1310nm和1550nm波长时的损耗分别不得超过0.5dB/km和0.4dB/km。
C. 多模50/125um光纤在850nm和1300nm波长时的损耗分别不得超过3.5dB/km和1.5dB/km。
D. 主干光缆应通过相应厂家制造的耦合器与厂家光纤尾纤相融合。
E. 单模光缆应由50/125um光纤组成，单模光缆应由9/125um光纤组成。
F. 单模和单模光缆应采用SCST型连接器进行连接。也可以选用小型LC连接器。
[bookmark: _Toc424305579]3.3 网络配线架
A. 外型：时尚设计，1U高度
B. 配线架端口：24个RJ45模块，带背面理线盘
C. 安装方式：19英寸机柜式安装
D. 卡接线规范围：22－26AWG
E. 最少卡接次数：750次
F. 打线方式：T568A或B
[bookmark: _Toc424305580]3.4 光纤配线架
A. 类别：19英寸，抽屉伸拉型，可从前部或后部进行端接安装
B. 规格：12芯，24芯，48芯
C. 安装方式：19英寸机柜
D. 配置：自带室外室内光缆螺旋固紧器
E. 工作温度范围：－10至60度
[bookmark: _Toc424305581]3.5 信息模块
A. 匹配线规：22－24AWG
B. 插拔次数：大于750次
C. 打线方式：T568A或B
D. 标签：自带明显数据或语音标签
E. 阻燃级别：UL或ETL认证94V－0
F. 强度：耐抗击强冲击
G. 工作温度：－10度至60度
H. 安装方式：可选90度或45度两种安装方式
I. 触点材料及镀层：铜合金，镀层：金镀层，镍质底镀层
J. 插头插拔寿命：对于8位符合IEC60603-7标准的插头来说，至少750次
3.6 弱电机柜
这里所述弱电机柜包含弱电系统所用的各种19英寸标准机柜，其中也包含综合布线系统用的配线机柜。对于配线机柜，除需满足设备机柜的各种要求外，还需满足综合布线系统数百根双绞线、大对数电缆和光缆、跳线安装的特殊需求。
A. 机柜的尺寸：弱电井壁挂式机柜采用450×600mm（宽×深），弱电井落地式机柜采用600×800mm（宽×深），网络机房机柜采用800×1000mm（宽×深）。
B. 安装框架要求符合工业标准的19英寸结构，框架型材表面间距25mm开魔术孔。
C. 机柜板材：冷轧钢板，厚度：≥1.5mm。
D. 表面喷塑。
E. 静态承重≥1000kg。
F. 机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时要求各表面完全平行。
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A. 安装应符合中国相关标准。
B. 每个连接端口处非绞线缆的数量不得超过国家标准。
C. 在布线过程中应遵守线缆的弯曲半径和拉伸强度等规范要求。
D. 线缆必须隐蔽保护，不得明敷。如果需要明敷，必须经过工程师的批准。
E. 应按照如下方法进行布线：
a. 桥架
b. 穿管
c. 室外直埋
F. 除非在本说明书或图纸上有特殊说明，所有的布线系统及其子系统均应作为综合布线系统合同的一部分。
G. 埋设于墙体，地板或天花板中的线缆应通过下面方式之一与低压电缆保持隔离：
a. 至少50毫米距离；
b. 耐用绝缘材料或金属屏障（如线槽）；
c. 任何厚度的木料或金属柱，壁砖，托梁或椽；
d. 150毫米距离和中间屏障；
e. 任何厚度的木料或金属柱，壁砖，托梁或椽；
f. 埋设于墙体，地板或天花板中的通信电缆应通过下面方式之一与多芯高压缆线保持隔离：至少300毫米距离；
g. 耐用绝缘材料制作的屏障（如线槽）；
h. 任何厚度的木料或金属柱，壁砖，托梁或椽。
H. 埋地通信电缆与其它电力电缆，设备管线保持规范要求的安全距离。室外及室内布线应根据规范要求采取保护措施。
I. 应按照国家规范完成可靠接地及防雷等措施。
第5节 [bookmark: _Toc404104178][bookmark: _Toc484959559]调试
A. 承包商只能用一种型号的测试仪作为整个系统的认证测试工具，以保证系统测试的准确一致性。如遇特殊情况，必须采用不同型号的测试仪时，承包商需提供两者间的差异及转换关系。
B. 需经过对水平基本链路布线组件（包含配线架、信息插座、水平线缆）进行系统测试，测试结果需达到国家相关规范的标准，并保证所提供的联络为合格链路。
C. 承包商需按照国家规范的要求配合竣工验收工作。并准备以下资料：竣工图纸（含系统图、技术设计图、施工管线平面图）、产品说明书、测试报告等需呈送业主的所有文档资料。
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竣工验收应具备下列资料（包含但不限于以下资料）：
A. 完整竣工资料
a. 平面图；
b. 系统图；
c. 安装大样；
d. 施工管线平面图；
e. 接线端子图；
f. 系统设备清单；
g. 系统设备安装位置表；
h. 系统管线路由表；
i. 其他系统运行、维护相关资料；
B. 设计变更文字记录；
C. 施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；
D. 设备测试报告；
E. 调试检验记录；
F. 完整的产品说明书，维护及操作手册与产品资料；
G. 培训资料；
H. 竣工报告。
第2章 [bookmark: _Toc359593500][bookmark: _Toc404104180][bookmark: _Toc470185361][bookmark: _Toc484959561]计算机网络系统（根据项目安排配合驻地网第三方进行设计等关联工作）
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1.1 说明
承包单位须根据本技术规格说明书的要求及图纸，设计、供应2套计算机网络系统包括设备安装、指导接线、测试及试运转。2套计算机网络系统分别为商业网络系统及办公网络系统。系统须依照制造厂商的规范要求进行测试及安装，并须保持最佳的运转情况。
本节规定可接受系统设备的最低质量标准及最少的功能要求。
本系统的设备需包括为实现本技术规格所规定之功能而必须的所有设备，电缆、电线、机架及一切附件。系统设备中的产品具有2年以上的成熟应用案例，或入网证，主要项目须为同一制造厂商生产的型号。其中必须更换的零、配件必须保证于保养期终了后之5年期间仍可得到供应。为实现本技术规格要求之功能而必须的软件亦需包括在内。
本项目数据交换设备主机及附件须为通讯主管部门认可的具有入网许可的产品，计算机、与计算机连用的显示设备、与计算机相连的打印设备、数据终端、多媒体终端须具有中国质量检验中心颁发的有效CCC认证标志。
任何设备如未于本技术规格说明书内或图上提到，但为系统的运转所需，也须包括存在本合约工程内，而无须增加额外费用。
图示之网络拓扑图仅作投标指导使用，其准确的网络构造及网络系统由承包单位根据业主要求进行设计，最终得网络设计图纸需提交业主批准。
本系统配件设备的位置及其最大尺寸应与图纸所指定的相符。承包单位须负责按照最新要求进行设计和安装，并适应现场的条件限制。
承包单位在送回投标书时须呈上一份“技术建议书”，叙述该建议的系统及其配件符合标书的要求。同时须附呈有关的产品说明及制造厂的标准文件，技术建议书的最低要求应包括下列资料：
a. 厂家提供的产品投标授权函，不接受产品代理商授权。
b. 详细的系统示意图。应根据招标示意图与设计图纸绘制，并加以深化，以显示与系统网络相连的所有点的细节。
c. 技术性的叙述，解释系统的总体概念，设备的类型与质量、容量、功能操作。
d. 系统硬件和软件的扩建方法，阐明在不同系统层次的局限性和最大容量。
e. 本系统在环境方面的要求，包括每一个弱电间内的温度、湿度、设备用电及间距。
f. 在现场进行测试的步骤。
g. 为运营而举办的培训计划建议。
h. 根据规范的要求制订的维修合同样式本供项目管理研究。合同还须包括对系统内容增加和修改时的单价。
i. 详细的工作进度计划，须符合汇隆商务中心建造的工作程序所规定的制约。
j. 建议的组织架构表，显示执行设计、工程、施工、测试与维修的工程人员的架构。
k. “技术建议书”的送呈不能被看作系统己被批准，承包单位还应满足规范和图纸要求。
l. 所有设备的单价都应写在标书上，以便对将来的变动进行评估。承包单位所提供的单位应包括运行所需的一切部件及零件。
m. 电磁兼容性(EMC)，本系统的设计目标与实测结果都必须符合EN等相关条款的技术要求，承包商应对本系统的电磁兼容性能作出系统性的承诺。
1.2 对质量保证的特殊要求
1. 一切工作都应符合最佳的工业标准，并经得起测试、检验、投运与验收。
系统应有证明能担负指定的职能，应是制造厂的标准产品系列，并应经过一个有权威的测试机构进行同类型产品测试合格。相应的技术资料，同类型产品的测试证书，图纸及测试报告，必须用中文写成，提供审查。
1.3 资料送审
在正式书面获知中标后，订货和安装前，至少须报送下列文件供审批：
1. 详细的设备与配件表，制造厂的数据和样品等。
详细的网络拓扑图。
详细接线系统图，详细的控制程序说明。
设备重量。
土建及其它环境要求。
建议的工地试验步骤和报告格式。
制造厂商印制的安装、运行和维修说明包括所有设备之安装和操作程序，用作诊断的信号详情，建议的零备件清单，维修建议内容等。
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A. 本系统支持智能化管理、多媒体信息系统等关键业务，提供智能化设备网络的宽频数据接口，提供连接多媒体制作与信息发布系统的数据接口。
B. 信息网络系统主要由核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、网络管理系统等组成，本系统仅配置智能化设备网及无线AP网络，住户及商铺网络由业主自行建设。
C. 智能化设备管理网络：系统为三层架构，商业网络系统的综合业务网为按照系统划分为无线网，商业Pos网及综合办公网三个子网，各子网采用Vlan技术进行网络划分，商业网络系统的后勤业务网按照系统划分为安防网、客流分析网、BA网、停车网、无线对讲网五个子网，各子网采用Vlan技术进行网络划分。1#办公网络系统的综合业务网按照系统划分为无线网、信息发布网及综合办公网二个子网，各子网采用Vlan技术进行网络划分，1#办公网络系统的后期业务网按照系统划分为安防网、可视通讯网、BA网、无线通讯四个子网，各子网采用Vlan技术进行网络划分、2A#办公网络系统的综合业务网按照系统划分无线网、信息发布网及综合办公网二个子网，各子网采用Vlan技术进行网络划分，2A#办公网络系统的后期业务网按照系统划分为安防网、BA网、无线通讯三个子网，各子网采用Vlan技术进行网络划分。
D. 无线AP网络：设置3台无线控制器，通过统一的光缆网络与前端AP点进行连接，无线AP网络点设置于大堂及商业公共区域，并设置防火墙。
本网络利用综合布线系统，弱电间采用光纤到网络机房，光纤冗余20%。
2.1 系统网络
A. 数据网络系统主要由核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、网络管理系统等组成。
B. 为适应智能化系统的配线需求，数据网络除设置设备管理网络，以满足建筑设备管理、电子信息发布、门禁及远程抄表等智能化系统的组网需求。
C. 系统总体网络指标要求：
a. 连通性
b. 要求有99%及以上测试路径的连通性达到网络设计的要求。
c. 丢包率
d. 使用ICMP64字节测试数据包（100个及以上）测试时，有95%及以上路径的丢包率小于1%。
e. 平均往返延迟
f. 在使用ICMP64字节测试数据包的情况下，有大于或者等于98%的跳数小于6的路径的往返延迟小于10ms。
g. 吞吐率
h. 在允许的丢包率小于0。03%的前提下，使用ICMP1518字节测试数据包以100%的利用率传输时，通过速率不小于理论值的92%为优秀，通过速率不小于理论值的88%为良好，通过速率不小于理论值的83%为合格。
第3节 [bookmark: _Toc403210628][bookmark: _Toc404104183][bookmark: _Toc484959564]系统设备
3.1 路由器
	功能及技术指标
	参数要求

	硬件设计
	非X86分布式多核硬件设计，机箱式模块化路由器

	整机性能
	1、 交换容量≥360Gbps；
2、 包转发能力≥40Mpps；
3、支持AC功能，最大管理AP数量≥32；

	配置要求
	配置4个千兆以太网接口，可灵活选择使用光接口或RJ45端口；2个USB接口，用于系统升级或链接USBModem；为保证后续链接银联等金融专线，要求设备具有扩展能力，具备至少5个接口扩展槽位。
为保证网络出口的稳定性，要求设备配置双引擎和双交流电源

	3G/4G接入能力
	支持3/4GLTEModem，支持TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+网络；

	路由协议
	支持静态路由；动态路由协议：RIP/RIPng，OSPF，OSPFv3，BGP，IS-IS；组播路由协议：IGMP，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP；路由策略;

	IPv6
	支持IPv6基本功能：IPv6ND，IPv6PMTU，IPv6FIB，IPv6ACL；IPv6过渡技术：NAT-PT，IPv6隧道，6PE；IPv6隧道：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；IPv6静态路由（包括组播静态路由）；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+

	MPLS
	支持MPLSTE，MPLS/BGPVPN，L2VPN，MPLS支持组播

	网络安全性
	支持端口安全；PPPoEClient&Server，PORTAL，802.1x；Local认证，Radius；防火墙ASPF，ACL，FILTER；硬件加密引擎，IKE，IPSec，Portal；L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSHv1.5/2.0，SSL，URPF，GRE

	接口类型
	支持POS、CPOS、FXS/FXO/E&M、E1/T1等接口类型

	QOS
	支持CAR（CommittedAccessRate）；支持LR（LineRate）；FIFO、PQ、CQ、WFQ、CBQ、RTPQ；WRED/RED

	核准
	提供信息产业部入网证，要求入网证上生产企业和申请单位为同一名称
路由器软件厂商必须通过CMMI4等级认证


3.2 出口防火墙
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	考虑到网络管理兼容性，所投设备应与核心交换机为同一品牌；

	硬件架构
	1U机架式盒式设备，采用非X8664位多核高性能处理器和高速存储器，主控模块内存4G。

	配置要求
	为满足各个系统区域安全需求，本项目要求防火墙配置至少8个千兆光口和16个千兆电口；为保证系统可靠性，要求配置双交流电源。为便于后续扩展，设备至少具有2个扩展插卡；为满足后续审计需求，要求设备硬盘可扩展500G。

	产品性能
	最大并发连接数≥400万
IPSecVPN并发连接数≥2000
每秒新建连接数≥50K
整机大包吞吐量≥2.5bps
整机混合包吞吐量≥2G

	可靠性要求
	支持VRRP的链路备份
支持双机堆叠虚拟化集群技术，融合后可统一管理配置并实现负载分担和业务备份，要求提供配置截图及公司盖章；
支持IPSecVPN的IKE状态同步

	基本功能
	支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域
ASPF状态检查

	
	支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤，支持时间段安全策略设置。

	
	支持基于用于、应用的多维安全策略配置，并提供一体化安全策略配置模板（单条策略融合IPS、AV、ACG等多业务）。

	
	支持智能安全策略功能（iPolicy），实现策略冗余检测、策略匹配优化建议、整网安全策略自动生成及推荐。

	
	支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化SOP,可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙数量≥16个。

	
	免费支持高性能IPSec、L2TP、GREVPN功能
能够实现与L2TPoverIPSec与安卓、ISO系统自带VPN组件对接
支持高性能SSLVPN功能
提供客户端与安卓、IOS、Windows、Linux、MAC对接，支持BYOD解决方案

	
	支持AV病毒防护、IPS深度安全防护功。

	
	支持应用层防护：入侵防御、带宽管理。

	
	支持URL过滤、反垃圾邮件及敏感信息防泄漏功能。

	
	支持链路负载均衡功能、服务器负责均衡功能。

	
	支持IPv6：IPV6状态防火墙、IPV6动态路由协议、IPV6攻击防范、IPV6虚拟防火墙、IPV6管理、NAT64\DS-LITE等过渡技术。

	
	支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等

	智能管理
	支持统一管理软件，可实现全网拓扑管理
风险地图显示
攻击溯源功能
整网流量安全图表可视化，流量基线

	部署模式
	支持路由模式、透明模式和混杂模式

	产品认证
	符合欧盟绿色环保RoHS认证
欧盟强制性要求CE
IPv6第二阶段增强型认证金色证书
能提供以上认证的证书

	资质证明
	具有中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，能提供有效证书的复印件。
具有中国信息安全认证中心ISCCC颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。


3.3 （综合业务）核心交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	为保证网络稳定可靠，产品应为国内外知名品牌

	硬件技术要求
	24个10/100Base-T以太网端口+2个1000 Base-T以太网端口+4个复用的100/1000Base-X SFP端口

	交换容量
	≥250Gbps

	转发能力
	≥130Mpps

	ACL
	支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类
支持时间段（Time Range）ACL
支持入方向和出方向的双向ACL策略
支持基于VLAN下发ACL

	QOS
	支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持报文重定向
支持CAR（Committed Access Rate）功能
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记

	安全性
	支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证/集中式MAC地址认证
支持Guest VLAN
支持RADIUS认证
支持SSH 2.0
支持端口隔离
支持端口安全
支持PORTAL认证
支持EAD
可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器
支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务
支持BPDU guard， Root guard
支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证。


3.4 （后勤业务）核心交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	为保证网络稳定可靠，产品应为国内外知名品牌

	硬件技术要求
	模块化机框式路由交换机，业务槽位数≥6（不包含主控，电源风扇等槽位）；配48端口千兆以太网电接口业务模块x1；24端口千兆/百兆以太网光接口业务模块x1；

	交换容量
	≥14.99Tbps

	转发能力
	≥2799Mpps

	主控引擎冗余
	支持并配置冗余主控

	电源模块冗余
	电源模块冗余

	关键部件热插拔
	主控、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔

	链路聚合
	聚合组数≥128组，每组成员≥8个

	ACL
	支持双向ACL

	
	支持端口ACL

	
	支持VLANACL

	QOS
	每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法

	
	支持精细化的流量监管，粒度可达8K

	
	支持流量整形Shapping

	
	支持WRED拥塞避免

	
	支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射

	可靠性
	双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包

	
	支持NSF/GRforOSFP/BGP/IS-IS

	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级

	
	支持BFD，BFDforVRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由

	
	支持IPFRR


3.5 （综合业务）核心交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	为保证网络稳定可靠，产品应为国内外知名品牌

	硬件技术要求
	24个10/100Base-T以太网端口+2个1000 Base-T以太网端口+4个复用的100/1000Base-X SFP端口

	交换容量
	≥250Gbps

	转发能力
	≥130Mpps

	ACL
	支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类
支持时间段（Time Range）ACL
支持入方向和出方向的双向ACL策略
支持基于VLAN下发ACL

	QOS
	支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持报文重定向
支持CAR（Committed Access Rate）功能
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记

	安全性
	支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证/集中式MAC地址认证
支持Guest VLAN
支持RADIUS认证
支持SSH 2.0
支持端口隔离
支持端口安全
支持PORTAL认证
支持EAD
可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器
支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务
支持BPDU guard， Root guard
支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证。


3.6 （后勤业务）核心交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	为保证网络稳定可靠，产品应为国内外知名品牌

	硬件技术要求
	模块化机框式路由交换机，业务槽位数≥6（不包含主控，电源风扇等槽位）；配48端口千兆以太网电接口业务模块x1；24端口千兆/百兆以太网光接口业务模块x1；

	交换容量
	≥14.99Tbps

	转发能力
	≥2799Mpps

	主控引擎冗余
	支持并配置冗余主控

	电源模块冗余
	电源模块冗余

	关键部件热插拔
	主控、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔

	链路聚合
	聚合组数≥128组，每组成员≥8个

	ACL
	支持双向ACL

	
	支持端口ACL

	
	支持VLANACL

	QOS
	每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法

	
	支持精细化的流量监管，粒度可达8K

	
	支持流量整形Shapping

	
	支持WRED拥塞避免

	
	支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射

	可靠性
	双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包

	
	支持NSF/GRforOSFP/BGP/IS-IS

	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级

	
	支持BFD，BFDforVRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由

	
	支持IPFRR


3.7 商业网（综合业务）核心交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	为保证网络稳定可靠，产品应为国内外知名品牌

	硬件技术要求
	8个10/100/1000 Base-T以太网端口，24个复用的100/1000Base-X SFP端口

	交换容量
	≥595Gbps

	转发能力
	≥210Mpps

	ACL
	支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类
支持时间段（Time Range）ACL
支持入方向和出方向的双向ACL策略
支持基于VLAN下发ACL

	QOS
	支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持报文重定向
支持CAR（Committed Access Rate）功能
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记

	安全性
	支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证/集中式MAC地址认证
支持Guest VLAN
支持RADIUS认证
支持SSH 2.0
支持端口隔离
支持端口安全
支持PORTAL认证
支持EAD
可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器
支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务
支持BPDU guard， Root guard
支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证。


3.8 商业网（后勤业务）核心交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	为保证网络稳定可靠，产品应为国内外知名品牌

	硬件技术要求
	模块化机框式路由交换机，业务槽位数≥6（不包含主控，电源风扇等槽位）；配48端口千兆以太网电接口业务模块x1；24端口千兆/百兆以太网光接口业务模块x1；

	交换容量
	≥14.99Tbps

	转发能力
	≥2799Mpps

	主控引擎冗余
	支持并配置冗余主控

	电源模块冗余
	电源模块冗余

	关键部件热插拔
	主控、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔

	链路聚合
	聚合组数≥128组，每组成员≥8个

	ACL
	支持双向ACL

	
	支持端口ACL

	
	支持VLANACL

	QOS
	每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法

	
	支持精细化的流量监管，粒度可达8K

	
	支持流量整形Shapping

	
	支持WRED拥塞避免

	
	支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射

	可靠性
	双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包

	
	支持NSF/GRforOSFP/BGP/IS-IS

	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级

	
	支持BFD，BFDforVRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由

	
	支持IPFRR


3.9 无线AP
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	考虑到兼容性，所投设备应与核心交换机为同一品牌；

	工作模式
	可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议

	协议支持
	同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作
802.11ac/n/a:5.725GHz-5.850GHz;5.15~5.35GHz(中国)
802.11b/g/n:2.4GHz-2.483GHz(中国),2.4GHz/5GHz双频段同时工作,
以上工作频段要求与无线型号核准证上一致

	接口
	≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)

	协商速率
	5GHz支持866Mbps，2.4GHz支持300Mbps

	天线
	内置天线

	功耗
	整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作)

	供电
	PoE或本地电源适配器

	智能带宽限速
	1、基于带宽均分算法
2、基于每用户指定带宽的算法
3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽


3.10 无线控制器
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	考虑到兼容性，所投设备应与核心交换机为同一品牌；

	总体要求
	10/100/1000M接口≥4个，千兆光电复用口≥1；

	性能
	支持对802.11a/b/g/n/ac协议的AP进行控制；
单台控制器最多管理AP数量≥48个，根据项目需要的AP配置相应的管理授权。

	CAPWAP协议
	AP和AC之间支持L2/L3层网络拓朴；
AP可以自动发现可接入的AC；
AP可以自动从AC更新软件版本；
AP可以自动从AC下载配置；

	安全认证
	MAC地址认证、802.1x认证、Portal认证、微信认证等多种认证方式
支持有线无线用户使用一套认证平台
支持基于苹果IOS、Android系统的认证客户端，提供截图
支持基于AP的用户接入控制

	AAA
	支持本地Radius认证服务器
支持本地Portal认证服务器
支持SSID和用户账号的绑定

	WIDS/WIPS
	支持白名单
支持静态和动态黑名单
支持对无线非法设备的监测和攻击
支持无线防攻击

	组网方式
	支持AP与AC二层组网和三层组网；
支持AC之间分级组网，满足超大规模无线组网需求；

	API接口
	提供基于API的北向接口，方便与第三方开发的定位引擎以及商场营销系统对接开发

	增值特性
	支持频谱分析
支持频谱导航，引导终端自动接入5G频段
支持远程空口分析，通过配合无线接入点实现对无线网络的空中抓包，并能导出给网络分析仪进行分析，为无线网络调优和排障提供数据依据。

	定位功能
	支持无线定位功能，包括三角定位、指纹定位等定位功能，具有厂商自研的定位引擎（非OEM），提供原厂盖章的定位功能截图证明。

	云管理功能
	支持无线控制器及无线AP的云管理，需提供原厂盖章的云管理平台截图证明。


3.11 网络管理软件
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	考虑到兼容性，所投设备应与网络产品为同一品牌；

	分布式部署
	要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担。

	用户分权管理
	可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。

	多平台支持
	支持Windows、Linux平台及MSSQL、Oracle数据库，支持B/S架构。

	支持自定义用户主页
	管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面。

	拓扑管理
	支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、业务拓扑；二层拓扑支持多协议；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。

	
	支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等。

	支持设备与用户统一管理
	支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等。

	告警智能分析
	包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。

	性能管理
	支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。

	提供直观的设备的面板视图
	支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；支持对第三方设备的面板级管理

	IPv6管理
	支持IPv6环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯IPv6组网和双栈组网。

	支持设备配置集中管理
	配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置。

	多厂商设备配置及软件管理
	支持H3C/HUAWEI/3COM/CISCO/HP设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件。

	基线化的设备配置变更审计
	提供设备运行配置和启动配置的基线化版本管理。通过备份、恢复手段，以及备份历史、升级历史管理，使配置文件管理和软件升级管理具有了可回溯性。

	支持设备软件智能升级
	支持网络运行设备的软件版本查询功能，支持先备份后升级，保证一旦升级失败后可以恢复到原有设备软件版本，支持对整个升级过程的可靠性检查，如设备软件版本和设备是否配套，flash空间是否足够等，确保用户的整个升级操作万无一失。

	
	对接入设备MAC地址进行监控，如果其它MAC地址接入到该接口，或者该MAC从其它设备接口接入网络，系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了MAC接入违规现象，从而管理员能够及时采取措施应对。通过MAC/接口绑定，能有效的防止网络中非法设备接入的现象。

	网络资产自动发现
	在设备增加到网络资产管理的同时，系统还会自动发现该设备上可以管理的配件信息，并将这些配件加入到网络资产中进行管理，网管员可以根据不同的查询条件查询网络资产信息，对资产信息进行审计。

	支持多种图表展示
	提供多种报表样式，包括普通的行列报表、主/子报表、图形摘要报表、交叉表、TopN和BottomN报表。支持多种图形展示:包括条形图、饼图、曲线图、甘特图、面积图、圆环图、三维梯形图、三维曲面图、XY散点图、雷达图、气泡图、股票图、漏斗图等。

	周期性报表机制
	支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱。

	双机热备
	主备服务器共享存储，公用一个虚拟IP，实时备份，保障系统切换时无数据丢失。

	支持管理第三方设备
	新设备注册，告警注册，新性能指标注册，新Syslog解析注册，Mib编译，第三方设备配置管理-CLI下发，配置管理-配置备份、软件升级（使用TCL/Expect/Perl模板自定制），第三方设备管理系统集成。


3.11 无线网络管理器
	功能及技术指标
	参数要求

	系统可靠性
	服务器支持Windows及Linux操作系统，支持双机冷备或双击热备，提高系统可靠性

	有线无线一体化管理
	支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构

	无线设备拓扑
	无线设备拓扑，显示AC与FitAP间的逻辑连接关系，显示FitAP当前在线Client，AC拓扑中支持链路显示参数，包括仅显示在线AP、仅显示不在线AP和仅显示RogueAP

	无线位置视图拓扑
	无线位置视图拓扑，按照设备所在区域，能够在位置视图中查看AP设备的物理位置

	查看物理链路
	支持查看AC与AP之间真实物理链路连接，对于排查网络故障能提供很大帮助

	自定义视图
	支持自定义视图并且在视图上显示设备告警和实时状态，可以导入背景图，方便管理员按需进行重点设备的重点管理

	覆盖范围显示
	显示AP的RF覆盖范围：支持按信号强度、速率和信道显示RF覆盖范围，支持频段及类型（11a/11b/11g/11an/11gn）的显示

	带障碍物的RF覆盖显示
	支持带障碍物的RF覆盖显示：位置视图中可以添加障碍物，通过不同障碍物的衰减情况，绘制不规则的RF覆盖图形

	拓扑查看AP详细信息
	在拓扑上支持查看AP当前在线Station及详细信息，可以实现设备和用户的统一管理，支持进行Station上线历史记录浏览

	无线用户信息管理
	无线用户信息管理：通过第三方Radius系统（或UAM）配合，能够关联移动用户MAC地址和账号的对应关系，并能够维护移动用户的账号信息，帮助管理员从账号的角度管理移动用户。

	分权管理
	支持FITAP分权管理，可以方便将管理权限下发给各个部门和单位

	统一配置
	支持无线参数802.11中a\b\g\n各种协议的统一配置，一套系统可以在统一界面解决多种配置需求

	分级报表
	支持分级报表，分级管理中网管上级可以方便地管理到下级报表

	向导化配置管理
	提供向导化的配置管理工具，帮助管理员轻松完成下面配置：Radio策略、服务策略、信噪比参数

	非法设备检测
	支持进行非法设备的检测策略管理、非法设备的监控、非法设备的告警和非法设备的攻击

	设备性能和用户终端性能管理
	支持Station流量统计、AP流量统计、AP在线数统计、Station在线数统计、Station关联情况统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理。

	丰富的报表功能
	支持丰富的报表，包括移动用户Session统计报表、移动用户在线统计报表、移动用户在线趋势报表、AP在线用户数TopN报表、AP关联统计报表、FatAP流量明细报表、FatAP流量汇总报表、AP可用率明细报表、AP可用率汇总报表、AP退服明细报表、AP退服汇总报表、Radio速率统计报表、Radio流量统计报表、Radio错误统计报表、Radio资源利用率统计报表、RogueAP统计报表、Rogue移动用户统计报表

	
	可以配合智能报表组件进行报表的自定义

	内置无线业务告警
	系统内置丰富的无线业务告警，包括ACCAPWAP隧道建立告警、ACCAPWAP隧道关闭告警、AP工作模式变更告警、AP配置失败告警、APRadio操作状态DOWN告警、APRadio操作状态UP告警、APRadio信道变更告警、StationMIC错误告警、Station认证错误告警、Station认证失败告警、Station关联失败告警、Station去关联告警、Station认证成功告警、发现非法设备告警、发现ad-hoc设备告警、发现未授权的SSID告警、非法设备消失告警

	AP接入端口管理
	支持AP接入端口管理，支持PoE功能的设备，可以通过禁止、使能PoE供电功能使AP重启

	支持GIS视图
	支持GIS视图（GoogleMap），用户可以自定义热点在地图上的显示位置，方便用户掌握热点位置的分布情况，快速定位所关心热点的位置

	无线定位
	支持无线定位，支持对移动用户、Rogue移动用户及RogueAP进行定位；根据设定的规则，在位置拓扑上划分区域，并指定区域内允许或禁止接入的用户列表，如果进入禁止区域，可触发告警或阻断用户接入

	标准接口
	支持标准北向接口，便于向第三方系统提供设备网元、告警数据、性能数据等信息
支持RestfulAPI接口与商场影响系统集成，提供定位数据输出，实现商场基于位置的精准营销服务。

	配置要求
	要求配置与项目AP匹配的AP管理许可授权

	认证
	交换机软件厂商必须通过CMMI4等级认证


3.12 24口汇聚交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	为保证网络稳定可靠，产品应为国内外知名品牌

	硬件技术要求
	24个10/100Base/1000Base -T以太网端口+4个复用100/1000Base-X SFP端口

	交换容量
	≥250Gbps

	转发能力
	≥130Mpps

	ACL
	支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类
支持时间段（Time Range）ACL
支持入方向和出方向的双向ACL策略
支持基于VLAN下发ACL

	QOS
	支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持报文重定向
支持CAR（Committed Access Rate）功能
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记

	安全性
	支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证/集中式MAC地址认证
支持Guest VLAN
支持RADIUS认证
支持SSH 2.0
支持端口隔离
支持端口安全
支持PORTAL认证
支持EAD
可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器
支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务
支持BPDU guard， Root guard
支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证。


3.13 48口汇聚交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	为保证网络稳定可靠，产品应为国内外知名品牌

	硬件技术要求
	48个10/100Base/1000Base -T以太网端口 +4个复用100/1000Base-X SFP端口

	交换容量
	≥250Gbps

	转发能力
	≥130Mpps

	ACL
	支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类
支持时间段（Time Range）ACL
支持入方向和出方向的双向ACL策略
支持基于VLAN下发ACL

	QOS
	支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持报文重定向
支持CAR（Committed Access Rate）功能
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记

	安全性
	支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证/集中式MAC地址认证
支持Guest VLAN
支持RADIUS认证
支持SSH 2.0
支持端口隔离
支持端口安全
支持PORTAL认证
支持EAD
可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器
支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务
支持BPDU guard， Root guard
支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证。


3.14 8端口接入交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	考虑到兼容性，所投设备应与核心交换机为同一品牌；

	交换容量
	≥19Gbps

	转发性能
	≥2Mpps

	接口类型
	8个10/100Base-T以太网端口,1个10/100 /1000Base-T以太网端口和1个复用的100/1000Base-X SFP端口

	VLAN
	支持基于端口的VLAN
支持基于MAC的VLAN
支持基于协议VLAN
支持基于VLAN端口隔离

	
	最大VLAN数(不是VLANID)≥4094

	可靠性
	支持STP/RSTP/MSTP
支持以太网OAM
支持CFD连通错误检测
支持SmartLink，可以实现双上行组网提高可靠的链路备份、负载分担和快速收敛
支持MonitorLink，可以监控上行链路状态，配合SmartLink更高效的链路备份切换
支持DLDP，可检测单向连通链路
支持RRPP快速环网保护协议

	安全特性
	支持DHCPServer

	
	支持SAVI源地址有效验证

	QOS
	每个端口支持4个输出队列
支持802.1p/DSCP优先级
支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）
支持基于流的包过滤
支持基于流的流量统计
支持基于流的重定向
支持基于流的优先级标记
支持基于流的限速
支持流量整形


3.15 16端口接入交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	考虑到兼容性，所投设备应与核心交换机为同一品牌；

	交换容量
	≥19Gbps

	转发性能
	≥5Mpps

	接口类型
	16个10/100Base/1000Base -T以太网端口,2个复用的100/1000Base-X SFP端口

	VLAN
	支持基于端口的VLAN
支持基于MAC的VLAN
支持基于协议VLAN
支持基于VLAN端口隔离

	
	最大VLAN数(不是VLANID)≥4094

	可靠性
	支持STP/RSTP/MSTP
支持以太网OAM
支持CFD连通错误检测
支持SmartLink，可以实现双上行组网提高可靠的链路备份、负载分担和快速收敛
支持MonitorLink，可以监控上行链路状态，配合SmartLink更高效的链路备份切换
支持DLDP，可检测单向连通链路
支持RRPP快速环网保护协议

	安全特性
	支持DHCPServer

	
	支持SAVI源地址有效验证

	QOS
	每个端口支持4个输出队列
支持802.1p/DSCP优先级
支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）
支持基于流的包过滤
支持基于流的流量统计
支持基于流的重定向
支持基于流的优先级标记
支持基于流的限速
支持流量整形


3.16 24端口接入交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	考虑到兼容性，所投设备应与核心交换机为同一品牌；

	交换容量
	≥19Gbps

	转发性能
	≥6.5Mpps

	接口类型
	24个10/100Base-T以太网端口+2个1000 Base-T以太网端口+2个复用的100/1000Base-X SFP端口

	VLAN
	支持基于端口的VLAN
支持基于MAC的VLAN
支持基于协议VLAN
支持基于VLAN端口隔离

	
	最大VLAN数(不是VLANID)≥4094

	可靠性
	支持STP/RSTP/MSTP
支持以太网OAM
支持CFD连通错误检测
支持SmartLink，可以实现双上行组网提高可靠的链路备份、负载分担和快速收敛
支持MonitorLink，可以监控上行链路状态，配合SmartLink更高效的链路备份切换
支持DLDP，可检测单向连通链路
支持RRPP快速环网保护协议

	安全特性
	支持DHCPServer

	
	支持SAVI源地址有效验证

	QOS
	每个端口支持4个输出队列
支持802.1p/DSCP优先级
支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）
支持基于流的包过滤
支持基于流的流量统计
支持基于流的重定向
支持基于流的优先级标记
支持基于流的限速
支持流量整形


3.17 48端口接入交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	兼容性要求
	考虑到兼容性，所投设备应与核心交换机为同一品牌；

	交换容量
	≥19Gbps

	转发性能
	≥42Mpps

	接口类型
	48个10/100Base-T以太网端口+2个1000 Base-T以太网端口

	VLAN
	支持基于端口的VLAN
支持基于MAC的VLAN
支持基于协议VLAN
支持基于VLAN端口隔离

	
	最大VLAN数(不是VLANID)≥4094

	可靠性
	支持STP/RSTP/MSTP
支持以太网OAM
支持CFD连通错误检测
支持SmartLink，可以实现双上行组网提高可靠的链路备份、负载分担和快速收敛
支持MonitorLink，可以监控上行链路状态，配合SmartLink更高效的链路备份切换
支持DLDP，可检测单向连通链路
支持RRPP快速环网保护协议

	安全特性
	支持DHCPServer

	
	支持SAVI源地址有效验证

	QOS
	每个端口支持4个输出队列
支持802.1p/DSCP优先级
支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）
支持基于流的包过滤
支持基于流的流量统计
支持基于流的重定向
支持基于流的优先级标记
支持基于流的限速
支持流量整形


第4节 [bookmark: _Toc484959565]调试
A. 当所有设备和附件正确地安装完成后应进行测试以证明设备正确安装、联接和调校。如施工许可，测试可按施工阶段进行，但设备仍需按全面正常运行来进行测试，以确保各阶段的测试。若果设备的任何部分在这些测试中不合格，需在纠正错误后再进行两次连续性和2次间断性的测试直至再无同样或其他问题出现为止。
B. 用于测试的所有仪器、设备由承包单位负责提供，并需对仪器精确度进行校验。
C. 承包单位在工地验收测试前及设备出厂前进行整机全面测试，包括软件、硬件及附属设备，并整理测试报告。
D. 承包单位须对设备进行通电进行试验，并对全网络进行统调，经过网络测试后，其性能及稳定性可达到移交时，须将测试记录和最新版软件以及有关文件、资料、备用件、工具、仪表等移交业主。
E. 测试需包括以下内容：
a. 平面图故障率观察；
b. 各项性能和功能测试；
c. 诊断维护控制功能测试；
d. 传输指标测试；
e. 其它必要的测试
f. 检查后被电源工作情况。
g. 检查各配线设备之安装及回路指示。
[bookmark: _Toc403210631][bookmark: _Toc404104186][bookmark: _Toc484959566]第五节 竣工
竣工验收应具备下列资料（包含但不限于以下资料）：
A. 完整竣工资料
a. 平面图；
b. 系统图；
c. 安装大样；
d. 施工管线平面图；
e. 接线端子图；
f. 系统设备清单；
g. 系统设备安装位置表；
h. 系统管线路由表；
i. 其他系统运行、维护相关资料；
B. 设计变更文字记录；
C. 施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；
D. 设备测试报告；
E. 调试检验记录；
F. 完整的产品说明书，维护及操作手册与产品资料；
G. 培训资料；
H. 竣工报告。
[bookmark: _Toc484959567]第三章  背景音乐系统
[bookmark: _Toc484959568]第一节 系统技术要求
[bookmark: _Toc316915580]1.1 系统结构
本项目背景音乐及消防应急广播系统主要由广播管理计算机（PC机）、广播系统主机、分区管理主机、音源设备、广播呼叫站、内置音讯记忆体、数字功率放大设备、扬声器、回路检测设备组成。
采用广播系统必须满足系统易扩展，易操作，易管理。并具备集中控制管理、分散使用的需要，分区播放。
[bookmark: _Toc316915581][bookmark: _Toc316915582][bookmark: _Toc165540838]1.2 系统技术要求
本项目广播系统主设备如广播系统主机、分区管理主机、话筒、功率放大器要求为全数字化产品，避免信号传输经过多次数模转换导致信号失真。
 本建筑根据使用性质，商业区域和集团办公区域在各自安保控制室设置一套属于本区域具有独立功能的全数字公共广播系统（含紧急广播功能），火灾时强制切入消防紧急广播。实现即可统一管理又可分散管理，满足现代公共广播系统需求。
本项目采用的公共广播系统，背景音乐及紧急广播共用一套系统。
1.3 背景音乐广播功能
[bookmark: _Toc158041019][bookmark: _Toc156815483][bookmark: _Toc156736857][bookmark: _Toc156732100][bookmark: _Toc151452056][bookmark: _Toc151448064][bookmark: _Toc151442166][bookmark: _Toc151440067]1）背景音乐广播系统有自动广播和手动广播两种模式。
①自动广播模式：广播主机根据预先设置的播音计划，定时启动内置的预录语音信息或数字语音合成设备进行自动广播。
②手动广播模式：利用本地广播呼叫站或智能麦克风站进行人工广播。
[bookmark: _Toc158041020][bookmark: _Toc156815484][bookmark: _Toc156736858][bookmark: _Toc156732101][bookmark: _Toc151452057][bookmark: _Toc151448065][bookmark: _Toc151442167][bookmark: _Toc151440068]2）广播控制主机完成背景音乐广播系统的初始化设定及系统的配置。能够自由灵活地对广播呼叫站信号、本地音源和广播分区进行编组，任何一个广播音源信号均可自由地分配至任一广播分区或多个广播分区。全系统最大可达400个分区以上。
[bookmark: _Toc158041021][bookmark: _Toc156815485][bookmark: _Toc156736859][bookmark: _Toc156732102][bookmark: _Toc151452058][bookmark: _Toc151448066][bookmark: _Toc151442168][bookmark: _Toc151440069]3）广播控制主机能对广播音源信号进行优先级设定。消防紧急广播要求设定为最高优先级。
[bookmark: _Toc158041022][bookmark: _Toc156815486][bookmark: _Toc156736860][bookmark: _Toc156732103][bookmark: _Toc151452059][bookmark: _Toc151448067][bookmark: _Toc151442169][bookmark: _Toc151440070]4）本地广播不能终止自动广播播放，仅是在相对应的分区内进行插播。
[bookmark: _Toc158041023][bookmark: _Toc156815487][bookmark: _Toc156736861][bookmark: _Toc156732104][bookmark: _Toc151452060][bookmark: _Toc151448068][bookmark: _Toc151442170][bookmark: _Toc151440071]5）背景音乐广播系统设置自动测试和检查系统，监测广播系统的控制设备、功放的工作、超载状态以及扬声器回路的开路和短路情况。若发现故障，广播管理计算机可以显示故障的性质、位置，时间并打印出故障信息。
[bookmark: _Toc158041024][bookmark: _Toc156815488][bookmark: _Toc156736862][bookmark: _Toc156732105][bookmark: _Toc151452061][bookmark: _Toc151448069][bookmark: _Toc151442171][bookmark: _Toc151440072]6）自动广播采用中、英两种语言进行广播，播音时语种可任意选择。
[bookmark: _Toc158041025][bookmark: _Toc156815489][bookmark: _Toc156736863][bookmark: _Toc156732106][bookmark: _Toc151452062][bookmark: _Toc151448070][bookmark: _Toc151442172][bookmark: _Toc151440073]7）可播放背景音乐的区域设置本地调音开关，控制和调节背景音乐的音量（但不能影响紧急广播）。
[bookmark: _Toc158041026][bookmark: _Toc159045183][bookmark: _Toc151440075][bookmark: _Toc151442174][bookmark: _Toc151448072][bookmark: _Toc151452064][bookmark: _Toc156732108][bookmark: _Toc156736865][bookmark: _Toc156815491][bookmark: _Toc158041027]8）背景音乐广播系统在消防保安监控室能对每一广播分区的广播音量进行调节，并能对输出进行监听。
9）系统设置三个授权级别，三个级别为：管理员、工程师/技术员、使用者，只有经过授权的用户才能进行广播，同时广播管理计算机应记录和保存用户ID号、广播开始与结束时间、广播内容等相关信息目。
10）主控制室广播系统呼叫站具有对本系统内任意区域或区域组播放背景音乐及呼叫。
11）话筒配置呼叫站键盘，每个键盘具有20个可自定义功能按钮，可实现分区、区域组、音源、音量升、音量降、故障复位、故障确认、手动切换。
12）本系统功率放大器设置备份功放，主功放与备功放按8:1配置。主功放出现故障系统自动切换到备份功放，确保系统正常运行。
13）各个回路所选用功率放大器功率必须留有余量，满足播放消防应急广播时1.5倍功率。
14）设置一套广播管理综合软件，实现定时定区播放音乐、通知公告，并具有配合呼叫站实现在软件上选区、调整音量、分配音源等等功能。
	15）广播主机和功放频率响应能达到50Hz—20kHz(-3dB)的级别，实现细腻的听觉效果。
	16）部分呼叫站设置在远端控制中心，传输距离不小于1000米，并且可以通过远端呼叫站外接音源输入。
[bookmark: _Toc316915583][bookmark: _Toc165540839][bookmark: _Toc156815492][bookmark: _Toc156736866][bookmark: _Toc156732109][bookmark: _Toc151452065][bookmark: _Toc151448073][bookmark: _Toc151442175][bookmark: _Toc151440076]1.4 紧急广播功能
[bookmark: _Toc158041029]1）在消防控制中心设置智能遥控麦克风进行紧急广播。
[bookmark: _Toc158041030][bookmark: _Toc159045187][bookmark: _Toc158041031]2）紧急广播控制具有与区域相对应的火灾报警联动控制端口，与火灾报警设备的区域报警输出联动，自动进行起动、分两步的警报广播动作，第一步为报警信息，主要提供报警警告，提醒注意的功能；第二步为疏散报警，主要提供要求人群立即疏散的警报。构成完整、规范的自动火灾紧急广播控制系统功能。
[bookmark: _Toc158041032]3）要求语音播报清晰、提示内容易懂，不会产生理解错误。语速合适，避免引起慌张情绪。
[bookmark: _Toc158041033]4）紧急广播启动时，不影响非紧急区域的正常广播，避免引起不必要恐慌和加剧混乱。
[bookmark: _Toc158041034]5）背景音乐广播系统通过接口设备接收火灾自动报警系统发来的火灾报警确认信号和火灾区域信号。火灾发生时，经过操作人员确认，进行自动紧急广播或手动紧急广播，要求如下：
①自动紧急广播：背景音乐广播系统接收到火灾自动报警系统发来的火灾报警确认信号和火灾区域信号后，依据预先设定的广播方式和广播内容，由操作人员以“一键即通”的方式操作广播系统对相应的广播分区进行自动紧急广播。
②手动紧急广播：操作人员确认火灾后，使用消防紧急广播分站手动选择广播分区并进行人工紧急广播。
③进行紧急广播时，广播控制管理计算机应能显示各紧急广播分区的工作状态，并应与正常广播的显示有明显区别，同时对紧急广播事件进行记录。
[bookmark: _Toc158041035]6）火灾发生时，在消防控制中心能自动或手动启动相应防火分区的功率放大器，并将背景音乐广播系统的功率放大器和扬声器强制进入紧急广播状态，旁路扬声器本地调控开关，自动调至最大音量。
[bookmark: _Toc316915584][bookmark: _Toc484959569]第二节 系统主要设备技术要求
[bookmark: _Toc316915585]2.1 系统工作站
CPU：Intel i5四核处理器（2.33G，1333FSB）或以上
内存：4G或以上
光驱：DVD
显示器：21.5”LCD（1920×1080）或以上
硬盘：160G或以上
网络适配器：10/100/1000M自适应以太网卡
[bookmark: _Toc316915586][bookmark: _Toc158041056]2.2广播控制主机
广播系统主机作为背景音乐及消防应急广播系统控制核心，具有8路音频输入，8路控制输入。为系统其他控制设备如呼叫站、光纤转换接口供电，对系统提供故障报告，对系统进行控制监测。满足现在消防广播要求（EVAC）系统主机可处理256级优先。
·背景音乐及紧急广播控制主机
·具有8路音频输入和4路音频输出的全数字化系统
·内置DSP处理功能，可调节参数均衡、限幅器、增益
·系统可控制多达4路音频通道
·2*16字符LCD状态显示屏
·可存储最新200个故障信息，通过电脑可存储系统所有操作信息
·信噪比>87dBA
·CMRR>40dB
·频率响应：50Hz—20kHz(-3dB)
2.3呼叫站及呼叫站键盘
[bookmark: _Toc158041058]呼叫站：
·RJ45接口
·3个LED状态指示灯
·配合键盘或广播软件实现呼叫
·每台主机最少可接入16个呼叫站
·远程呼叫站最远连接距离不小于1000米
·额定声效输入电平：75dB—90dB SPL
·信噪比：>60dB,85dB SPL
·话筒长度：380毫米
·话筒带有扬声器及耳机接口
呼叫站键盘：
·配合呼叫站话筒使用，具有20个按键，每个按键均有激活指示灯
·每个按键均可定义，如区域、区域组、故障确认、故障复位、音量升、音量降、音源、消防优先等等
·键盘由连接的话筒供电
2.4分区管理主机
·内部的监测系统可对其自身及所连接的设备进行监测。可分区管理主机切换备用放大器，并在触发备用放大器时报告故障相关通道信息。故障信息也会传送至系统主机，并记入日志。
·它可将4路音频总线信号通过8个100V音频输入至24个扬声器线路输出。扬声器输出路由以6个扬声器线路输出为模块进行划分。每 6个分区，允许配置为双通道运行模式，以确保在不同分区播放持续的音乐及广播。
·每个区域输出功率可在2-500 W间自适应。
·每6个分区支持最大1000 W。
·分区管理主机能处理最大4000 W负载。
[bookmark: _Toc316915588]
2.5数字功率放大器
本项目采用功率放大器均为D类数字功放，提供3种类型选择。
·类型功放选择： 2*500W的2通道功放；
·2路本地音频输入
·8个可编程控制输入和1、2、4、8个控制输出
·音量自动控制
·每通道均具有音频处理和延迟功能
·具有功放监测及备用功放自动切换功能
·可选择100V、70V、50V输出
·2*16字符LCD状态显示屏
·频率响应：50Hz-20kHz(-3dB)
·信噪比>85dB
·失真＜0.3 ％，@ 1kHz
·串扰：<80dB，额定负载，1kHz
·具备DSP数字音频处理功能，每个通道可处理3个参量均衡和搁架均衡，以及可配置音频延迟功能
·具备防过载、防过热和防短路功能
[bookmark: _Toc316915589][bookmark: _Toc158041062]2.6 广播管理综合软件
·即时呼叫
可对选定的主机分区进行即时广播，分一般呼叫和紧急呼叫。
·播放语音信息
可对选定的主机分区播放已存放于主机中的语音信息。
·定时播放
可对选定的主机分区定时播放计算机内的声音文件，支持多个声卡同时播放，提供连续播放、间隔播放、多文件播放等功能。
·自定义组合分区
可把选定的主机分区组合成新的区域并储存起来，可用于及时呼叫、播放语音信息、定时播放功能的快速选择，为用户的操作提供了便捷性。
·控制背景音乐在分区的播放行为
可开通或关闭某背景音乐在特定分区的播放，可浏览某背景音乐在分区的播放音量，可升高或降低分区播放背景音乐的音量。
·重置主机错误警告
·能够将楼宇平面图纸导入广播软件系统，实现直观的可视化管理。
2.7 线路检测套件
该套件含母板和子板，母板安装在功放内部，子板安装在线路上。
·开路故障检测
·使用扬声器线路不需要额外布线
·功放为子板供电
·100秒内检测并报告线路故障
2.8天花吸顶扬声器
·额定输出功率：6W
·声压级：94dB
·额定电压：100V
·有效频响：80HZ至18KHZ（-10dB）
[bookmark: _Toc316915590][bookmark: _Toc158041063]2.9壁挂式音箱
·额定输出功率：6W
·声压级（1W/1m）：99dB
·额定电压：100V
·有效频响：180HZ至20KHZ
·辐射角：165°/95°
·箱体材质：木质
[bookmark: _Toc316915591][bookmark: _Toc158041065]2.10音量开关切换器：
·功率控制能力：12W/36W/100W
·衰减：5级+关（12W），8级+关（36W），10级+关（100W），每级3dB
·总谐波失真：＜0.5%
·频响：＜-1dB，在50HZ至20KHZ
[bookmark: _Toc404104296][bookmark: _Toc470185363][bookmark: _Toc484959570]第四章 信息发布系统
[bookmark: _Toc484959571]第一节 概述 
本系统在信息发布点位预留6类线缆，设置6处信息发布位置，投标单位可以自行深化系统。
[bookmark: _Toc484959572]第二节 施工
1. 安装应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。
[bookmark: _Toc484959573]第三节 调试
1. 调前的准备工作
a. 检查设备安装位置及容量是否与设计图纸一致。
b. 检查设备功能是否正常。
系统调试
a. 在各项设备单体调试完毕，进行系统调试。调试前应按照施工图对每台设备(进行编号)。
b. 调试过程中，每项试验应做好记录，及时处理安装时出现的问题，当各项技术指标都达到要求时，系统并经过24小时连续运行无事故，绘制竣工图，业主提供施工质量评定资料，并提出交工验收请求。
[bookmark: _Toc484959574]第四节 竣工
竣工验收应具备下列资料（包含但不限于以下资料）：
1. 完整竣工资料
a. 平面图；
b. 系统图；
c. 安装大样；
d. 施工管线平面图；
e. 接线端子图；
f. 系统设备清单；
g. 系统设备安装位置表；
h. 系统管线路由表；
i. 其他系统运行、维护相关资料；
j. 设计变更文字记录；
k. 施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；
l. 设备测试报告
m. 调试检验记录；
n. 完整的产品说明书，维护及操作手册与产品资料；
o. 培训资料
p. 竣工报告
[bookmark: _Toc470185367][bookmark: _Toc484959575]第五章 视频安防监控系统
[bookmark: _Toc404104209][bookmark: _Toc484959576]第一节 总则
1.1 说明
承包商须根据本技术说明书的要求及图示，设计、供应一套视频监控系统包括安装、接线、测试及试运行。系统须依照制造厂商的技术要求进行布线及安装，并须保持最佳的运行状况。
本节技术说明书规定可接受系统设备的最低质量标准及最少的使用功能。须釆用标准设备，工厂式接线。不接受经改装或改变接线的设备，须达到技术说明书所要求的功能。
系统设备须包括为实现所要求功能而必须的所有设备、电缆、供电元件、终接、人工及附件和所有的服务。系统设备均须为最新型号。其中需更换的零配件必须保证在保养期后五年内仍可以得到供应。
凡未列入本技术说明书或招标图纸中，但属于本系统运转所必须的任何设备、材料，应包括在合约范围内，且不应追加额外费用。
本承包商须负责系统所有电线管及设备房内电线槽的安装及布线。
由电梯轿箱内视频摄像机引至各电梯房的随行同轴电缆，由电梯承包商提供及安装。电梯机房内用作分界的电线管盒由本承包商提供及安装。
图示摄像机和其他设备的位置仅作指导用，其实际安装位置须按照最终的建筑图或精装图，或按指示在工地现场进行调整。摄像机的安装方式须与精装设计相配合，并经批准且满足功能要求。本承包商须协调安装现场的建筑要求。
投标单位在送回投标书时须呈上一份“技术建议书”，叙述该建议的系统及其配件符合标书的要求。同时须附呈有关的产品说明及制造厂的标准文件，详细叙述电缆、接线、连接设备等等，包括产品目录、规范单张、图表和显示特征的简图，每个投标单位的标书将根据技术建议书的清楚程度与完整程度予以评定，技术建议书的最低要求应包括下列资料：
a. 厂家提供的产品投标授权函，不接受产品代理商授权。
b. 详细的系统示意图。应根据招标示意图与施工设计图纸绘制，并加于以深化，以显示与系统网络相连的所有点的细节。
c. 技术性的叙述，解释系统的总体概念，设备的类型与质量，容量、功能操作、速度和精确度。
d. 系统硬件和软件的扩建方法，阐明在不同系统层次的局限性和最大容量。
e. 本系统在环境方面的要求，包括每一个电讯房内的温度、湿度、设备用电及间距。
f. 详细叙述在硬件结构各种层次中，系统任何部件发生故障所产生的影响。重点应放在对系统反应的影响以及发生这种故障时仍能运行的系统容量份额。
g. 在现场进行测试的步骤。
h. 为业主代表而举办的培训计划建议。
i. 根据规范的要求制订的维修合同样式本提供给业主研究。合同还须包括对系统内容增加和修改时的单价。
j. 详细的工作进度计划，须符合建筑总合同中有关各种活动的工作程序所规定的制约。
k. 建议的组织架构表，显示执行设计、工程、施工、测试与维修的工程人员的架构。
“技术建议书”的送呈不能被看作系统己被批准，也绝对不能解除投标单位应满足规范和图纸要求的责任。
系统使用同相位电源供电（电梯摄像机除外），承包商须与电气承包单位协调相关安装及调试。承包单位可选择使用时基校改正设备来达到此要求，但必须包括在合约报价范围之内。
系统除执行当地政府部门所制定的现行规范，尚应符合国内现行相关规范：《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50359-2010）
《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)
《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)
《工业企业通信接地设计规范》(GBJ97-87)
《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)。
视频监控系统的安全防护深化设计，应符合现行国标《GB11318。6-199630MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件检验规则》“安全要求”的相关条款规定。深化设计图纸的图例应采用安防通用符号。
1.2 资料送审
在工程进行中的适当阶段，至少须报送下列文件供审批：
a. 详细的设备和部件表，制造厂商的数据和样品。
b. 接线系统图和详细的接线图。
c. 控制/指示屏的详细结构图，屏面布置和卷标之名称。
d. 施工图。
e. 与其它系统交接安排。
f. 对建筑及结构的要求。
g. 建议的工地试验步骤和报告格式。
h. 竣工图。
i. 完整的试验和试运转报告。
j. 制造厂商印制的安装、运行和维修说明包括所有设备之安装和操作程序，接线详图，回路接线详图，零件清单，建议的零配件清单，所提供之零配件清单，维修和建议的维修内容和频率。
[bookmark: _Toc404104210][bookmark: _Toc484959577]第二节 系统说明
2.1 系统组成
承包商需要提供一套完整的视频安防监控系统，包括但不限于：
中控室设备（机房所有设备包括但不限于：高清解码器，NVR，监视器，管理工作站，服务器等）；
电源、6类非屏蔽网线、摄像机电源线缆、各种控制线缆、过路箱、接线端子箱等完整系统所需设备及相关附件；
摄像机及其所需支架、立杆、防护罩等附件；
从弱电专用接地端子箱下接线至需要接地的各弱电设备之间的接地线路；
配电箱下接线后与弱电设备有关的所有线路等。
室外配置一定数量的高清网络摄像机及枪机，对室外环境进行监控。
视频监控管理服务器及监控拼接屏设于一层消防控制室（1#办公和商业业态）、地下一层安防控制室（2A#办公业态），预留与上一级通讯的接口。
采用全数字系统结构，前端采用高清/标清IP摄像机，区域集中供电方式；后端设置视频管理平台；后端显示部分采用LCD拼接屏；储存容量应满足90天、24小时/天的要求。
所有摄像点能同时录像，通过网络接至磁盘阵列进行存储，存储时间三个月（按D1存储格式），并可随时提供调阅及快速检索，图像应包含摄像机机位、日期、时间等。
数字视频综合平台视频输出信号采用DVI、HDMI方式接入显示设备。
系统各部分信噪比指标分配应符合：摄像部分：40dB；传输部分：50dB；显示部分：45dB。
布点原则
	设置部位
	探测技术
	附加要求
	设置部位
	探测技术
	附加要求

	地下停车场
	固定彩色摄像机
	1080P，低照度
	商业街及周界
	室外一体化彩色球机
	1080P，低照度

	电梯厅
	固定彩色半球机
	1080P，吸顶安装
	重要机房
	固定彩色摄像机
	1080P，壁装

	公共区域
	固定彩色半球机
	1080P，吸顶安装
	商业街
（客流分析）
	固定彩色半球机
	1080P，吸顶安装

	注：电梯轿厢摄像机由电梯厂家提供


2.2 功能要求
采用电视墙服务器和网络视频录像机相结合的系统，进行时序切换、分组切换、关联切换、报警切换、以及自动切换，实现全屏重点监视功能，并将监视视频通过电视墙进行实时显示。
摄像机将所监控的图像传送到监控主机上，在监视器上显示多路实时监控图像，并将图像存储到网络视频录像机上；通过操控键盘/鼠标可控制云台上下左右的运动，镜头的焦距，变焦，也可通过网络实现远程传输与控制。
[bookmark: QuickMark]系统设置46寸专业LCD液晶监视器及显示器（具体数量见系统图），每个液晶监视器显示四~十六个不同摄像机所拍摄的画面。网络视频录像机连续地记录摄像机的数据，存储时间不小于90天，采用D1、720P、1080P等数据存储格式，同时应满足当地技防部门的要求。
投标商根据招标文件配置摄像机，从而使各摄像机达到最佳监控效果。在无明确要求时，在大堂等空间开阔场所可采用1080P一体化球型摄像机，电梯轿厢内应采用隐蔽式彩色摄像机，有吊顶的普通走廊，电梯厅以及需要监控的个别房间内可采用吸顶式10800P半球摄像机等。
具体设置摄像头的点位以招标图为准，此处概括摄像头的设置点位如下：所有的出入门口、大堂正门及直接通往室外的边门、员工出入口，大堂接待柜台处、客梯侯梯厅、所有电梯轿厢内、走廊、电话网络机房等。
摄像机每台24口交换机接入数不超过20个，如传输信号质量无法满足要求，则承包商应增加网络传输延长器或增加交换机等优化方法进行传输，承包商应根据图纸预估此部分工程量，包含此项可能增加费用。
[bookmark: _Toc404104211][bookmark: _Toc484959578]第三节 系统设备
3.1 红外快球
视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米
A. 支持20倍倍光学变焦
B. 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux
C. 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
D. 动态范围不小于105dB
E. 信噪比≥57dB，网络延时不大于110ms
F. 网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个
G. 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
H. 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置
I. 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心
J. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
K. 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级
L. 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能
M. 支持屏幕字符显示功能，最多支持4行字符显示，字体大小、颜色可设
N. 支持断电记忆功能
O. 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile
P. 支持标准Onvif协议，支持黑白名单过滤功能
3.2 红外枪机
最大分辨率1920x1080  
最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级
红外补光距离不小于85米
需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps  
在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL  
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile  
需具大于100dB宽动态。
需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。
需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能
不低于IP67防尘防水等级
3.3 红外半球
最大分辨率1920x1080  
最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级
红外补光距离不小于50米
需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps  
在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL  
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile  
需具大于100dB宽动态
需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能
摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作
不低于IP67防尘防水等级
3.4 客流分析摄像机
传感器类型采用1/2.8" Progressive Scan CMOS
分辨率：1920×1080
最低照度：彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.007Lux @(F1.4,AGC ON) 0 Lux with IR
镜头: 8-32mm @ F1.4,水平视场角：31.2°~10.2°
日夜转换模式:ICR红外滤片式
视频压缩标准: H.264 / MPEG4 / MJPEG
宽动态范围：120dB
通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
工作温度和湿度:-40℃~60℃，湿度小于90%(无凝结)
电源供应:DC12V±10%
支持协议: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
侦测: 支持智能人脸检测、抓拍功能，支持识别目标人员性别、所处年龄段、是否戴眼镜，场景变更侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,动态分析
3.5 NVR（预留外网接口，并提供免费的app，以便管理扩展）
网络视频输入：128/256路
网络视频接入带宽：768Mbps
网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SONY、VIVOTEK、ZAVIO
HDMI输出：2路，支持双4K异源输出，输出分辨率：4K(4096x2160)、4K(3840x2160)/30Hz、2K(2560x1440)/60Hz、1080P(1920x1080)/60Hz、UXGA(1600x1200)/60Hz、SXGA(1280x1024)/60Hz、720P(1280x720)/60Hz、XGA(1024x768)/60Hz
VGA输出：1路，输出分辨率：1080P(1920x1080)/60Hz、UXGA(1600x1200)/60Hz、SXGA(1280x1024)/60Hz、720P(1280x720)/60Hz、XGA(1024x768)/60Hz
音频输出：1路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
录像分辨率：12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF
同步回放：16路
录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、智能侦测录像
回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放
硬盘驱动器：24个SATA接口，1个eSATA接口；支持1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB等容量硬盘
外部接口：4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；1个，标准RS-485串行接；1个，键盘(KB)485串口；1个，RS-232串行接口；报警输入：16路；报警输出：8路；接口扩展板：可选配1块接口扩展板，支持4个千兆光口，8个RS-485串行接口（全双工），32进16出报警接口
网络协议：IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DDNS（动态域名解析）等
HDMI输出分辨率：4K(3840x2160)/60Hz、4K(3840x2160)/30Hz、2K(2560x1440)/60Hz、1080P(1920x1080)/60Hz、SXGA(1280x1024)/60Hz、720P(1280x720)/60Hz、XGA(1024x768)/60Hz（HDMI奇数输出口最高分辨率为1080P，偶数输出口最高分辨率为4K）
阵列类型：Raid 0、Raid 1、Raid 5、Raid 6、Raid 10
3.6 电视墙
尺寸：46英寸LCD拼接单元；
分辨率：1920x1080；
视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间：8ms(G to G)；
对比度：4500:1；
亮度：500cd/㎡；
物理拼缝：3.5mm；
输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1，RS232×1；
输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2，RS232×2；
可选接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源
电源要求：AC 100-240V～, 50/60HZ；
寿命：≥60000 小时；
工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%；
3.7网络键盘
支持四维摇杆
支持10.1英寸，1024*600分辨率电容触摸屏
安卓4.4操作系统
面板和摇杆分体式设计
支持2路1080P本地解码
支持视频综合平台上墙
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保安监控系统应由可靠的交流电源回路单独供电，配电设备应有明显标志。
供电电源应采用220V，50错误！未找到引用源。1Hz的单相交流电源。电压偏移允许错误！未找到引用源。10错误！未找到引用源。。
摄像机、接收器、控制电源应采用24Vac或12Vdc电源供应，应集中处理于弱电房内，并须预留10%备用扩充容量满足日后的扩容要求。对在紧急情况下必须继续工作的摄像机，应保证其正常供电和足够的照度。
整个系统与强电接地网共用，不大于1欧姆。
系统接地设计应符合《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85)的规定。
摄像机应由监控室引UPS专线统一供电。对离监控室较远的摄像机统一供电确有困难时也可就近解决，但必须与监控室为同相的可靠电源，并由监控室操作通断。
本承包商须提供及安装设备的防雷措施，具体做法须符合«建筑物防雷设施安装－99D562»规定。
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5.1 系统安装程序
视频监控系统的安装主要包括摄像机与云台的安装﹑线路敷设﹑监控室控制及监视设备的安装﹑电源及接地保护装置的安装等方面。
为了提高保安监控系统安装的施工效率，承包商必须按下列安装程序进行：
根据设计图纸现场定位测量。
确认并调整已预埋管线。
安装设备支架，控制台及监视器架，安装本监控室内的电源线槽，并局部调整已安装好的干线线槽及桥架等。
清扫管路并放置电缆。
安装云台及摄像机防护罩﹑设备插头、线箱配线﹑接地线敷设。
控制器及视频切换器等监控主机房设备安装。
云台﹑摄像机﹑防护罩调试。
摄像机﹑监视器安装。
系统单机调试。
系统调试。
竣工验收。
5.2 摄像机安装
摄像机安装前应按下列要求进行：
将摄像机逐个通电进行检测和粗调，待摄像机处于正常工作状态，方可安装。
检查云台的水平﹑垂直转动角度，并根据设计要求定准云台转动起点方向。
检查摄像机防护套的雨刷动作。
检查摄像机在防护套内紧固情况。
检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。
在搬动、架设摄像机过程中，不得打开镜头盖。
摄像装置的安装应牢靠﹑稳固。
从摄像机引出的电缆宜留有足够的余量，不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定，并不得用插头承受电缆的自重。
先对摄像机进行初步安装，经通电试看﹑细调，检查各项功能，观察监视区域的覆盖范围和图像质量，符合要求后方可固定。
室外摄像机有信号防雷及电源防雷。
5.3 线路的敷设
电缆的敷设应符合下列要求：
视频同轴电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍。
电源线宜与信号线﹑控制线分开敷设。
室外设备连接电缆时，宜从设备的下部进线。
由室外引入室内的电缆在出入口处应加防水罩。
当电缆布线于室外，须使用特殊的同轴电缆和铠装多芯电缆，以防止可能发生的任何机械性损坏。
经过拉缆井的铠装电缆，须用沙土覆盖。地下敷设的电缆不允许有接头，特别是在拉缆井内。
电缆导管、线槽穿越墙壁或地板时须用防火材料封堵，且所有的电缆都不能有接头。
在获得建筑师/工程监理/机电顾问批准后，同一根多芯电缆方可用于信号和控制目的。如系统的操作电压不是380/220伏，插座/输出端不可与一般动力及照明的中/低电压类型交换互用。
使用经批准的终端装置作为控制终端和电缆终端，可建议使用连接器，但在使用前须经顾问工程师批准。视频信号的终端须使用经批准的同轴电缆插头连接器。
线路敷设应符合«工业企业通信设计规范»(GBJ42-817)和«建筑电气设计技术规程»的有关规定。
5.4 监控室
机架的底座应与地面固定。
机架安装应竖直平稳，垂直偏差不得超过2%。
几个机架并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不得大于5mm；两个机架中间缝隙不得大于5mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备，其面板前后偏差不得大于5mm。
机架内的设备﹑部件的安装，应在机架定位完毕并加固后进行，安装在机架内的设备应牢固﹑端正。
5.5 控制台
监控台应安装在室内有利于监视的位置，要使监视器不面向窗户，以免阳光射入，影响图像质量。
控制台应安放竖直，台面保持水平。
附件完整，无损伤，螺丝紧固，台面整洁无划痕。
台内接插件和设备接触应可靠，安装应牢固；内部接线应可靠连接，无扭曲脱落现象。
5.6 监控室内电缆的敷设
电缆在地槽或墙槽敷设时，电缆应从桥架﹑控制台底部引入，将电缆顺着所盘方向理直，按电缆的排列次序放入槽内；拐弯处应符合电缆曲率半径要求。
电缆离开机架和控制台时，应在距起弯点100mm处成捆空绑，根据电缆的数量应每隔100~200mm空绑一次。
电缆在地板下可灵活布放，并应顺直无扭绞；在引入机架和控制台时还应成捆绑扎。
在敷设的电缆两端应留适当余量，并标示明显的永久性标记。
各种电缆和控制线插头的装设应符合产品生产厂的要求。
5.7 电视墙
监视器可装设在固定的机架和柜上，也可装设在控制台操作柜上。当装在柜内时，应采取通风散热措施。
监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射，当光照不可避免时，应加遮光罩遮挡。
监视器的外部可调节部分，应暴露在便于操作的位置，并加盖保护。
5.8 接地
系统的接地，应采用联合集中接地，接地线不得形成封闭回路，接地母线应采用铜芯导线。本系统采用共用接地网，其接地电阻应小于1Ω。
监控室内接地母线的路由﹑规格应符合设计要求。施工时应符合下列规定：
接地母线表面应完整，无明显损伤和残余焊剂渣，铜带母线光滑无毛刺，绝缘层不得有老化龟裂现象。
接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央，并固定在架槽的外侧，母线应平整，不得有歪斜﹑弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端正。
电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定；电缆走道上的铜绞线母线，应绑扎在横档上。
系统的工程防雷接地安装，应严格按设计要求施工。接地安装应配合土建施工进行。
[bookmark: _Toc404104214][bookmark: _Toc484959581]第六节 调试
调试所需仪器如万用表﹑场强仪﹑示波器﹑信号发生器﹑噪声测试仪﹑波形监视器等均由承包商提供。
6.1 调试前的准备工作
电源检测
合上监控台上的电源总开关，检测交流电源电压，检查稳压电源装置的电压表读数﹑线路排列等。合上各电源分路开关，测量各输出端电压﹑直流输出端的极性，确认无误后，给每一回路送电，检查电源指示灯等。检查各设备的端电压。
线缆检查
对电缆进行校验，检查接线是否正确。采用250V兆欧表对控制电缆绝缘进行测量，其线芯与线芯﹑线芯与地线绝缘电阻不应小于0.5MΩ。用500V兆欧表对电源电缆进行测量，其线芯间﹑线芯与地线间的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
接地电阻测量
保安监控线路中的金属保护管﹑电缆桥架﹑金属线槽﹑配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地线连接，保证可靠的电气通路。
6.2 单体调试
单体调试在安装之前进行。对摄像机﹑镜头﹑控制器﹑监视器﹑电动云台等逐一进行调试并做好记录，直至各项指标均达到产品说明书的参数要求。静止和旋转过程中图像清晰度变化不大，云台运转平稳﹑无噪音，电动机不发热，速度均匀，进行安装。
6.3系统调试
1. 在各项设备单体调试完毕后，进行系统调试。调试前应按照施工图对每台设备(摄像机﹑云台等)进行编号。
调试过程中，每项试验应做好记录，及时处理安装时出现的问题。当各项技术指标都达到要求，且系统经过24小时连续运行无故障之后，绘制竣工图，向业主提供施工质量评定资料，并提出交工验收请求。
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竣工验收应具备下列资料（包含但不限于以下资料）：
A. 完整竣工资料
B. 平面图；
C. 系统图；
D. 安装大样；
E. 施工管线平面图；
F. 接线端子图；
G. 系统设备清单；
H. 系统设备安装位置表；
I. 系统管线路由表；
J. 其他系统运行、维护相关资料；
设计变更文字记录；
施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；
设备测试报告
调试检验记录；
完整的产品说明书，维护及操作手册与产品资料；
培训资料
竣工报告
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本方案中入侵报警系统包含总线制报警主机，总线式输入模块，总线式输入/输出模块，总线式分控键盘，入侵探测器，紧急报警按钮和继电器输出模块等。
入侵探测器保护重点房间（例如：总统套房等）或者重要办公场所，总线式分控键盘可以对重要办公场所（例如：财务室、计算机房）进行独立布/撤控制，满足用户在各个区域的不同保全控制需求。
这些场所只要有人非法闯入，或者用户触发紧急按钮，设备即会产生报警，报警信号经过总线式输入模块处理后通过系统总线传回至控制中心报警主机，报警主机会按照预先设定的程序通过系统总线迅速传输至前端现场控制总线式输入/输出模块进行联动，启动相应报警点的声光报警器，与此同时控制中心报警管理软件会自动调出电子地图显示报警确切位置，方便中心值班人员及时查看警情事件及报警方位等信息。
入侵报警系统还可以与视频监控系统联动。当有警情发生时控制中心报警管理软件会自动控制继电器输出模块，将相应报警点信号传输至视频监控系统，实现视频监控管理软件自动弹出相应报警点的监控视频画面。
系统具有防破坏功能，在报警线路被切断或短路，入侵探测器被破坏等情况下均能有效报警。各子系统配备UPS应急电源，在市电交流电断电2个小时的情况下，系统仍然能够可靠运行。
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系统配置 1台报警主机（DS7400Xi-CHI）及总线式八路输入模块（DS7432-CHI），总线式单防区输入/输出模块（DS7465i-CHI），总线式三防区分控键盘（DS3MX-CHI），继电器输出模块（DSR-32C），入侵双鉴探测器（ISC-BDL2-WP12G），紧急报警按钮和报警管理软件（MTSW-200）。
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在每个控制中心配置报警管理主机1台，每台DS7400XI报警主机最多可扩展到248个防区。
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通过报警主机液晶控制键盘或总线式分控键盘对所有防区或子系统撤/布防。
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所有来自入侵报警系统探测器，或紧急按钮的报警/事件将会实时显示在报警管理工作站上，同时显示相应的位置图，激活图表和分配的报警文档。报警/事件存储在报警管理软件事件日志中，所有操作员的行为事件也存储在事件日志中。
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· 监视本区域报警
· 现场防区编程
· 现场布/撤防
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· 监视所有区域的报警
· 在报警工作站显示报警
· 存储所有报警
· 显示报警联动的视频
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DX7400Xi-CHI主机基本八个防区，采用双路总线扩展方式，以两芯总线可扩充至248个防区，提供RS232接口，使用报警中心软件（MTSW-200）直连，可以有效的对本系统进行集成管理，并且该主机还提供电话接口，支持目前大多数联网通讯协议（例如CID、4+2等），能够与110报警指挥中心联网。该报警主机可提供多种报警输出，支持本地报警输出，联动相关设备，如联动视频监控系统，LED电子地图，并且可以通过单防区输入/输出模块实现现场联动，驱动声光报警器等。

功能说明：
· 双路总线扩展方式，以两芯总线可扩充240个防区，并且支持系统总线无线防区扩充；
· 系统总线长度不少于1500米(使用Ф1.0mm的RVV线)；
· 总线具有防破坏自检功能，能够识别防区未准备故障以及扩充模块总线通讯故障；
· 支持8个独立操作的分区；
· 支持15个液晶控制键盘；
· 液晶控制键盘总线长度不少于300米；
· 有30种可编程防区功能,可以满足防区类型个性化需求；
· 防区/系统复位，弹性旁路方式灵活；
· 有200组个人操作密码，并且用户码支持多级权限管理；
· 有400条事件记录，可以通过键盘直接查询，或通过遥控编程软件下载；
· 可选择多种防区扩展模块如：总线式分控键盘、八防区模块、单防区模块、单防区输入输出模块、双防区模块等；
· 提供512个报警输出口，实现与防区报警一对一联动，或者多对一，一对多等多种报警/输出联动关系；也可通过编程跟随分区及其它报警事件输出；
· 总线式分控键盘可以独立管理3个防区；
· 具有RS232串口、TCP/IP 网络接口等多种与报警主机通讯的能力；
· 支持两个电话报警中心,可以通过电话拨号报告到报警中心，兼容Contact ID、4+2等多种通讯格式；
· 支持定时自动布/撤防功能；
· 能通过远程遥控操作、键盘、钥匙开关、无线遥控等方式对系统进行布/撤防；
· 若主用户码丢失，可以将主用户码复位，无需将报警主机进行返厂维修；
· 具有不间断的自动监测系统内部故障并显示功能；
· 防高电压、防雷击；
· 工作温度：0~49℃
技术指标
· 输入功率：AC18V，50W，50Hz/60Hz
· 辅助输出功率：DC12V，max 1.0A
· 备用电源：12V，7.0AH
· 主机板耗电：静态 175mA
· 报警状态 250mA
· 报警输出口：DC12V，1.A
· 可编程输出口1   12V  500mA
· 可编程输出口2   12V   500mA
· 外观尺寸:365×310×85mm
· CCC认证，UL 认证，CE
[bookmark: _Toc311478273]3.2报警管理软件 MTSW
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MTSW报警中心管理软件通过电脑串口/LAN网络与DX7400Xi-CHI报警主机连接，同时MTSW报警管理软件还具有数据转发功能，可以将接收到的报警信息通过串口或LAN/WAN网络口向上一级的MTSW报警管理软件发送，使报警信息可在不同部门之间同步分享。MTSW报警管理软件配有多个用户数量的版本供不同规模大小的使用者灵活选择。
· 中文WINDOWS 界面，多媒体工作方式，语音报告警情事件（提醒管理中心值班人员），用户操作简单直观，性能稳定可靠；
· 支持连接多台报警控制主机，可以容纳任意多的报警点，支持任意数量的用户；
· 实时接收各类警情事件信息，并实现报警处理及管理；
· 自定义报警显示，以及自定义报警处理方式；
· 可以任意设置报警点的防区类型；
· 可以对报警点旁路/取消旁路，对用户进行布/撤防；
· 支持时间表控制功能，可以实现软件定时自动布/撤防；
· 强大的信息发布功能，可通过Modem，TCP IP网络，GSM 网络转发信息到上一级报警管理中心或用户手机；
· 支持电子地图报警联动，多级电子地图显示，在地图上任意指定巡更点、报警点，以及支持报警点地图状态显示版；
· 模糊逻辑查询统计功能，报警记录、系统事件记录智能分析功能；
· 方便的系统集成接口，通过自定义报警输出，能够与其他系统联动，形成一个统一的集成系统；
· 多级用户权限管理，以及全面的用户操作记录；
· 完善的用户资料、报警记录管理以及系统备份、系统还原功能；
[bookmark: _Toc311478274][bookmark: _Toc211771945][bookmark: _Toc224977999][bookmark: _Toc225266552][bookmark: _Toc233627908][bookmark: _Toc234040738]3.3防宠物三技术探测器ISC-BDL2-WP12G-CHI
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ISC-BDL2-WP12G-CHI三技术探测器完美融合了被动红外（PIR）和微波探测双鉴技术，并且具有先进的信号处理能力。防宠物技术能够对任何入侵者产生报警，而不会生成由宠物引起的误报。这些小巧且不易被察觉的探测器非常易于安装，不需要现场调节。
产品特征：
· 提供可选防宠物技术——优化安装，适用于宠物（45千克）和非宠物应用场合
· 动态温度补偿——在任何环境中都可提供卓越的捕获性能
· 微波噪音自适应处理——减少由重复的报警源产生的误报
· 墙壁-墙壁覆盖——卓越的捕获性能
· 灵活的安装高度，不需调节——减少安装时间和误报，提高捕获性能
· 自锁式外壳和内置气泡水平仪——减少安装时间
功能说明：
· 一步探测技术（FSP）：几乎可在瞬间对人体目标作出回应，而不会产生由其他原因导致的误报。FSP能够根据信号幅度、极性、斜率和计时来调节探测器的灵敏度。这使安装人员省去了选择灵敏度级别的麻烦，从而提高易用性和可靠性。
· 防宠物技术选择：安装人员可根据应用场合需要，打开或关闭防宠物功能。关闭防宠物功能后，探测器可提供与非防宠物技术型号相同的卓越捕获性能。打开防宠物功能后，探测器可分辨出分别由人类和宠物产生的信号。探测器忽略由一或两只（总重量不超过45千克）宠物或多只老鼠产生的信号。
· 微波噪音自适应处理：微波噪音自适应处理可根据背景干扰进行调整，减少误报的同时能保持精密的入侵者探测。
· 动态温度补偿：探测器在任何温度下都可对灵敏度进行智能调节，以确保识别几乎每一个入侵者。
· 墙壁-墙壁覆盖：改进的下视区，探测范围达12×12米，实现墙壁-墙壁覆盖。
· 自锁式外壳：滑动自锁式外壳内置气泡水平仪，并配备了定制的无间隙、提升门式接线端子，让安装更显方便。
· 密封的光学和电子元件：光学和电子元件安装在外壳前部，以护盖密封，防止在安装时受到损坏。另外，密封的光学成像室可以防止气流和昆虫对探测器造成干扰。
· 测试功能：可以在安装后禁用外部可见报警LED指示灯。
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安装高度： 2.2米至2.75米
安装位置：
· 平坦墙体（表面、半齐平式安装），使用可选B335旋转式安装支架或B328万向安装支架
· 墙角（两面互相垂直的墙壁的交汇处）
· 天花板，使用可选B338天花板安装支架
技术规格：
外壳设计
色彩：白色
尺寸（高x 宽x 厚）：10.5 cm x 6.1 cm x 4.4 cm
材料：高强度ABS塑料外壳
环境要求
环境要求：符合环境等级 II (EN50130-5)
相对湿度： 0 至95%，非冷凝
操作温度： -30°C 至+55°C
输出
继电器：固态、监测Form A通常关闭（NC）接点额定值≤100 mA、25VDC、2.5W，＜20Ω闭合。
防拆开关：常闭（NC）触点（护盖打开），电气额定值：≤100 mA、25VDC、2.5W，防拆开关电路连接达到24小时保护电路。
电源要求
电流（警报/待机）：10 mA，12VDC
电压（操作）：9 VDC 至15 VDC
射频干扰（RFI）：当场强小于30 v/m 时，在150MHz 至2GHz 的范围内不会产生报警或不用设置临界频率。
[bookmark: _Toc311478275]3.4 紧急报警按钮
· 带有自锁功能，按下后必须用专用钥匙恢复。
· 按钮有明显标识，易于安装，颜色美观。
· 按钮使用方便，手感舒适，符合电器安全规范；
· 不易损坏，安全耐用





第7章 [bookmark: _Toc484959587]出入口控制系统
[bookmark: _Toc404104225][bookmark: _Toc484959588]第一节 总则
1.1说明
承包商须为本建筑的出入口控制系统与一卡通系统进行设计、供货、安装、测试、投运、担保及提供两年的免费维修。
投标单位在送投标书时还须呈上一份“技术建议书”，叙述该建议的系统及其配件如何符合规范的要求。同时须送呈有关的产品说明及制造厂的标准文件，详细叙述电缆、接线、连接设备等等，包括产品目录、规范、图表和显示特征的简图。每个投标单位的标书将根据技术建议书的清楚程度与完整程度予以评定，技术建议书的最低要求应包括下列资料：
a. 厂家提供的产品投标授权函，不接受产品代理商授权。
b. 详细的系统示意图。它应根据招标文件及招标图纸绘制，并加以深化，以便显示与系统网络相连的所有点的细节。
c. 技术性的叙述、解释系统的总体概念、设备的类型与质量、容量、功能与操作、速度和精确度。
d. 系统的扩建方法，阐明在不同系统层次的局限性和最大容量。
e. 详细叙述在硬件结构各种层次中，系统的任何部件发生故障时所产生的影响。重点应放在对系统运行的影响以及放在发生这种故障时仍能运行的系统部分。
f. 在制造厂和现场进行测试的步骤。
g. 为雇主代表而举办的培训计划建议。
h. 根据规范的要求制订的维修合同样本供雇主研究。
i. 详细的工作进度计划，须符合建筑总合同中有关各种活动的工作程序所规定的制约。
j. 建议的组织机构表，显示执行设计、工程、施工、测试与维修的工程人员的架构。
“技术建议书”的送呈不能被看作系统已被批准，也绝不能解除投标单位应满足规范和图纸要求的责任。
所有设备的单价都应写在标书上，以便对将来的变动进行评估。投标单位所提供的单价应包括运行所需的一切部件及零件。
安装与设计应遵循的国家规范：
a. 民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）
b. 出入口控制系统工程设计规范（GB50396-2007、IEC、IEEE、EIA、NFPA等国际标准）
c. 其他相关的国家、行业及地方标准及国家电气标准图集等。
1.2 资料送审
一切施工图纸必须在系统施工之前送审。
承建商应送呈下列但不局限于下列的资料给工程师作审批：
a. 设备与配件的技术细节、制造厂的资料等。应提供有关数据以核实整个系统的操作表现。（在提交上述样品的同时，需提交设备材料彩色图片供确认，要求承包商必须在彩色图片上加盖公司印章，彩色图片必须能够清晰的分辨出设备的型号及外形样式。）
b. 详细的设备安装图纸，以显示设备总布置、配件架的排列等等。
c. 详细线路图，显示主干系统所有的线路细节，注明电缆终端的排列及数目。
d. 提供水平布线图及水平布点图。
e. 设备重量。
f. 土建及其他环境要求。
g. 铭牌、刻字与颜色的编排。
h. 配件的表面处理。
对于在制造厂和现场测试的测试程序和报告格式的建议。
竣工前，即设备完成测试及交付使用前，必须提交下列各项但不局限于下列供批准和审阅：
a. 深化设计图；
b. 竣工图；
c. 完整的试验和试运转报告；
d. 对业主相关人员的培训计划及维保计划；
e. 提供所选设备对应型号的生产商印制的安装、运行和维修说明，包括所有设备安装和操作程序，接线详图，回路接线详图，用作诊断的波形/电压详情，零件清单，建议的零配件清单，维修和建议的维修内容和频率。
第2节 [bookmark: _Toc404104226][bookmark: _Toc484959589]系统说明
2.1系统组成
本承包商应提供和安装一套完整的门禁与一卡通控制系统。
门禁系统：在重要机房及公共区与后勤区连接通道门设室外刷卡，室内按钮；在屋顶直通室外的安全出口门、地下停车场、毗邻建筑的通道门设双向读卡门；门禁需与消防报警系统联动。
通道闸门禁系统需要和电梯进联动。
系统服务器设于一层消防控制机房，工作站设于一层消防控制室。
本系统采用TCP/IP网络结构，采用带TCP/IP网络端口控制器，通过设备管理网接至门禁管理主机。
在楼梯口、电梯厅设置门禁，对进出办公区域的人员进行管控。并在消防控制室、网络机房、变配电室、制冷机房等处设置门禁。
出入口管理为一卡通平台子系统，与平台下其他子系统共用数据库，系统设计见第十六章。
本系统应具有以下功能：记录、修改、查询所有持卡人的资料；可随时修改持卡人通行权限；监视、记录所有出入情况及出入时间；监视门磁开关状态，具有报警功能；对所有资料可根据甲方的要求按某一门、某人、某时等进行排序、列表；对非法侵入或破坏行为进行报警并记录；当火灾信号发出后，自动打开相应防火分区内安全疏散通道的电子门锁，方便人员疏散。
系统的设备有控制器、卡片阅读机、电子门锁、出口按钮、管理计算机及打印机。系统根据来自控制器的信号，完成开锁、闭锁等工作。控制器通过通信网路同计算机连接起来组成门禁系统。计算机装有承包商所提供的门禁系统的管理软件，软件要求为简体中文界面。管理系统中所有的控制器，发送控制命令进行设置，接收其发来的信息，完成系统中所有信息的分析与处理。
2.2门禁功能要求
对已授权的人员，凭有效的卡片、代码或特征要素，允许进入。
对某时间段内人员的出入状况，某人的出入情况，在场人员名单等资料实时统计、查询和打印输出。
通道闸门禁系统需要和梯控进行联动，在通道闸上刷卡时可实现呼梯功能。同时电梯需要有访客管理功能，未经授权的访客进入电梯点不亮相应的楼层，需要发行相应权限的卡片才可使用。
对卡片的使用期限及使用次数进行严格控制。
对所有出入事件、报警事件、故障事件等保持完整的纪录。根据需要分类查询，作出报表。
当大楼有火灾报警时，所有疏散通道门禁必须断电开锁（通过切非实现）。
门禁控制器应具有用户可编程的报警输入、输出接口，可定义成与消防系统联动。感应读卡器采用感应读卡，将卡片在感应器前5厘米距离范围内晃动即可快速安全地读取卡片。应保证卡片在钱包或口袋也可使用。
系统应具有标准、方便的软硬件平台接口，能够实现与其它系统的集成和联动（如：入侵报警时，与视频安防系统联动）。
采用可视化图形界面及开发应用运行平台，便于操作和二次开发；
一卡通系统的相关数据通过数据接口，进行统一监控和管理。例如：一卡通包括了与安保系统的联动控制，当有人非法读卡，试图进入设有门禁区域时，将联动摄像机进行现场观测，发现问题。
当报警盘板有火警信号时，电梯应按次序返回到指定层。在电梯复位时，磁卡门禁系统应能执行操作。
[bookmark: _Toc197185020]实时图文监控：门禁系统对所有房门进行图形化管理，实时在电子地图上通过图形化和文字方式反应各种刷卡事件、进出房门事件、门状态变化事件、各种系统报警事件和各种紧急事件等。并可结合语音声效输出与I/O输出进行一系列的联动。还可以按不同的操作员灵活定义所要监控的房门。
[bookmark: _Toc197185021]读头与卡片支持：门禁系统的门禁控制器支持各种RS485格式Reader和Wiegand26/34格式的Reader；门禁系统的门禁控制器可以识别各种类型的认证，包括各种低频（125KHz）卡和各种高频（13.56MHz）卡等无源非接触式卡为主，它们的共同特点就是它们内部都有一个全球唯一的序列码，不容易被复制，门禁系统务必满足刷深圳通卡在门禁系统上的发行和使用。
[bookmark: _Toc197185022]脱机运行能力：当供电故障时，门禁控制器可以脱机管理；并任各种报警输出，记录保存等功能；网络恢复时，所有数据自动上传。
[bookmark: _Toc197185023]多种开门方式。
门禁系统可以通过手机APP、蓝牙、深圳通卡开门。
门禁系统可以针对不同的用户在不同的时间灵活自定义开门方式和开门权限。它通过时区、周计划、假期信息、假期计划、管制群组来实现灵活、方便、复杂的控制。
每个门禁控制器支持16种自定义时区，一个时区可分8个不同的时段（时段精确到‘分’）定义不同的开门方式，即刷卡、刷卡加密码等等；如，可以规定0-8点刷卡不开门，8-17点刷卡开门。
[bookmark: _Toc197185025]多卡认证等功能：门禁系统支持多卡认证功能。多卡认证指的是需要多个合法持卡者在一定的时段内都进行刷卡，才能打开房门；门禁系统可以指定对某个房门进行单卡认证或多卡认证；多卡认证时，还可以指定必须要参与刷卡认证的卡片数量，如，将某房门定义为4卡认证，并设置需要2张指定的特权卡参与，则，必须有要两张对当前房门有权限的合法卡外加两张指定的特权卡片刷卡才能开启房门。
[bookmark: _Toc197185026]具有通道管制、胁迫报警功能：门禁系统允许对某些指定的房门进行管制，可以进行手动或自动的布防和撤防；同时，它支技胁迫报警，胁迫报警功能是为了防止非法人员胁持并强迫合法权限的持卡者进入。
[bookmark: _Toc197185027]反潜回：门禁系统支持房门的反潜回功能，反潜回指在合法卡刷卡进入之后，必须在规定的时间内外出。
[bookmark: _Toc197185028]强行进入、超时报警：门禁系统的强行进入管理机制防止非法用户强行破门而入，控制主机通过检测门状态变化输入信号来触动报警联动机制。
超时报警指合法持卡者进入后，在规定时间内对门状态不闭合的行为产生报警。
[bookmark: _Toc197185029]互锁通道：系统软件功能定义，允许管理员对指定的通道或房门实行互锁；互锁是指在开启某一通道（房门）之前，被定义为互锁的其它通道必须处理闭合状态。
[bookmark: _Toc197185031]丰富的输入输出功能预定义
a. 门禁控制器I08/I16/SI8/SIO8等多种输入输出接口板，可以多种控制功能。
b. [bookmark: _Toc197185032]良好的接口设计。
c. 系统允许自定义门禁控制器I/O功能，在自定义输入产生时，可生产自定义的输出，并将自定义信息实时显示的电子监控地图上；如可以定义火警、防盗等的输入和相应的输出。又如对系统卡的刷卡输出等等。
d. [bookmark: _Toc197185035]软件与其它系统的接口。
软件能够通过接口的方式与用户其它软件的相互信息传递，如MIS系统和用户人事部门的信息共享等。
2.3一卡通平台要求
一卡通系统从统一网络平台、统一数据库、统一的身份认证体系、数据传输安全、各类管理系统接口、异常处理等总体技术实现出发，使各管理系统，各读卡终端设备综合性能的智能化达到最佳的使用效果，本项目一卡通系统由以下子系统组成：
1) 门禁管理子系统
2) 停车场管理子系统
3) 考勤、消费等其他子系统（预留，根据管理需求进行对接）
第3节 [bookmark: _Toc404104227][bookmark: _Toc484959590]系统设备
3.1 一卡通平台
一卡通管理平台，能迅速地处理各种资讯并自动作出决策，使得中央控制、集中管理变为切实可行。
提供完善的系统集成开发工具：（1）数据库共享。（2）OPC接口协议（3）SDK完整开发包（4）Modbus/TCP通讯协议多种系统集成方案，方便其它应用系统对其进行整合，为顾客提供更高集成化、安全性的安防平台。也方便顾客自己研发符合自己功能需要的软体，从而完成自己的应用需求。
软体界面友好，提示信息清晰明了，操作者只需要根据界面提示即可完成对系统软件和硬件的操作。
[bookmark: _Toc35445926]系统提供良好的扩容性，也能与其它子系统实现无缝连接，客户自行选择单一功能模块或者全功能模块，共享所有数据资源。
自定义平台界面
顾客可以根据自己的需要，自己定义平台的结构和模块，以及桌面上图标。
多种数据库可供选择
系统支持windows，支持MS_SQL大型数据库；
多级操作员权限管理
a. 系统软件针对不同级别的操作人员分配多种级别的操作权限，可控制每个操作员的功能权限范围。
b. 操作人员分配多种级别的操作权限，本部门的操作员只能对本部门的人员进行管理。
c. 系统由PC层面的C/S结构组成，每个客户端都可以连接控制器。但是通过管理员的设置，各客户端可设置成只能监控本机所连接的控制器。
多线程管理：系统采用多线程通讯管理，可同时执行多个命令请求，提升了系统工作效率。
系统资料库资源共享:在系统架构下，所有的硬件和子系统都可以共享资料和设备参数设定。
数据库自动备份:可按照时间设定自动备份的时间和目标地点，一旦系统被病毒或者其他原因破坏，可随时恢复之前备份好的数据库，减少顾客的损失。
多样化的报表输出格式:除提供显示屏浏览之外，还提供TXT或EXCEL导出功能，可将所有资料
导入到其它系统中。也可以通过EXCEL从其它系统中导入数据资料。
记住操作屏幕:自动记忆操作员所打开的窗体，下次登陆时将自动保持当前的操作屏幕。
快速查找/快速新增/快速删除:系统提供灵活方便的Filter事件查找分析器，可实现快速定点、增加、删除操作。也可以连续注册卡、注册连续的卡及快速删除卡的功能。
3.2 门禁控制器
采用分布式处理结构，每个控制器都可独立工作，不受控制计算机关机的影响，连电脑时，数据全部通过管理软件上载到电脑，脱机时自动存储所有交易记录和数据。
至少不少于	100,000张感应卡，30,000个批次；可扩展至10万人（可选）。不少于200,000条事件存储，支持10万条脱机记录存储。提供WEB门禁、智能手机云门禁接口，可进行深度开发。二态或四态的输入二态输入可显示设备的开/关状态，四态输入可显示设备的断路和短路及开/关状态。
可与TCP/IP通讯系列控制器联网使用，支持跨路由器进行控制使用。支持9600或19200波特的RS-485总线传输改进的RS-485总线算法。
输入输出端子：RJ45读卡器输入。C型电锁继电器输出端子，5A接触电流，12VDC，带有LED状态指示
便于安装支持表面安装，DIN导轨，或指定的箱体内。
可扩展的模块化设计多个RDR2S模块可通过RS-485进行连接。
支持手机APP、手机蓝牙摇一摇和二维码开门，支持业主固有二维码通行；支持线上二维码邀请访客。
支持火警联动、防撬检测、异常报警、声光提示。
3.3 电锁
抗拉力可达单门280kg、双门2*280kg
断电开门
双电压，可接12/24VDC
带端子板及出线孔，方便出线
电线接头，方便电源线插入
具电源浪涌保护功能
铝材采用阳极氧化防锈处理
锁体与铁板表面镀锌防锈处理
带有门磁，可反馈门的启闭状态
带LED信号指示，锁开启时，亮红灯，关闭时，亮绿灯
应适合于门框内、外各种安装方式
电门锁及组件在订购前须将样品报送工程师批准。
3.4 读卡器
要求采用与控制器同一品牌的读卡器；
提供标准韦根输出；
具备符合ISO14443A（Mifare-1）等多技术13.56MHz接口；
能够读取32位Mifare序列号；
使用高度安全的64位多变密钥进行相互验证；
通过使用安全算法，实现卡和读卡器之间的安全数据传输；
具有先进的密钥管理系统，以降低数据被窃或智能卡被复制的风险；
4H硬度，防刮，背面胶防水处理
电源反接保护
所有输入和输出口都有直流12V和静电保护
金属底板，以增加读卡距离的可靠性和抗干扰能力
适合于英标和美标的安装底盒
防拆保护
第4节 [bookmark: _Toc404104228][bookmark: _Toc484959591]施工
本系统所有设备、管线及附件的安装工作，均应符合国家现行规范及标准要求。
所有这类电缆应该敷设在专用穿线管／管子或干线槽内。不允许与其它用途的线路共用线管／管子或干线槽。
端子板与每个接线端，接线不得超过两根。
电缆芯和导线应留有不小于20cm余量。
应在系统中配备合适的电流和电压冲击抑制器。整个系统不应受到雷电感应电流、电压冲击或干线所带电流、电压冲击的影响。
系统的工程防雷接地安装，应严格按设计要求施工。接地安装，应配合土建施工同时进行。所有电缆的屏蔽应在电缆的一端有效接地。
第5节 [bookmark: _Toc404104229][bookmark: _Toc484959592]调试
1. 调试前应检查接地并做好记录；
按施工布线图对各回路进行校验，检查确保接续正确﹑良好﹑编号无误；
按设计图纸及产品说明要求及相关规范要求，逐个逐项接通调试，以确保系统符合设计及有关规范要求；
第6节 [bookmark: _Toc404104230][bookmark: _Toc484959593]竣工
竣工验收应具备下列资料（包含但不限于以下资料）：
完整竣工资料
a. 平面图；
b. 系统图；
c. 安装大样；
d. 施工管线平面图；
e. 接线端子图；
f. 系统设备清单；
g. 系统设备安装位置表；
h. 系统管线路由表；
i. 其他系统运行、维护相关资料；
设计变更文字记录；
施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；
设备测试报告
调试检验记录；
完整的产品说明书，维护及操作手册与产品资料；
培训资料
竣工报告
第8章 [bookmark: _Toc470185371][bookmark: _Toc484959594]停车场管理系统（统筹社会第三方免费投资单位，纳入本次招标工程范围）
第1节 [bookmark: _Toc404104239][bookmark: _Toc484959595]总则
1.1 说明
1. 承包商须为本建筑的停车场系统进行设计、供货、安装、测试、投运、担保及提供两年的免费维修。
投标单位在送投标书时还须呈上一份“技术建议书”，叙述该建议的系统及其配件如何符合规范的要求。同时须送呈有关的产品说明及制造厂的标准文件，详细叙述电缆、接线、连接设备等等，包括产品目录、规范、图表和显示特征的简图。每个投标单位的标书将根据技术建议书的清楚程度与完整程度予以评定，技术建议书的最低要求应包括下列资料：
a. 厂家提供的产品投标授权函，不接受产品代理商授权。
b. 详细的系统示意图。它应根据招标文件及招标图纸绘制，并加以深化，以便显示与系统网络相连的所有点的细节。
c. 技术性的叙述、解释系统的总体概念、设备的类型与质量、容量、功能与操作、速度和精确度。
d. 系统的扩建方法，阐明在不同系统层次的局限性和最大容量。
e. 详细叙述在硬件结构各种层次中，系统的任何部件发生故障时所产生的影响。重点应放在对系统运行的影响以及放在发生这种故障时仍能运行的系统部分。
f. 在制造厂和现场进行测试的步骤。
g. 为雇主代表而举办的培训计划建议。
h. 根据规范的要求制订的维修合同样本供雇主研究。
i. 详细的工作进度计划，须符合建筑总合同中有关各种活动的工作程序所规定的制约。
j. 建议的组织机构表，显示执行设计、工程、施工、测试与维修的工程人员的架构。
“技术建议书”的送呈不能被看作系统已被批准，也绝不能解除投标单位应满足规范和图纸要求的责任。
所有设备的单价都应写在标书上，以便对将来的变动进行评估。投标单位所提供的单价应包括运行所需的一切部件及零件。
安装与设计应遵循的国家规范：
《民用建筑电气设计规范》（JGJ／T16－92）
《智能建筑设计标准》（DBJ08－4－95）
《火灾自动报警系统设计规范》国家计委1988
1.2 资料送审
在工程进行的适当阶段中，最低限度应送呈下列资料供审批：
1. 设备与部件的详细清单，制造厂的数据与样品。
接线系统图和详细的接线图。
控制／显示图解法的详图，图解法的详细布置与略语。
施工图。
对建筑的要求。
对运行与试验步骤的建议。
竣工图。
完整的试验与试运行报告。
供所选设备对应型号的生产商印制的安装、运行与维修指示，详述安装与运行的步骤、接线细节、线路详图、判断性波形的细节、零件清单、建议的备件清单、提供的备件清单、所有设备的完整维修步骤以及建议的维范围与维修频率。
[bookmark: _Toc404104240]第二节 系统说明
2.1 系统结构
1. 智能停车场管理体制总的思想是现场无人看管，完全智能化，管理人员可以在车场环境内的任意固定地点对于车场执行完全控制权，完成各种统计、监视、报警，达到大大降低管理人员的劳动量的目的。
1. 停车库管理系统配置包括停车场控制器，远程遥控、车牌识别控制器，自动道闸，车辆感应器，压力波检测器，地感线圈，通讯适配器，摄像机，传输设备，停车库管理系统管理软件等。
1. 在建筑物的各停车场出入口，设置停车场控制器，自动道闸等配套设备，进行出入口车辆的授权放行，计费等功能，车辆进出需采用车牌识别方式进行计费、通行。
1. 停车场同时设置视频车位引导系统，在道路的正上方安装一个视频检测器，视频检测器监测车位状态信息进行汇总、处理，上传至管理中心，管理中心通过监测到的车位状态，将信息传送至前端信息引导屏，引导车主到空余车位停车。
1. 停车场需要配置蓝牙反向寻车功能，通过手机APP可以引导车主实时导航寻车。
2.2系统功能
1. 满位显示、语音提示及对讲功能
在停车场出、入口票箱上安装LCD显示屏，平时滚动显示停车场总车位、已用车位、剩余车位，在停车场车位已满的情况下显示满位信息，并显示时钟、日期提示信息和欢迎信息；在读卡判别时，显示有效卡或无效卡提示报警，月租卡显示有效期及卡状态（有效、过期、挂失、进出场状态）。票箱上安装数字语音提示和数字对讲装置，提示驾驶员应缴纳费用并指导驾驶员正确操作，如仍有疑问，还可按对讲按钮与管理员直接交流。
自动道闸功能
自动道闸由曲柄连杆机构传动，减少了机械故障、低噪声、无污染、不需保养，工作时起落速度快，功耗小，寿命长，电机带热保护功能（机温大于135度时自动断电），不会轻易烧坏，无论是炎热的夏天还是寒冷的冬季仍可以保持正常运行，支持手动、自动、遥控三种方式控制道闸。
图像捕捉对比
在出入口处分别设置图像捕捉系统，安装摄像机，对出入车辆进行图像捕捉，在出口处对图像进行比较，确保进出车辆为同一辆车，并保存捕捉图像资料以供日后查阅；车辆进出场时，自动启动摄像功能、自动切换视频，监控人员对比两次的图片，判断进出停车场的车辆是否为同一辆车，并将其图像保存在电脑硬盘中。
防车辆跟随及非法闯入报警
高速道闸上安装压感胶条，以实现防车辆跟随和非法闯入报警功能，支持手动、自动、遥控三种方式控制道闸，该道闸配合非接触卡读卡系统的使用，完全可以实现车辆快速出入停车场；
防砸车功能
当车辆处于道闸的正下方时，地感线圈检测到车辆存在，道闸不会落杆直到车辆驶离正下方。
防反传功能
管理系统可自动对卡片进、出场信息进行逻辑判断，确定其进场状态还是出场状态，已出场车辆决不可能再次出场，同样道理，已进场车辆不可能再次进场，从而避免了犯罪分子将已出场停车卡反传入车场内，然后再次开车出场盗窃车辆的事件。
车位引导功能
[bookmark: _Toc404104241]基于图像/视频分析技术，实时分析车位占用/空闲状态，为引导屏及车位状态指示灯提供基础数据；
根据停车场实际环境，在行车路线上实现岔路口各方向、层间、入口等引导屏的多种类型的引导功能，指示空车位方向；
车位状态指示灯正确、及时的显示车位的忙、闲状态，指示空车位位置；
可配置引导屏每个指示方向管辖车位；
可灵活配置车位状态指示灯与车位的映射管理；
提供对引导屏设备的配置管理能力；
车位异常管理，辅助安防功能，有异物靠近车辆时，拍照或视频，保留车位被侵入时的照片或视频证据。
[bookmark: _Toc484959596]第二节 系统设备
2.1 停车场控制器
可支持计算机联机或脱机独立运行。
可同时管理一进一出两个车道。
支持地感检测器未侦测到车辆时，读卡机读卡无效，道闸不动作。
所有侦测出入点均具备光耦合隔离输入的保护设计。
每个车道提供2组RELAY输出点，供道闸及秘密警报输出使用。
具大型内存容量，合法卡与储存记录笔数，最大容量可达20万笔。
支持黑名单功能，并可设定是否启动此功能。
具静电放电防护设计，以确保数据传输不受干扰。
内建RTC，提供准确的日期、时间提示。
具通讯传输数据错误检查验证设计，确保数据传输正确无误。
可以识读深圳通卡，通过深圳通卡进行计费。
通讯方式：TCP/IP
语音提示：智能化、行业化、情景化图形的交互
采用Linux操作系统+SQLite数据库自主嵌入式操作系统
硬件平台：主芯片ARM CortexTM-A8，主频1GHZ
图像处理器DSP+Cortex-M3，4核
产品防护等级：IP54
支持USB摄像机图像抓拍
脱机存储：SQLite数据库记录1万条
2.2 车牌识别高清摄像机
硬件识别，快速准确
车牌自动识别，无需人工对比
可识别汉字、字母、数字，准确率达99%
结合感应卡刷卡，图像对比更加快速、可靠
[bookmark: _Toc412656037][bookmark: _Toc412656797]可虚拟地感线触发拍照识别，也可实际地感触发
内置车牌、车标、车身颜色识别等功能
集成手动变焦镜头，满足不同监控场景需求
内置白名单功能，可实现对道闸的控制
双码流输出，双快门技术，实现视频与图片同时完美输出
摄像机达到200万像素或以上，直接输出车牌号至后台软件
采用视频流多次验证识别模式，不采用地感触发单次识别方式
在车牌整洁情况下，且行驶车牌无遮挡，平均字母和数字识别率可达到99%以上；通过针对系统应用地区加强模板，可实现整牌识别率（含车牌汉字）达到98%以上。
单号牌识别时间：小于0.04 秒
整牌识别率：>98% （整牌识别率 = 完全正确号牌数/自然车流量）
号牌检测率：>99%
输出图像分辨率：1920 × 1080
设备输出接口： RS232、RS485 串口、10/1000M自适应网口
无线传输方式：ADSL、CDMA、GPRS、GSM
输出信息：1张或2张车辆大图（可设置）、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌颜色、车牌号码、附加信息文本等
平均无故障时间：MTBF ≥ 30000 小时
平均修复时间：MTTR ≤1分钟
环境温度：-20~60℃
相对湿度：20%~90%（无凝结）
功耗：≤ 20W
工作电压：AC 220V ± 10% 50Hz
2.3 电动道闸
档臂可左右换向杆开启和闭合
1. 起落杆时间可灵活自由调节，方便拥护需要
1. 自带限位调节和电子减速系统
1. 手动按钮可作“开启”及“停止”操作
1. 挡臂上自带防撞胶条，有防砸和美观功效，并且可以安装夜视灯
栏杆开关的停止位置可以内部进行调节
具有自动及半自动两种工作模式
通过钥匙可以实现人工释放，手动抬杆
栏杆长度：4米（标配）
栏杆起落时间：2—3秒
使用寿命：≥300万次
自带通行状态指示灯
采用“直流伺服控制”技术，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音
采用“工作温度控制”技术，为道闸提供过流、过热、过压保护
采用“三级防雷”设计（控制器光耦隔离防雷、设备外接信号/电源防雷和接地防雷），保障雷暴天气稳定运行
采用“故障自检报警提示”技术，方便产品维护
自动落闸
车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计
停电可手动抬杆
接受手动输入信号，便于调试安装。
可感知车辆通过，自动落闸。
落闸时，感知栏杆下有车误入时，自动停闸，具有安全防护措施，防止栏杆砸车情况发生。
工作电压：AC220V±10%，50Hz
功耗≤50W
2.4车辆检测器
以数字量逻辑判断代替传统的模拟量开关判断，确保判断准确性；
全天候性能设计，排除了外界环境的影响；
感应量灵活调节，确保不同车辆的判断要求；
智能逻辑判断，确保各类复杂组合的判断；
感应灵敏度至少三级可调；
具有电源LED指示灯，感应线圈工作状态指示灯；
具有四级频率调整，避免相邻感应线圈的干扰。
输出方式：干接点信号两组，每组有常开和常闭信号各一路
工作频率范围：20KHzto170KHz（两级可调节）
反应时间：90毫秒
2.5自动出纸票机
使用环境：室内外全天候条件；
语音提示系统及对讲分机；
防水金属机箱。
条码票质量要求180g或以上级别
装载容量≤1350张
最大纸卷直径300mm
打印纸张克重：180-250g/m2 
打印速度：250mm/s 
半切/全切：全切
高速USB 或 RS232 接口
最高打印速度250mm/s
可选塞纸传感器和纸将尽传感器
2.6 车位视频探测器
布线：布线简单，只有电源线和网络通信线，扩展功能除外
低功耗：正常工作时，单向车辆检测器小于4W，双向车辆检测器小于8W。
外观上的指示灯需要提示通信是否正常、供电是否正常。
有车无车的的识别率：不小于98％
车牌识别率：不小于97％，可屏蔽干扰区域。
有车时，输出有车标识及车牌号，车位编号。车辆进入车位时，输出进入车位的时间及识别到车牌的抓拍图片。车辆离场时，输出离场时间。
能支持串行环形组网。
有效像素：1920（H）*1080（V）；帧率：25fps（1920*1080）
工作温度：-20℃~60℃
检测范围：可适用于1-6个车位，当所管辖车位都占满时，绿灯变成红灯。
通讯方式：TCP/IP
[bookmark: _Toc180555656][bookmark: _Toc535850783]2.7车位引导屏
显示内容：方向箭头和数字，数字显示范围0~999；
显示规格：12号字体大小；
颜色为双基色，红绿双色；
支持脱机车位计算功能，可在上位机脱机时计算显示剩余车位；
通讯方式：TCP/IP
2.8蓝牙反向寻车
A. 蓝牙电子标签使用时间大于24个月，最佳36个月
B. 发射频率100ms-600ms可设置
C. 支持的系统类型：IOS7.0以上；Android4.3及以上
D. 发射频率可以设置范围（100MS至1000MS）
E. 发射功率可配置范围（-30dBm至+4dBm）
F. 最大辐射半径：需达到60米
[bookmark: _Toc404104242][bookmark: _Toc484959597]第三节 施工
1. 布线
a. 在485通讯方式的通讯线最远距离不能超过1200米；
b. 电源线在布线施工时离地感线的最小距离不能小于1米；
c. 所有设备布线必须写上标签“从设备----至设备”；
d. 聚光灯开关无特殊要求一般在岗亭控制。
设备安装施工
a. 道闸、读卡机垂直于水平地面倾斜度不大于1°
b. 道闸杆垂直于车行方向，垂直度误差不得超过1°
c. 箱底与地面接触紧密，间隙处用水泥抹平
d. 读卡机、道闸不得超出车道线
e. 读卡机、道闸安装垂直和水平倾斜度不应>±1°
技术要求
a. 地感线圈需用单股铜芯线绕十一圈；
b. 出线圈用双绞式；
c. 出地面需用绝缘导管；
d. BVC线不得破损保护层，用数字表测对地电阻大于或等于10MΩ，直流电阻为4-6Ω；
e. 环氧树脂与乙二胺配比1KG：90ml，将两者混合均匀；
f. 环氧树脂浇注需全部覆盖线圈，且离地面有10mm的高度，上用水泥封平；
g. 浇注完毕后，用数字万用表检测，对地电阻大于或等于10MΩ，直流电阻为4-6Ω；
h. 可完全用水泥方式浇注。
[bookmark: _Toc404104243][bookmark: _Toc484959598]第四节 调试
1. 在系统安装完成后，应及时进行系统调试，其内容主要有：系统的功能调试（包括业主要求功能、系统的基本功能）系统的性能调式。
道闸调试
出卡机调试
地感处理器调试
对讲调试
读卡机调试
[bookmark: _Toc404104244][bookmark: _Toc484959599]第五节 竣工
竣工验收应具备下列资料（包含但不限于以下资料）：
1. 完整竣工资料
a. 平面图；
b. 系统图；
c. 安装大样；
d. 施工管线平面图；
e. 接线端子图；
f. 系统设备清单；
g. 系统设备安装位置表；
h. 系统管线路由表；
i. 其他系统运行、维护相关资料；
设计变更文字记录；
施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；
设备测试报告
调试检验记录；
完整的产品说明书，维护及操作手册与产品资料；
培训资料
竣工报告
[bookmark: _Toc470185375][bookmark: _Toc484959600]第九章 数字对讲门禁系统
[bookmark: _Toc484959601]第一节 总则
1.1系统说明
第1章 
第2章 
第3章 
第1节 
第2节 
系统结构
系统是集微电子技术、计算机技术、通讯技术、多媒体技术为一体的智能楼宇对讲系统。可实现住户与楼门的可视对讲、室内多路报警联网控制以及联网门禁、视频监控等功能。它能够在第一时间以图像、声音形式告知管理和保安人员现场所发生的任何情况，以及业主与访客之间进行沟通，对于社区的安全与管理提供了极大方便。
本系统包含了数据、视频和语音的应用，视频、音频、门禁、对讲采用通过TCP/IP一体联网方式，为小区出入安全，设置一体化小区门禁系统是小区物业管理科学、规范、现代化的体现，家庭内设置安防功能为业主提供了进一步的安全保证。
系统功能
A. 和弦铃声与可视对讲
[bookmark: OLE_LINK1]通过门口机可呼叫室内分机，室内机能立即显示访客图像同时伴有动听和弦铃声，并能实现双向语音对讲。
B. 触摸屏操作
TCP/IP对讲室内机采用触摸屏操作，方便简单，产品更具人性化。
C. 监视功能
通过室内机可监视单元门口图像，及时了解门口的情况，方便出入安全；同时通过权限管理，可以方便地监视到如小区车位、公共场所的画面，了解自己车辆或小孩游玩的情况；
D. 开锁功能
系统具有多种开锁方式，访客呼叫时，可通过室内机打开单元门锁，也可通过呼叫管理中心开锁；标配有门禁刷卡开锁功能，实现小区一卡通。
E. 安防报警功能
可视对讲室内机设计有完全符合国标的安防报警系统，标配8个防区，可外接红外、紧急、煤气等各类探测器，1、2防区为24小时布防防区，其他防区可以单独布、撤防，以及设置不同的布防和报警延时时间；具有多种灵活的布防方式，图形化操作，直观，方便、简单。同时可以在主界面上可以直观查看到各安防探头的情况，直观方便了解探头的现场状况，及时发现排除问题；
F. 联网功能
采用TCP/IP联网。可自建局域网或直接采用原有的小区局域网络；
[bookmark: _Toc484959602]第二节 系统设备
第3节 
2.1 门口机
A. [bookmark: _Toc474480381]功能特点：
a. 数字信号传输，采用网线布线，安装调试方便；
b. [bookmark: _Toc474480382][bookmark: _Toc474574814][bookmark: _Toc260302523]显示部分采用10inch TFT，电容触摸屏操作，
c. 中文提示，界面亲切，操作方便；
d. 内置百万高清数字摄像机； 
e. 标配有IC门禁，支持手机APP开锁
B. 技术参数：
a. CPU： ARM CortexA8
b. 系    统：Android 
c. 显    示：10inch TFT

d. 分辨率：1020*600
e. 操    作：电容触摸屏
f. 摄 像 头：720P数字摄像头
g. 视频格式：H.264,480P/25fps
h. [bookmark: _Toc7911]信号传输：10/100M以太网
i. 接    口：RJ45接口
j. 电    源：DC12V,<400ma
k. 尺    寸：196*356（mm）
l. 预埋尺寸：177*335*65（mm）
m. 安装方式：预埋嵌墙安装
2.2 室内机
A. 功能特点：
a. 数字信号传输，采用网线布线，安装调试方便
b. [bookmark: _Toc474480379][bookmark: _Toc158203715][bookmark: _Toc474574811][bookmark: _Toc260302520][bookmark: _Toc264020493]采用7寸数字液晶显示屏
c. 配有轻操快捷按键，操作直观简单。

d. 具备小区户户对讲功能
e. 可显示小区发布的公共信息。
f. 8防区安防报警功能
g. 具备POE交换机供电
B. 技术参数：
a. 7inch TFT数字液晶屏
b. 分辨率800*480
c. 音频格式：G.711
d. 视频显示：H.264
e. 解 析 度：≥480P
f. 信 噪 比：≥45DB
g. 电    源：DC12V
h. 功    耗：动态 ≤300mA ;静态: ≤200mA
i. 传输方式：10/100M以太网
2.3 POE专用交换机（可选供电方式）
a. 流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准
b. 24个10/100Mbps自适应RJ-45端口，2个千兆光电复用（RJ45/SFP） 端口，各端口可线速转发，支持802.3 NWay 自动协商
c. 24个RJ-45端口具有12V PoE 供电功能。可作为以太网供电设备，能通过网线为受电设备供电，单端口供电最大支持8W
d. 每个端口均支持Auto MDI/MDIX 功能
e. MAC地址表4K，支持MAC地址自学习、自动老化
f. 采用存储转发的交换机制
2.4 室内机集中供电电源
a. [bookmark: OLE_LINK3]供电：AC220V/50Hz
b. 输出：DC12V5A,
c. 最多可给8台室内机进行供电
2.5 门口机电源
a. 供电：AC220V/50Hz
b. 输出：DC12V3A
c. 电锁驱动功能，支持市面上各类电磁锁
[bookmark: _Toc277778929]2.6中心软件
a. [bookmark: OLE_LINK2]监视各单元门口机及围墙机
b. 呼叫及通话任意一台在网设备（包括室内机、门口机、围墙机等）
c. 远程打开任一单元机、围墙机等所控制门电锁
d. 通信类服务：可视对讲/户户通话/与物业中心通话/发布公共及个人信息至终端
e. 信息类服务：如天气预报/常用电话/物业缴费/物业提示/物业公告等信息内容
f. 安全类服务：提供家庭报警传感器接入，如门窗磁、烟感、燃气泄漏、红外探测器等接入室内终端，当有报警触发时，室内终端在报警的同时会将警报上传监控中心
g. 要求配备自动巡视功能，对所有网络设备状态巡检。同时具备对所有网络设备远程编程、调试功能
2.7通道道闸
A. 写字楼大堂（首层）采用道闸管控，道闸的的形式：采用“摆摆闸”或““翼闸”；数量： 3进3出，另加 1 组超宽通道，共 7组；尺寸： 66组600 mmm，1组 11000mm（通通道宽度）；另外，侧面围栏加开一扇 11.5米宽的的门（或活动围栏）。闸机采用可以设置成进出双面刷卡的的双向闸机（可参考地铁站的闸机），可以根据人流情况灵活调节。闸机在火警时应能自动动释放。
摆闸，在轨道交通行业一一般称为拍打门，其拦拦阻体（闸摆摆）的形态态是具有一定定面积的的平面，垂直直于地面，通过旋转摆摆动实现拦拦阻和放行。拦阻体的的材质常用不不锈钢、有机玻璃、钢化玻璃璃，有的还采采用金属板板外包特殊的的柔性材料料（减少撞击行人的的伤害）。
翼闸，在轨道交通行业一一般称为剪式门，国外很多地方也称为速通门，其拦阻体（闸翼）一般是扇形平面面，垂直于地地面，通过伸缩实现拦阻和放行。拦阻体的的材质常用有机玻璃、钢化玻璃，有的还还采用金属板外包殊殊的柔性材料（减少撞击行人的伤害）。
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安装应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。
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调前的准备工作
c. 检查设备安装位置及容量是否与设计图纸一致。
d. 检查设备功能是否正常。
系统调试
c. 在各项设备单体调试完毕，进行系统调试。调试前应按照施工图对每台设备(进行编号)。
d. 调试过程中，每项试验应做好记录，及时处理安装时出现的问题，当各项技术指标都达到要求时，系统并经过24小时连续运行无事故，绘制竣工图，业主提供施工质量评定资料，并提出交工验收请求。
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竣工验收应具备下列资料（包含但不限于以下资料）：
完整竣工资料
A. 平面图；
B. 系统图；
C. 安装大样；
D. 施工管线平面图；
E. 接线端子图；
F. 系统设备清单；
G. 系统设备安装位置表；
H. 系统管线路由表；
I. 其他系统运行、维护相关资料；
J. 设计变更文字记录；
K. 施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；
L. 设备测试报告
M. 调试检验记录；
N. 完整的产品说明书，维护及操作手册与产品资料；
O. 培训资料
P. 竣工报告
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1.1说明
无线对讲系统是一个以放射式的双向通讯系统，使用于在汇隆商务中心内非固定位置执行职责的保养、保安、操作及服务的人员联络。
本项目设置一套独立的数字式无线对讲系统。
承包单位须负责为本项目提供设计、供应、安装、测试及试运转以使业主满意的无线电对讲机系统。
承包单位须提供完整的布线，包括无线对讲系统所需要的所有配件。
承包单位所提供的设备、仪器、工具、控制配件等必须是最新的型号，替换部件须能够在损坏责任期完结后的五年内提供。
所有同一种类的设备及材料须为同一厂家的产品。而设备的相类似项目必须是可互相交换的。
设备及系统在接受采用后一年内可能出现的任何由于设计错误，不正当的施工，部件故障所引至的部件损坏系统不能正常运行，承包单位必须使系统正常而达到业主满意的程度，而一切费用由承包单位负责。有关的部件在保养期一年内更替，替换部件须提供替换后一年新的保养期。
样本须提交批核，所有设备及配件必须在业主批核后才能订货。
承包单位须提供应用于本系统的线管及所需一切附件，应尽量减少使用线槽，如有必要，亦应包括在合约价内。
承包单位应根据图纸天线覆盖范围及传输线路的损耗进行图纸优化，如测试中主干线路无法满足信号强度要求，应选择光纤进行信号传输，承包单位应将可能增加的光端机费用包含在内。
以下的资料须与议标书一起提交：
a. 厂家提供的产品投标授权函，不接受产品代理商授权。
b. 由当地无线电委员会或有关部门所发给之认可证书。
c. 完整的中文说明书、图纸及规格书。包括电及所有提供设备的每个项目。
d. 完整的价目表。
e. 两年维修期的推荐部件及其单价。所有备件须在业主要求时才可订货。
放射的网络及无线电接收须有足够的功率可覆盖汇隆商务中心的所有地方。
系统的操作方式须是当地无线电委员会或有关部门所认可的双向自动重复方式。
承包单位须与当地无线电委员会或有关部门联络关于系统操作的频率，最大有效功率、频道空间、认可频道、频率容忍度等。
1.2 资料送审
在工程进行的适当阶段中，最低限度应送呈下列资料供审批：
设备与部件的详细清单，制造厂的数据与样品。
接线系统图和详细的接线图。
控制／显示图解法的详图，图解法的详细布置与略语。
施工图。
经当地无线电委员会批准的应用频道。
对建筑的要求。
对运行与试验步骤的建议。
竣工图。
完整的试验与试运行报告。
供所选设备对应型号的生产商印制的安装、运行与维修指示，详述安装与运行的步骤、接线细节、线路详图、判断性波形的细节、零件清单、建议的备件清单、提供的备件清单、所有设备的完整维修步骤以及建议的维范围与维修频率。
下列的样品：
a. 同轴电缆连插头
b. 对讲机
c. 天线
d. 在提交上述样品的同时，需提交设备材料彩色图片供确认，要求承包商必须在彩色图片上加盖公司印章，彩色图片必须能够清晰的分辨出设备的型号及外形样式。
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承包单位须提供一套完整的无线对讲系统予本工程汇隆商务中心内使用，用于汇隆商务中心区域及地下层等所有区域。大楼全覆盖室内对讲机系统、采用异频半双工转通信方式，在保安中心设置中转台，在弱电竖井内设置信号功分器或耦合器，在地下楼层或地上楼层分别设置隐蔽安装吸盘天线或泄漏电缆。
本系统须以独立的手提对讲系统方式工作。
本系统须为当地无线电委员会认可的系统及可以分成最小4个信道给不同的使用部门。
本系统须能传送及接收VHF及UHF信号的开放射式系统，而且可达到以下的覆盖面。
a. 所有楼层包括楼梯、地库、大楼周边、楼内电梯。
b. 所有机电设备室。
c. 地下室各层及汇隆商务中心配套区域。
d. 无线对讲信号覆盖范围不应超出当地规范要求。
系统综合采用400M频段集群通信系统，具有技术先进、频谱利用率高、数据传输速率高等特点，是集指挥调度、电话互联、数据传输和短消息通信等优点于一体的集群通信技术。中心设备设置于一层消防控制室（1#办公业态和商业业态）、地下一层安防控制室（2A#办公业态）。
采用系统具有4个以上信道，无线对讲设置4个信道，用于保安、清洁、物业工程、备用。具体根据物业管理需求调整。各频道之间互不影响；在各楼层设置室内天线，建筑群内部100%覆盖。
电磁场覆盖面之强度须优于150V/m而没有杂声及干扰，或为当地无线电委员会认可之强度。
系统的中央控制设备须放置于负一层消防控制室内，预设供应20部对讲机（电池一用一备）。后期物业可根据管理需求自行增加。系统必须附有扩容功能，如频道增容，以达至日后扩容至100部对讲机。
承包单位须供应足够的天线，有关之设备及配件须确保本系统可覆盖所需的范围。承包单位须顾及到大楼的结构有可能会妨碍信号的传送。
承包单位须负责为本项目获取当地无线电委员会或有关部门有关VHF或UHF的系统传送及接收的认可，如果在本技术规格说明书内设定之频率范围外指定其它频率，承包单位须根据认可的配置，不另加费用进行有关的工程。所以承包单位须在收到当地无线电委员会的完全认可后，才可订购设备。以上所发生的费用由承包商承担。
本系统须包括以下的设备：
a. 手持对讲机（含配套耳机及电池）
b. 传放器
c. 接收器
d. 中转台
e. 天线/泄漏电缆
f. 充电座
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3.1 数字式中继台
100％连续工作
可同时中继两个数字模式语音或数据通道
集成式电源
可以按照模拟模式或数字模式运行
LED指示灯可以清楚地表明发送和接收模式
可支持机架式或壁挂式安装
坚固的提把便于轻松安装和搬运
自动电池备份
a. 频率	：403-470MHz
b. 功率输出	：25-40W
c. 信道间隔	：12.5kHz/25kHz
d. 音频响应：	+1、-3dB
e. 音频失真	：3%
f. 最大工作周期：100%
3.2 合路器
频率范围（MHZ）：403-423MHz
插入损耗（Db）：小于4DB
信道间隔离（DB）：小于85DB
输入端口电压驻波比：1.3：1
输出端口电压驻波比：1.2：1
接口：N型
3.3 分路器
频率范围（MHZ）：135-170/300-370	/400-470
增益（DB）：	0-5
输入、输出驻波比：≤1：1.5
信道间隔度（典型植）（DB：）：	≤35
带外抑制：	70
3.4 接发共用单元
频率范围（MHz）：400-470
频率间隔（MHz）：4
插入损耗（dB）：≤1.5
电压驻波比（dB）：≤1.5：1
RX对TX隔离度（dB）：80
承受功率：（W)≤100
端口类型：	N型或可选用
3.5 定向耦合器
阻抗：50欧
频率范围：400MHZ-470MHZ
驻波比：≤1.2
插入损耗（≤）：1.8dB
隔离度：≥22dB
功率容量：50W
3.6 功率分配器
阻抗：50欧
频率范围：400MHZ-470MHZ
驻波比：≤1.2
插入损耗（≤）：3.5dB
隔离度：≥22dB
功率容量：50W
3.7 全向吸盘天线
频率范围：400-470MHZ				
增益：1.2dB
功率容量：50W
驻波比：<1.4	
极化方向：垂直极化
接头：N-K
3.8 对讲机
特征：设计给手提及挂身操作。内置话筒、扬声器、按手开关、电源开关、声量控制及频道选择。同时须配有耳机。具有被动呼叫强插功能，可接受消防安保中心呼叫站发出的呼叫强插。
电源：镍氢蓄电池及须配备电池操作显示灯。
构造：构造坚固及有防潮功能、传放器及接收器结合的固态技术。
操作频带：	VHF（144-174MHz）、（440-470MHz）或UHF(915-917MHz)（频率须按当地无线电委员会或有关部门规定）。
操作频带：	双频双向自动重复方式。
可运载输出功率：	额定值的1.5dB以内。
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系统布线
a. 所有电缆须有识别。所有电缆种类须经由建筑师认可。
b. 用作连接传送器及天线的电缆须安装在线槽∕套管内，如本技术规格说明书其它部份所指定。电缆安装的方法须经建筑师同意。
牌照
a. 本技术规格说明书所指定的系统须是放射式的系统。承包单位须用图纸、目录、小册子、技术资料等完全地说明本开放回路以获取当地无线电委员会或有关部门的相关认可。
b. 承包单位须为本无线电对讲机获取双向自动重复的牌照。用作获得牌照之费用须包括在合约内。
c. 承包单位须为安装无线电对讲系统获取工作许可证。
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当所有设备和附件正确地安装完成后应进行测试以证明设备正确安装、联接和调校。如施工许可，测试可按施工阶段进行，但设备仍需按全面正常运行来进行测试，以确保各阶段的测试。若果设备的任何部分在这些测试中不合格，需在纠正错误后再进行两次连续性和2次间断性的测试直至再无同样或其他问题出现为止。
用于测试的所有仪器、设备由承包单位负责提供，并需对仪器精确度进行校验。
承包单位在工地验收测试前及设备出厂前进行整机全面测试，包括软件、硬件及附属设备，并整理测试报告。
承包单位须对设备进行通电进行试验，并对全网进行统调，经过测试后，其性能及稳定性可达到移交时，须将测试记录和最新版软件以及有关文件、资料、备用件、工具、仪表等移交业主。
测试需包括以下内容：
故障率观察；
各项性能和功能测试；
诊断维护控制功能测试；
传输指标测试；
其它必要的测试
检查后被电源工作情况。
检查各配线设备之安装及回路指示。
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竣工验收应具备下列资料（包含但不限于以下资料）：
完整竣工资料
a. 平面图；
b. 系统图；
c. 安装大样；
d. 施工管线平面图；
e. 接线端子图；
f. 系统设备清单；
g. 系统设备安装位置表；
h. 系统管线路由表；
i. 其他系统运行、维护相关资料；
设计变更文字记录；
施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；
设备测试报告
调试检验记录；
完整的产品说明书，维护及操作手册与产品资料；
培训资料
竣工报告
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1.1 说明
承包单位须根据本技术规格说明书及图纸的要求，设计并供应一套完善的电子巡更管理系统(以下简称：“本系统”)；包括供应设备、安装、接线、测试及试运行。
本节规定可接受系统设备的最低质量标准及最少的功能要求。
本系统的设备须包括为实现本技术规格说明书所规定之功能而必需的所有设备、电缆、电线、机架及一切附件。系统设备中的主要项目须为同一制造厂商生产的可靠型。其中需要更换的零、配件必须保证于保养期终了后之五年期间仍可以得到供应。
任何设备如未于本技术规格说明书内或图上提到，但为系统运行所需，也须包括在本合约工程内。
本系统为中央保安管理系统中的子系统之一，系统采用无线式电子巡更系统。
图标电子巡更点之位置仅作指导用，其准确位置及所需数量须由承包单位根据所提供设备之性能，按照最终的管理单位意见于施工图上示明，提交工程师批准，并需与管理单位密切配合。
本承包商负责供应及安装系统设备、线缆及相应电线管。
厂家提供的产品投标授权函，不接受产品代理商授权。
1.2 资料送审
在正式书面获知中标后四星期内，订货和安装前提交下列各项供批准用：
详细的设备和部件表，制造厂商的数据和样品。
接线系统图，详细的控制程序说明。
施工图。
对总承包单位土建配合要求。	
建筑的工地试验步骤和报告格式。	
提供所选设备对应型号的生产商印制的安装，运行和维修说明包括所有设备之安装和操作程序，接线详图，回路接线详图，零件清单，建议的零配件清单，所提供之零配件清单，维修和建议的维修内容和频率。
电子巡更样品。
在提交上述样品的同时，需提交设备材料彩色图片供确认，要求承包商必须在彩色图片上加盖公司印章，彩色图片必须能够清晰的分辨出设备的型号及外形样式。
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2.1 系统组成
本系统须为离线操作电子巡更系统，使用带地址码巡更站，透过手提巡更记录器阅读每位置的巡更站，经记录传送器传送已被阅读的巡更站资料至系统计算机主机。
巡更系统为离线操作系统，采用带地址码防护式巡更站，透过手提巡更记录器记录保安员巡更路线及时间。每部记录器均能透过交接硬件及软件与主机交接，显示预设及实际巡更路线及巡更员记录检查事项等资料，并可按要求打印报告存盘。巡更点安装在地下车库、通道、建筑四周等位置。巡更管理主机设于安防监控室。
系统PC计算机主机乃保安报警系统，出入口控制系统的共享主机。承包单位须将操作软件存入主机内，透过此软件来设定巡更站编号，巡逻路线，及巡察时需要检查的事项，然后由计算机经记录器接口将已设定的上述资料传送至记录器。
巡更系统需设置预留远程监控系统接口。
在巡更时，保安人员利用手提巡更记录器阅读巡更站的记忆码址，记录器显示屏上应会显示巡更站检查的事项，若保安人员发现检查的事项有问题或损坏应可在巡更记录器的按钮输入指令以作记录。
当完成第一个巡更站的工作后，保安人员须顺序到第二个已设定的巡更站，此时巡更记录器上应显示其位置码，若不依照已设定的巡更路线而阅读错误巡更站，记录器应会发出错误的声响及指示灯亦会同闪动，以提醒巡更路线发生错误。
若继续不依照原定的巡更路线巡逻，其路线错误的记录应被储存在记录器内以便复查。
在完成巡更后，当记录器放回记录传送器内，巡逻记录器内的资料，便可直接连接到打印机或送回计算机主机内的操作软件后打印报告出来。报告格式须为中文版本。
[bookmark: _Toc303696852]巡更系统所需提供的巡更器、下载器、充电器的数量见设备清单。巡更站的数量以图纸为准，其安装位置须按日后经协调后装上。
2.2 系统功能
系统软件须提供易操作的界面。
系统巡更点容量不少于200个，巡更路线可自行编程，将巡更站组织成不同的巡更路线，规定巡更人按路线进行巡逻。
报告格式包括有：巡逻地点、时间、偏差。
巡更班次可划分不同的上班时段，方便查询。
设有保安密码输入功能。
可按人名、时间、巡更班次、巡更路线、对巡更人的工作情况进行查询。按照不同的查询条件生成巡更情况总表、巡更事件表、巡更遗漏表。并可打印成报表
系统具有巡更数据备份、恢复功能，定期可将历史数据备份。
[bookmark: _Toc404104248][bookmark: _Toc484959616]第三节 系统设备
3.1 巡更点
巡更点必须为配合巡更记录器的同一类产品，全天候工作，功能不受外在因素影响，包括天雨，恶意破坏及磁场干扰。工作温度：-30℃至60℃
3.2 无线巡更采集器
记录器须为微处理器控制，快速阅读功能。
备有显示屏。
防水及防震设计。
不小于4，000个巡更点阅读容量。
至少需提供10个无线巡更采集器，100个巡更点。
[bookmark: _Toc404104249][bookmark: _Toc484959617]第四节 施工
安装应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。
[bookmark: _Toc404104250][bookmark: _Toc484959618]第五节 调试
调试前的准备工作
a. 检查设备安装位置是否与设计图纸一致。
b. 对系统软件进行测试。
系统调试
a. 在各项设备单体调试完毕，进行系统调试。调试前应按照施工图对每台设备(进行编号)。
b. 调试过程中，每项试验应做好记录，及时处理安装时出现的问题，当各项技术指标都达到要求时，系统并经过24小时连续运行无事故，绘制竣工图，向业主提供施工质量评定资料，并提出交工验收请求。
[bookmark: _Toc404104251][bookmark: _Toc484959619]第六节 竣工
竣工验收应具备下列资料（包含但不限于以下资料）：
完整竣工资料
a. 平面图；
b. 系统图；
c. 安装大样；
d. 施工管线平面图；
e. 接线端子图；
f. 系统设备清单；
g. 系统设备安装位置表；
h. 系统管线路由表；
i. 其他系统运行、维护相关资料；
设计变更文字记录；
施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；
设备测试报告
调试检验记录；
完整的产品说明书，维护及操作手册与产品资料；
培训资料
竣工报告
[bookmark: _Toc470185373][bookmark: _Toc484959620]第十二章 机房工程
[bookmark: _Toc404104311][bookmark: _Toc484959621]第一节 总则
1.1说明
承包商须为本建筑的机房工程进行深化设计、施工及设备安装，并提供两年的免费维修。
任何材料或设备如未于本技术规格说明书内或招标图纸上提到，但为机房正常使用所需，也须包括在本合约工程内。
图纸中标示弱电机房内各弱电系统的设备之位置仅作指导用，其准确位置及所需数量须由承包单位根据所提供设备之性能，按最终的建筑图或内部装饰图于深化施工图上示明，提交工程师批准，并需与内部装饰承包单位密切配合。
投标单位在送投标书时还须呈上一份“技术建议书”。叙述该建议机房内系统设备布置、安装及其配件如何符合规范及招标图纸、文件的要求。同时须送呈有关的产品说明及制造厂的标准文件，详细叙述设备、线缆、连接件等等，包括产品目录、规范、图表和显示特征的简图。每个投标单位的标书将根据技术建议书的清楚程度与完整程度予以评定，技术建议书的最低要求应包括下列资料：
a. 详细的机房大样图。它应根据投标示意图与招标图纸绘制，并加以深化，以显示整个机房内系统和设备布置及安装细节。
b. 技术性的叙述、解释系统的总体概念、设备的类型、容量、功能、操作、质量、精确度等。
c. 系统的扩建方法，阐明不同系统的局限性和最大容量。
d. 在现场进行测试的步骤。
e. 为业主而举办的培训计划建议。
f. 详细的工作进度计划，须符合建筑总合同中有关各种活动的工作程序所规定的制约。
g. 建议的组织机构表，显示执行设计、工程、施工、测试与维修的工程人员的架构。
“技术建议书”的送呈不能被看作系统及机房布置已被批准，也绝不能解除投标单位应满足规范和图纸要求的责任。
承包单位须根据本技术规格说明书及招标图纸的要求，设计﹑供应一套完善的机房工程，包括供应设备和安装﹑接线﹑测试及试运转。
本节规定可接受系统设备的最低质量标准及最少功能要求。
本机房工程内所使用的材料及设备须包括为实现本技术规格说明书所规定之功能而必需的所有设备﹑电缆﹑电线﹑机架及一切附件。系统设备中的主要项目须为同一制造厂商生产的最可靠型号。其中需要更换的零﹑配件必须保证于保养期终了后之五年期间仍可以得到供应。
安装与设计应遵守的规范：
a. 民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）
b. 电子信息系统机房设计规范（GB50174-2008）
c. 消防控制室通用技术要求（GA767-2008）
d. 建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）
e. 建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2012）
f. IEC、IEEE、EIA、NFPA等国际标准。
g. 其他相关的国家、行业及地方标准及国家电气标准图集等。
1.2资料送审
一切深化设计图纸必须在机房工程施工之前送审。
在正式书面获知中标后四星期内，订货和安装前提交下列各项但不局限于下列供批准用：
设备与配件的技术细节、制造厂的资料等。应提供有关数据以核实整个系统的操作表现。在提交样品的同时，需提交设备材料彩色图片供确认，要求承包商必须在彩色图片上加盖公司印章，彩色图片必须能够清晰的分辨出设备的型号及外形样式。
详细的设备安装图纸，以显示设备总布置、配件架的排列系统和设备布置及安装细节等。
机房平面大样图。
设备重量。
土建及其他环境要求，并应符合本建筑设计中建筑专业、结构专业对本机房区域的要求。
名牌、刻字与颜色的编排。
配件的表面处理。
对于在现场测试的测试程序和报告格式的建议。
竣工前，即设备及各弱电系统完成测试及交付使用前，必须提交下列各项但不局限于下列供批准和审阅：
竣工图；
机房内各弱电系统完整的试验和试运转报告；
对业主相关人员的培训计划及维保计划；
提供所选设备对应型号的生产商印刷资料，包括安装、运行与维修指示，详述安装与运行的步骤、接线细节、线路详图、零件清单、建议的备件清单、提供的备件清单、所有设备的完整维修步骤以及建议的维修范围与维修频率。
[bookmark: _Toc404104312][bookmark: _Toc484959622]第二节 系统说明
2.1 系统组成
机房工程主要包括但不限于：机房规划、弱电设备用电分配、UPS、机房内弱电布线工程、机房内弱电线槽线管、电视墙、琴台机柜、各弱电系统所使用标准机柜、以及防雷接地等。这些机房为：
地下一层网络机房、地下一层安防控制室、一层安防/消防控制室；
[bookmark: _Toc175737625]2.2 功能要求
机房区按C级机房标准和一级防火标准设计。
机房内的场地设施应按容错系统配置，在电子信息系统运行期间，场地设施不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。
机房工程是弱电设备安装的重要场所，其设计和施工必须严格遵照国家及当地相关规范实施。着重考虑弱电系统如网络机架、配线架、监控电视墙、操作台、弱电系统等设备的工作环境，以及为工作人员提供良好操作、值班环境。
承包商负责对机房土建及面积进行复核，确保满足使用需求，并按照规范和使用要求合理进行规划。
承包商需从本项目机房的基本功能出发，围绕安全、简捷、以及机房的特殊要求展开设计。达到适宜的温度、噪音、照明、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等的要求。
机房的基本结构组合必须达到防尘、防震、屏蔽、防静电、空调送回风、防漏水设施、隔热、保温、防火等重点目的及水准。具体环境指标包括：
噪声：在系统停机条件下，在主操作台位置测量应小于65db（A）。
电磁干扰：无线电干扰场强，在频率为0.15-1000MHz时，不应大于126db；磁场干扰环境场强不应大于800A/m。
振动：在系统停机条件下，地板表面垂直及水平方向的振动加速度不应大于500mm/S2。
静电：地面、吊顶、吊顶及工作台面的静电泄露电阻，应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定；绝缘体的静电电位不应大于1kV。
接地电阻：联合接地电阻﹤1Ω；计算机系统直流工作接地应按计算机系统具体要求确定。
[bookmark: _Toc404104313][bookmark: _Toc484959623]第三节 系统技术要求
3.1机房规划
承包商必须按照相关规范和项目实际使用需求，合理规划机房布局，规划设计方案必须报业主方批准方可施工。
网络机房及消防控制室设备（机架）各种排列方式的间距：
	序号
	名称
	距离（m）

	1
	相邻机柜面对面排列的距离
	≥1.5

	2
	相邻机柜背对背排列的距离
	≥1.0

	3
	电视墙距操作员
	≥2.0

	4
	单列机柜长度大于6米
	设2个通道

	5
	主通道
	≥1.0


设备侧面距墙不应小于0.6m，机柜侧面离其他设备净距不应小于0.8m，当需要维修测试时，则距墙不应小于1.2m。
机房要求
机房的布局必须将强电和其它弱电设备分开布置，互不影响。
a. 机房应设置通道的疏散照明及疏散指示标志灯，主机房通道疏散照明的照度值不应低于5lx，其他区域通道疏散照明的照度值不应低于0.5lx。
b. 机房门为甲级防火门，向外开启，消控中心、网络机房及有线电视机房门宽度不应小于1.5米，弱电间门宽度不应小于0.7米。
c. 在机房与外界连接墙体的所有缝隙区管线槽接口处严密堵实，以防止虫、鼠进入机房。
d. 天花龙骨、静电地板和彩钢板龙骨、钢制防火门形成一个封闭式的屏蔽系统，实施重复接地。
e. 机房的噪声、电磁干扰、振动及静电等要符合规范要求。
f. 设备面盘前的操作距离：单列布置时不应小于1.5m；双列布置时不应小于2m。
g. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
h. 设备面盘的排列长度大于6m时，其两端应设置宽度不小于1m的通道。
i. 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时，其底边距地面高度宜为1.3~1.5m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。
j. 视频监控系统电视墙前面的距离，应满足观看视距的要求，电视墙与值班人员之间的距离，应大于主监视器画面对角线长度的5倍，最小2米。设备布置应防止在显示屏上出现放射眩光。
k. 墙挂式设备中心距地面高度宜为1.5m，侧面距墙应大于0.5m。
l. 承包商需根据项目特点进行合理规划。
m. 机房内所有设备必须考虑抗震要求，安装抗震设备底座。
n. [bookmark: _Toc175737626]机房装修（由其它单位施工，承包单位规划和提出要求）
o. 承包商负责对机房进行装修设计，其设计图纸必须报建设方批准。
p. 装饰的墙面和顶棚表面应平整，减少积灰面，并应避免眩光。
q. 机房地面应安装架空防静电地板，敷设高度应按实际要求确定，宜为300~400mm。
r. 防静电地板下的地面和四壁装饰，可采用水泥砂浆抹灰。地面材料应平整、耐磨。当防静电地板下的空间为静压箱时，四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。
s. 防静电地板必须按照招标推荐品牌，选择合格的产品，活动地板可由钢、铝或其他有足够机械强度的难燃材料制成；活动地板表面应是导静电的，严禁暴露金属部分；防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为2．5×lO4～1．0×109Ω。2、导静电地面可采用导电胶与建筑地面粘牢，导静电地面电阻率应为1．O×107～1．0×1010Ω·cm具有防火、环保、耐污耐磨性能。活动地板采用龙骨支撑，每平方米承重500kg。
t. 在主机房与其它部位之间应设置耐火极限不低于2h的隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门。机房开门方向朝外，安装闭门器，同时需要满足设备搬运的使用需求。
3.2机房配电及照明
机房供电系统应按建筑最高等级供电，一般采用一级双回路供电，末端互投。
机房内UPS容量应根据实际设备数量及容量确定，并预留20%容量。
电子信息设备专用配电箱（柜）应配备浪涌保护器（SPD）。当输出端中性线与PE线之间的电位差不能满足电子信息设备使用要求时，应配备隔离变压器。
机房内采用的线缆，敷设在封闭式金属线槽中或者梯形桥架中，所有线缆必须进行捆扎和标示。
配电柜、UPS电源设备及电池的详细技术要求参见相关章节。
3.3 机房布线
机房布线必须根据设备安装位置合理规划布线路由，尽量减少交叉。强电和弱电线缆必须分别敷设在不同的线槽或者桥架内，严禁同槽敷设。
对机房内所有线缆必须进行捆扎和标示，并且整齐和便于维护。
机房内严禁无关设备管道通过，机房净高不小于3m。
3.4 空调、消防等其他系统
本承包商需配合其他承包商完成机房内的暖通空调、消防工程等服务于机房正常使用的其他系统。
3.5 防雷接地
室外引入的各种线缆（如卫星有线电视系统、监控系统、广播系统等），在其接入设备前安装浪涌保护器。室内重要设备如服务器、交换机、监控主机等要进行防雷保护。UPS主机前、后端安装浪涌保护器。
机房采用联合接地，设置等电位铜排，并单独连接到大楼基础接地体。
所有弱电间设备必须与接地相连。
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机房施工必须按国家现行规范施工，并重点注意以下方面：
所有设备机柜的安装必须采用抗震加固底座进行安装。
室内棚顶上安装的灯具、风口、火灾探测器等应协调布置，并应满足各专业的技术要求。
机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火、隔音等要求。
机房的装饰材料选用非燃烧材料或难燃烧材料。机房室内装饰选用气密性好、不起尘、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小的材料。
所有机房与外界连接的墙体的缝隙区管线槽接口处均应密封，以防止虫、鼠进入机房。
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调试前应检查接地并做好记录；
按施工布线图对各回路进行校验，检查确保接续正确﹑良好﹑编号无误；
按设计图纸及产品说明要求及相关规范要求，逐个逐项接通调试，以确保系统符合设计及有关规范要求；
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竣工验收应具备下列资料（包含但不限于以下资料）：
完整竣工资料
a. 平面图；
b. 系统图；
c. 安装大样；
d. 施工管线平面图；
e. 接线端子图；
f. 系统设备清单；
g. 系统设备安装位置表；
h. 系统管线路由表；
i. 其他系统运行、维护相关资料；
设计变更文字记录；
施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；
设备测试报告；
调试检验记录；
完整的产品说明书，维护及操作手册与产品资料；
培训资料；
竣工报告。
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1.1说明
承包单位须根据本技术规格说明书及招标图纸的要求，设计，供应完善的不间断电源系统(以下简称：“本系统”)；包括供应设备、安装、接线、测试及试运行。
本节规定可接受系统设备的最低质量标准及最少的功能要求。
本系统的设备须包括为实现本技术规格说明书所规定之功能而必需的所有设备、电缆、电线、机架及一切附件。系统设备中的主要项目须为同一制造厂商生产的可靠型号。其中需更换的零、配件必须保证在保养期终了后之五年期间仍可以得到供应或可由相类似的产品所代替。
任何设备如未在本技术规格说明书内或招标图纸上提到，但为系统运行所需，也须包括在本合约工程内。
招标图纸中不间断电源系统位置仅为指导用，其准确位置及所需数量、容量须由承包单位根据所提供设备性能，按最终的建筑图或内部装饰图于深化施工图上示明，提交工程师批准，并需与内部装饰承包单位密切配合。
A. 厂家提供的产品投标授权函，不接受产品代理商授权。
1.2资料送审
在正式书面获知中标后四星期内，订货和安装前提交下列各项供批准用：
a. 详细的设备和部件表，制造厂商的数据和样品。
b. 施工图
c. 接线系统图，详细的控制程序说明。
d. 对总承包单位土建配合要求。
e. 建筑的工地试验步骤和报告格式。
f. 竣工图。
g. 完整的试验和试运转报告。
h. 提供所选设备对应型号的生产商印制的安装，运行和维修说明包括所有设备之安装和操作程序，接线详图，回路接线详图，用作诊断的信号详情，另件清单，建议的零配件清单位，所提供之需配件清单，维修和建筑的维修内容和频率。
i. 在提交上述样品的同时，需提交设备材料彩色图片供确认，要求承包商必须在彩色图片上加盖公司印章，彩色图片必须能够清晰的分辨出设备的型号及外形样式。
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本系统设置2套不间断电源系统(UPS系统)。
地下一层网络机房UPS：3KVA，后备时间60min。
一层消防控制室：30KVA，后备时间60min。
UPS主机具备联网状态管理功能，具备TCP/IP通讯接口，通过网络，在UPS后台管理软件可直接查询UPS运行状态，一旦发生报警可在管理软件上发出报警提示。
UPS需提供开发的TCP/IP协议，与IBMS系统进行对接。
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3.1 主要特点
纯在线式双变换架构，带载能力强；
输入功率因数高达0.99以上，谐波电流小于3%，绿色环保高效节能；
宽输入电压范围，50/60Hz电网系统自适应，适合各种环境电网；
支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出变频模式，满足用户特殊需求；
先进的“N+X”无线并联冗余技术，并联可靠性高环流小；
并机共用电池组，节约用户电池投资；
数字化充电器，具有灵活的充电参数设置和电池节数选择；
先进的电池智能管理技术，能有效的延长电池寿命；
支持电池冷启动和市电自启动功能满足用户使用需要；
易损坏元件完全和风道隔离，有效提高系统可靠性；
易损坏元件可以做模块级更换，现场更换快捷方便，并且模块成本低廉；
完善的软硬件保护功能（空开、Fuse、硬件保护、软件保护），超强的自诊断功能，
3.2 主要技术参数数
	标称容量（ KVA ）
	10-30KVA

	工作方式
	双变换纯在线式，带隔离变压器输出工频机

	相 数
	单相 +N+G

	输入功率因数
	＞0.95 （加滤波器或 12 脉冲整流器可达0.99）

	多种工作模式
	具有UPS、EPS、ECO节能模式整机效率＞0.98

	整
流
器
	输入标称电压
	220/380V/230/400VAC 、 240/415VAC

	
	范围
	380/220± 25%

	
	输入标称频率
	50Hz ± 10% ， 60Hz ± 10%

	
	输出纹波
	＜ 2 ％

	
	软 启 动
	0 ～ 100% 5sec

	充
电
	充电模式
	先恒流后恒压，带温度补偿充电和自动均浮充转换

	
	温度补偿电压
	3mV/ ℃（单体）

	
	充电电流
	0.1C （根据电池容量设置自动调节）

	电池 
	电池类型
	免维护铅酸蓄电池

	
	电池容量
	7 ～ 999AH 可设定（根据不同功率容量范围不同）

	逆
变
器
	相 数
	单相 +N

	
	额定功率
	额定容量× 0.8

	
	标称电压
	380VAC

	
	输出电压稳定度
	± 1% （稳态负载），±5% （负载波动）

	
	频率稳定度
	50Hz ，50Hz ＜± 0. 5% （不同步时）

	
	波峰因数 
	＞ 3 ： 1

	
	输出波形失真度
	正弦波，线性负载＜ 3% ；非线性负载＜ 5%

	
	动态特性
	瞬变电压＜± 5% （由 0 到 100% 跃变），瞬间恢复时间＜ 10ms

	
	不平衡负载电压
	＜± 5%

	
	过载保护
	120%正常工作 125% 10 分钟 ；150%1分钟； 200 %1S

	
	逆变器效率
	＞93％（满载）

	旁路
	相 数
	三相 +N

	
	标称电压
	380VAC、400VAC、415VAC

	
	转换时间
	＜0ms （静态开关零切换）

	保护功能
	输入保护
	电压、频率超限；错相、缺相

	
	输出保护
	过流、短路、功因过低

	
	电池保护
	过充保护、过放保护

	
	温度保护
	环境过温保护、逆变器过温保护

	
	硬件故障保护
	辅助电源异常、 断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护

	
	报警
	具有语音报警功能

	系
统
参
数 
	工作环境
	环境温度：-20～55℃，相对深度 30% ～ 90% 海拔高度＜ 1000 米 （每增加 100 米 功率下降 1% ，最高 4000 米 ）

	
	冷却方式
	强制通风

	
	通讯接口
	RS232 、 RS485 。可选干接点接口、 SNMP 卡（网络远程监控）语音报警功能

	
	冗余功能
	串联热备份或并联

	
	抗浪涌能力
	10/700 μ S ， 5KV ； 8/20 μ S ， 20KA

	
	防护等级
	IP20

	
	安全性能
	输入输出对地的抗电 3000VAC ，漏电流小于 3.5mA ；绝缘电阻大于 2M Ω（ 500VDC ）

	
	噪声 dB 
	55～60

	
	显示装置
	带有背光大屏幕中文彩色液晶显示屏，人机界面友好，可显示如下内容：单路交流进线三相电源电压、充电电压、充电电流、电池组电压、电池组充放电电流、单个充电模块电压、单个充电模块电流、逆变器输出电压、频率等并储存256条故障信息。

	
	电池管理软件
	智能电池充电：根据用户的电池配置自动调整电池的充电参数，并会根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电，放电管理。延长电池的使用寿命，减少管理员的负担；
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安装应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。
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调前的准备工作
e. 检查设备安装位置及容量是否与设计图纸一致。
f. 检查设备功能是否正常。
系统调试
e. 在各项设备单体调试完毕，进行系统调试。调试前应按照施工图对每台设备(进行编号)。
f. 调试过程中，每项试验应做好记录，及时处理安装时出现的问题，当各项技术指标都达到要求时，系统并经过24小时连续运行无事故，绘制竣工图，业主提供施工质量评定资料，并提出交工验收请求。
[bookmark: _Toc404104323][bookmark: _Toc484959633]第六节 竣工
竣工验收应具备下列资料（包含但不限于以下资料）：
完整竣工资料
平面图；
系统图；
安装大样；
施工管线平面图；
接线端子图；
系统设备清单；
系统设备安装位置表；
系统管线路由表；
其他系统运行、维护相关资料；
设计变更文字记录；
施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；
设备测试报告
调试检验记录；
完整的产品说明书，维护及操作手册与产品资料；
培训资料
竣工报告
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