## Sheet1
前海基金小镇商业区空调噪音整改选型表
序号 | 商铺标号 | 商户名称 | 商铺外观图片 | 面积（m²） | 风柜机数量 | 原风柜型号 | 制冷量(kw) | 风量 (m³/h) | 静压（pa） | 现场图片 | 现场噪音（dB） | 改造风机盘管型号选型(噪音小于60dB) | 风机盘管数量（台） | 风机盘管制冷量总和（KW） | 改造选用风机盘管参数 | 备注 | 品牌要求（合资）
1 | 2 号 铺 | 深圳市君安药房有限公司 |  | 90 | 1 | FG-20 | 11.1 | 2000 | 200 |  | 64.1 | YGFC14CD3H | 2 | 24 | 供冷量:12KW，功率：252W，风量:23800m3/h；带回风箱过滤网 | 参考品牌为原设备品牌：约克 | 约克、开利、麦克维尔、特灵、新晃
2 | 3 号 铺 | 未出租 |  | 73 | 1 | FG-20 | 11.1 | 2000 | 200 |  | 66.1 | YGFC10CD3H | 2 | 18 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
3 | 4 号 铺 | 未出租 |  | 60 | 1 | FG-20 | 11.1 | 2000 | 200 |  | 69.1 | YGFC10CD3H | 2 | 18 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
4 | 5 号 铺 | 未出租 |  | 30 | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 64.8 | YGFC10CD3H | 1 | 9 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
5 | 6 号 铺 | 林洁芬（社区邦） |  | 32 | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 63.5 | YGFC10CD3H | 1 | 9 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
6 | 7 号 铺 | 郑丹菊（玛丽莲） |  | 34 | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 65.8 | YGFC10CD3H | 1 | 9 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
7 | 8 号 铺 | 深圳市乐美祺服饰产品设计有限公司 |  | 36 | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 65 | YGFC10CD3H | 1 | 9 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
8 | 9 号 铺 | 未出租 |  | 70 | 1 | FG-25 | 13.1 | 2500 | 200 |  | 68.5 | YGFC10CD3H | 2 | 18 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
9 | 10 号 铺 | 未出租 |  | 92 | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 68.6 | YGFC14CD3H | 1 | 12 | 供冷量:12KW，功率：252W，风量:23800m3/h；带回风箱过滤网
[5 empty] | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 67.8 | YGFC14CD3H | 1 | 12 | 供冷量:12KW，功率：252W，风量:23800m3/h；带回风箱过滤网
10 | 11 号 铺 | 深圳金柏悦实业有限公司 |  | 81 | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 68.5 | YGFC14CD3H | 1 | 12 | 供冷量:12KW，功率：252W，风量:23800m3/h；带回风箱过滤网
[5 empty] | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 66.7 | YGFC14CD3H | 1 | 12 | 供冷量:12KW，功率：252W，风量:23800m3/h；带回风箱过滤网
11 | 12 号 铺 | 深圳前海无事书房文化发展有限公司 |  | 77 | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 65 | YGFC10CD3H | 1 | 9 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
[5 empty] | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 66.8 | YGFC10CD3H | 1 | 9 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
| 13 号 铺 |  |  | 75 | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 67.6 | YGFC10CD3H | 1 | 9 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
[5 empty] | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 69.9 | YGFC10CD3H | 1 | 9 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
12 | 14 号 铺 | 未出租 |  | 55 | 1 | FG-20 | 11.1 | 2000 | 200 |  | 66.6 | YGFC14CD3H | 1 | 12 | 供冷量:12KW，功率：252W，风量:23800m3/h；带回风箱过滤网
13 | 15 号 铺 | 未出租 |  | 62 | 1 | FG-20 | 11.1 | 2000 | 200 |  | 67.4 | YGFC10CD3H | 2 | 18 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
14 | 16 号 铺 | 未出租 |  | 85 | 1 | FG-20 | 11.1 | 2000 | 200 |  | 66.9 | YGFC14CD3H | 1 | 12 | 供冷量:12KW，功率：252W，风量:23800m3/h；带回风箱过滤网
[5 empty] | 1 | FG-20 | 11.1 | 2000 | 200 |  | 67.4 | YGFC14CD3H | 1 | 12 | 供冷量:12KW，功率：252W，风量:23800m3/h；带回风箱过滤网
15 | 17 号 铺 | 未出租 |  | 38 | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 68.5 | YGFC10CD3H | 1 | 9 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
16 | 18 号 铺 | 未出租 |  | 73 | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 69.6 | YGFC10CD3H | 1 | 9 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
[5 empty] | 1 | FG-15 | 9 | 1500 | 200 |  | 68.5 | YGFC10CD3H | 1 | 9 | 应为：FP-170 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.规格:FP-170，功率:174W，供冷量:9.0KW，风量:1700m3/h；带回风箱过滤网
17 | 19 号 铺 | 未出租 |  | 127 | 1 | FG-40 | 30.7 | 4000 | 200 |  | 66.6 | YGFC14CD3H | 3 | 36 | 供冷量:12KW，功率：252W，风量:23800m3/h；带回风箱过滤网
18 | 26 号 铺 | 深圳精诚餐饮服务有限公司（孖寳） |  | 198 | 1 | FG-40 | 30.7 | 4000 | 200 |  | 72.2 | YGFC14CD3H | 2 | 24 | 供冷量:12KW，功率：252W，风量:23800m3/h；带回风箱过滤网
[5 empty] | 1 | FG-40 | 30.7 | 4000 | 200 |  | 71.2 | YGFC14CD3H | 3 | 36 | 供冷量:12KW，功率：252W，风量:23800m3/h；带回风箱过滤网
| 27 号 铺 |  |  | 173 | 1 | FG-30 | 22.6 | 3000 | 200 |  | 69.6 | YGFC14CD3H | 2 | 24 | 供冷量:12KW，功率：252W，风量:23800m3/h；带回风箱过滤网
[5 empty] | 1 | FG-30 | 22.6 | 3000 | 200 |  | 68.9 | YGFC14CD3H | 2 | 24 | 供冷量:12KW，功率：252W，风量:23800m3/h；带回风箱过滤网
19 | 28 号 铺 | 樱亭日料 |  | 130 | 1 | FG-40 | 30.7 | 4000 | 200 |  | 69.6 | YGFC14CD3H | 3 | 36 | 供冷量:12KW，功率：252W，风量:23800m3/h；带回风箱过滤网
噪音过大风柜机数量 |  |  |  |  | 29 | [5 empty] | 整改后风盘管数量 |  | 43