### 第一节  室内装修施工技术规格书

#### 一、总则

#### 1、设计依据

1.1 业主提供的地形图、用地范围及相关资料

1.2 设计执行规范：《中华人民共和国建筑法》、《建筑制图标准》GB/T 50104-2001、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年版）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010、《民用建筑设计通则》GB 50352一2005、《民用建筑设计技术措施》室内设计涉及的建筑设计规范。

1.3 本装饰设计施工图所有定位均以建筑轴线为依据,具体定位详见各部分施工图纸。

1.4 本装饰设计施工图所标注尺寸毫米为单位,标高以米为单位。

##### 2、防水设计

2.1 本次设计防水等级:一级。

设防要求：坡向地漏的坡度应>1%,（有水的设备房起坡2%）；空心砌块、加气混凝土砌块等轻质隔墙离地面200mm高处，应现浇C20砼墙基，宽同墙厚；地面防水层采用聚合物水泥基防水涂膜及聚合物防水砂浆 。并沿四周卷至1.8米高具体构造做法如下：1、20mm1：2.5水泥砂浆保护层。2、聚合物水泥防水涂料2mm.3、聚合物水泥防水砂浆20mm,水口、穿管、转角处用密封膏加强防水处理。

##### 3、消防防火设计说明

3.1 建筑类别及耐火等级：本建筑为一类超过层公共建筑,耐火等级为一级.

3.2 建筑消防不在本次设计范围,建筑消火栓等消防设备及产品均以建筑设计施工图为准,表面保持明显标示。

3.3 吊顶防火要求：吊顶材料严格执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年版）相关条款,吊顶天花材料的燃烧性能等级均为A级。

3.4 墙面防火要求：墙面饰面材料严格执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年版）相关条款,墙面装饰材料的燃烧性能等级均为B1级以上。

3.5 地面防火要求：地面饰面材料严格执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年版）相关条款,地面装饰材料的燃烧性能等级均为B1级以上。

3.6 设计范围中无窗房间，其装饰材料除饰品、家具外均应达到A级防火性能。

3.7 防火卷帘定位及规格以建筑施工图为准。根据确定后的防火卷帘资料与图纸核对相符后方可按图施工，不符合之处须经甲方及建筑师认可后方可施工。

3.8 各空间装饰材料燃烧性能等级详见施工细则。

3.9 建筑内部装修设计应妥善处理装修效果和使用安全的矛盾，积极采用不燃性材料和难燃性材料，尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料，做到安全适用，技术先进，经济合理。

##### 4、构件防腐防虫及油漆涂料工程

4.1 所有埋入墙体的木构件需涂聚氨酯氨甲酸乙酯防腐层，板材背部刷国产硝基清漆底漆三道，饰面板喷进口品牌硝基哑光清漆，漆厚为0.6mm。

4.2 所有钢结构隐蔽工程均应为热镀锌钢件，其焊点、焊缝必须做防锈处理，注明不锈钢的除外。

4.3 所有涂料、油漆、饰面处理均需要先做样板，经甲方及精装设计师认可后方可进行大面积的施工及订制。

施工前必须做防虫防白蚁处理。

##### 5、五金及洁具

5.1 所有五金配件及卫生洁具等为品牌产品，并按施工细则中款式和材质选用。

##### 6、与各工种的配合说明

6.1 电气系统与装修的配合。

6.1.1 所有电气照明的灯具、插座、开关、配电箱等的位置除专业规范要求外并按可以隐藏的尽量隐藏，不能隐藏的按整齐、理性的原则进行布置，灯具平面定位及灯具型号、数量以灯光顾问公司的图纸为准，如有不符或遗漏，应及时通知灯光设计师，由灯光设计师确定具体位置后才能施工。

6.1.2 电气照明的管线铺设、灯具的安装及灯具相关的配件由精装承包商负责。

6.2 主体结构与装修的配合。

6.2.1 砌墙及预留门窗洞应以装修平面墙体定位施工图为准，如有疑问应通知精装设计师,由精装设计师确定后才能进行精装施工。

6.2.2 玻璃墙体采用12mm钢化玻璃。

6.2.3 图中所注轻质不燃板均为源流板、石膏板等。

6.2.4 与主体结构碰口之地方精装承包商要负责填堵、收口等相关的工作。

6.3 给排水与装修的配合。

6.3.1 给排水的定位应按照确认后装修图中洁具的定位尺寸，结合给排水施工图施工。

6.3.2 所有后施工的排水沟及地漏的走水坡度必须严格按照施工规范进行施工。

6.4 消防与装修。

6.4.1 消防系统以专业单位设计的施工图纸为准,喷淋末端定位参见天花综合布置图，消防栓布置参见平面布置图，装修施工单位必须给予积极配合.

##### 7、施工注意事项及材料选用说明

7.1 严格按中华人民共和国有关消防规范，《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年版）， 所有木制品的天花、隔墙、墙裙，都要进行严格防火处理。

7.2 施工工艺除特殊做法图中详尽表示外，一般常规做法均按中华人民共和国《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2001及有关规定执行。

7.3 施工验收应严格按照中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013有关规定执行。

7.4 所有应用于卫生间、外墙内侧墙面的木方、木夹板均需作防潮防腐、防虫、防火处理。

7.5 所有石材、轻钢龙骨、不燃板、木夹板、饰面板等装修材料应满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010要求，并有国家有关部门的环保检验报告;凡湿贴地面,墙面石材在铺贴前 必须做好防污及防浸透处理，室外平台石材需做防滑处理;可燃材料都应做好防火处理，并达到相应的防火等级要求。

7.6 所有人造材料及注明需工厂加工而成的材料，都需在工厂加工成型现场安装，人造材料必须符合防蛀、防腐、防火、防变形要求。

7.7 五金及洁具的加工及购置，其样式质量及档次要符合本工程的要求，并需经甲方及精装设计师认可后方能采购。

7.8 检修口的位置根据现场的实际需要提出设置位置情况，由精装设计师确定后才能施工。

7.9 若图中有关尺寸与现场不符，应及时通知精装设计师，不得以丈量图纸为依据取得数据，设计变更须在甲方授意下方能进行。

7.10 若图中有关材料名称与材料样板不符的，以甲方同精装设计师确定的样板为准。

7.11 图中材料规格尺寸表达数量较多的部分为标准尺寸，其余不规则的尺寸或无注尺寸的空间作为现场施工中的可调尺寸。天花吊顶留空位在不影响风口、灯具及其它设备安装的情况下可作调节空间。

7.12 天花吊顶系统采用60系列C型上人龙骨（除特殊标明外），主龙骨中距不大于1000mm，次龙骨中距400mm，横贯龙骨中距600mm。天花的龙骨、吊筋、吊件、螺丝及封条为同一系列的产品。当天花吊顶到结构板位超过1500mm高或风管超过1000mm宽时，施工单位需按规范制作加固转换层。

7.13 所有饰面为乳胶漆的天花吊顶阳角、阴角及板材接缝处均贴专用封缝带或专用金属护角带。

7.14 各空间无天花吊顶，设备及管线直接外露时，原则上需将设备及管线表面喷（刷）漆处理(喷刷处理前须进行成品保护)，颜色同结构楼板（梁）底，或咨询精装设计师意见。

##### 8、施工其他注意事项

8.1 所有墙面石材、金属开孔（插座、消防设施、标识系统、智能化系统等）请施工单位居开孔材料位置模数纵向中间（高度按照设备需求安装）。

8.2 所有石材均做防渗透处理;石材表面防护剂作结晶处理。

8.3 所有门见详图为准，五金见五金物料为准。

8.4 所有涉水空间天花均以双层9+9埃特板轻钢龙骨系统吊顶防水乳胶漆饰面。

8.5本项目场地为在营商业项目（营业时间10:00-22:30），涉及公共区域、在营承租商户经营范围及安全的相关施工作业，原则上应在非营业时间组织，因特殊原因且紧急内容，在不影响客户、顾客购物通行及安全基础上，须报商业管理方同意后方可实施。

8.6施工进场除按建设工程要求完成相关准备签订安全协议外，须按龙岗区要求完成小散工程系统申报审批、前往商场物业管理方办理施工备案手续（企业、人员持证，特别是特种作业）、提供有效保险证明等，其中保险内容至少包含“建工团意外险（或其他人身伤害险种）”及“建筑安装工程一切险”且保险周期应涵盖整个施工期间，保险赔付限额“第三者责任部分金额不低于100万元同时附加交叉责任条款”及“意外担任赔偿限额不低于100万元”，同时“建筑安装工程一切险”须将商场经营方列为共同被保险人。

#### 二、主要材料及要求

##### 1、材料的选择

凡本工程所用到的主要装饰材料的规格、型号、性能、色彩应符合装饰工程规范的质量要求，施工订货前会同建设、设计等相关单位共同商定。

A、普通粘土碎块都应坚实、完好、火候适当、平整、形状一致，无断裂和其他缺陷，符合国标JC149—73，凡侵入水中二十四小时后，含水率超过15%的碎砖均不合格。（含水率以水重占干砖重的百分比计）

B、水泥宜为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其强度等级不应小于32.5。

C、木料必须经过烘干或自然干燥后才能使用，含水率要控制在13%以内，没有虫蛀、松散、腐节或其他缺点，锯成方条形时不会翘曲、爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点。

D、胶合板按不同材种选用进口或国产，但必须达到AAA要求。

E、进口花岗岩、大理石均应选用“A”级标准的产品或相当于“A”级标准的产品；国产花岗岩、大理石的产品质量要符合国家A级产品标准。

F、各类型钢的选用必须是标准尺寸，符合国家有关标准。

##### 2、材料的环保要求

A、花岗石、大理石、建筑（卫生）陶瓷、石膏制品、水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工

B、人造板（胶合板、纤维板、刨花板等）及其制品 必须符合《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2001。

C、室内装修用水性墙面涂料必须符合《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2001。

D、室内装修用溶剂型（以有机物作为溶剂）木器涂料必须符合《溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB 18581-2001。

E、室内装修的胶粘剂产品必须符合《胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2001。

F、以纸为基材的壁纸必须符合《壁纸中有害物的限量》GB 18585-2001。

G、聚氯乙烯卷材地板必须符合《聚氯乙烯卷材地板中有害物的限量》GB 18586-2001。

H、地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂必须符合《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物释放限量》GB 18587-2001。

I、室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂必须符合《水性处理剂有害物的限量》GB 50325-2001。

J、各类木家具产品必须符合《木家具中有害物的限量》GB 18584-2001。

K、矿化物基层板的选择应使用不含石棉的产品。

#### 三、施工说明

##### 1、石料工程

A、墙面石材铺贴前应进行挑选，并应按设计要求进行预拼。

B、强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。

C、当采用湿作业法施工时，天然石材应做防碱处理。固定石材的钢筋网

应与预埋件连接牢固，每块石材与钢筋网拉接点不得少于4个。拉接用的金属丝应具有防腐蚀性能。灌注砂浆前应将石材背面及基层湿润，并用填缝材料临时封闭石材板缝，避免漏浆。灌注砂浆宜用1:2.5水泥砂浆，灌注时应分层进行，每层灌注高度宜为150--200mm，且不超过板高的1/3，插捣应密实，待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。

D、当采用粘贴法施工时，基层处理应平整但不应压光。胶粘剂的配合比应符合产品说明书的要求；胶液应均匀、饱满的刷抹在基层和石材背面，石材就位时应准确，并应立即挤紧、找平、找正，进行顶、卡固定。

E、当采用干挂法施工时，钢骨架应连接牢固，不得有颤动和变形现象。面层与基底应安装牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝，粘贴用料、干挂配件必须符合设计要求和国家现行有关标准；连接件和钢骨架应认真做防锈处理刷防锈漆两道的规定；所有连接与板材接触处必须填塞不干性密封腻子，以防颤动时板材受损；连接件和钢骨架应认真做防锈处理刷防锈漆两道。

F、门窗洞口镶贴石材饰面不易灌浆，故采用粘贴方法，且应将横向石材板落在立面石材上。

##### 2、金属覆盖板工程

A、金属板必须可以承受本身的荷载，而不会产生任何损害性或永久性的变形。

B、所有金属覆盖板及配件需符合国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001要求及有关标准或规范。

C、阴阳角宜采用预制角装饰板安装，角板与大面搭接方向应与主导风向一致，严禁逆向安装。

D、保温材料的品种、填充密度应符合设计要求，并应填塞饱满，不留空隙。

墙体骨架如采用轻钢龙骨时，其规格、形状应符合设计要求，易潮湿的部分进行防锈处理。

##### 3、软包工程

A、软包墙面所用填充材料、纺织面料、龙骨、木基层板等均应进行防火处理。

B、墙面防潮处理应均匀涂刷一层清油或满铺油纸，不得用沥青油毡做防潮层。

C、木龙骨宜采用凹槽榫工艺预制，可整体或分片安装，与墙体连接应紧密、牢固。

D、填充材料制作尺寸应正确，棱角应方正，应与木基层板粘接紧密。

E、织物面料裁剪时经纬应顺直，安装应紧贴墙面，接缝应严密，花纹应吻合，无波纹起伏、翘边和褶皱，表面应清洁。

F、软包布面与压线条、贴脸线、踢脚板、电气盒等交接处应严密、顺直、无毛边；电气盒盖等开洞处，套割尺寸应准确。

##### 4、裱糊工程

A、基层表面应平整，不得有粉化、起皮、裂缝和突出物，色泽应一致；有防潮要求的应进行防潮处理。

B、裱糊前应按壁纸、墙布的品种、花色、规格进行选配；拼花、裁切、编号、裱糊时应按编号顺序粘贴。

C、墙面应采用整幅裱糊；先垂直面后水平面，先细部后大面，先保证垂直后对花拼逢，垂直面是先上后下，先长墙面后短墙面，水平面是先高后低，阴角处接缝应搭接，阳角处应包角不得有接缝。

D、聚氯乙烯塑料壁纸裱糊前应先将壁纸用水润湿数分钟；墙面裱糊时应在基层表面涂刷胶粘剂；顶棚裱糊时，基层和壁纸背面均应涂刷胶粘剂。

E、复合壁纸不得浸水；裱糊前应先在壁纸背面涂刷胶粘剂，放置数分钟，裱糊时，基层表面应涂刷胶粘剂。

F、纺织纤维壁纸不宜在水中浸泡；裱糊前宜用湿布清洁背面。

G、带背胶的壁纸裱糊前应在水中浸泡数分钟；裱糊顶棚时应涂刷一层稀释的胶粘剂。

##### 5、轻钢龙骨吊顶工程

A、吊顶龙骨安装之前，先按照设计标高在四周墙上弹出水平线，弹线应清晰正确；龙骨安装前，应在四边（窗帘盒）基体的连接处弹线定位；安装时边龙骨应与弹线重合。

B、除图纸另有规定者外，不上人型轻钢龙骨选用壁厚为1.2的50配50型系列，上人型轻钢龙骨选用壁厚为1.2的60配50型系列，纸面石膏板选用9.5厚普通型纸面石膏板。

C、吊顶主龙骨的吊点间距按设计要求选择，一般为900~1200mm；吊顶中间应起拱，按房间短向跨度的1%~3%起拱（小空间不需起拱）。凡遇有上人孔、灯槽、二次顶、风口及检修孔等部位均应用龙骨在四周加强，并适当增设吊点。次龙骨的排列可按饰面板的规格选定，副龙骨间距400mm，横撑龙骨间距600mm，在潮湿地区和场所宜为300~400mm。

D、吊顶轻钢龙骨用φ8mm镀锌全牙丝杆作吊杆，吊杆应顺直无弯、连接可靠，吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，否则应增设吊杆，或将端部龙骨与基体连结。若吊杆长度超过1200mm时，应依据相应规范作加固处理。吊顶轻钢龙骨要让开灯具、喷淋等。

E、纸面石膏板安装时，长边（包封边）应沿纵向次龙骨铺设并用自攻螺丝固定，钉距90~190mm，钉与板边距以10~15mm为宜；切割板边钉距以15~20mm为宜，钉头略埋入板面，并注意不使纸面破损，钉眼应作防锈处理，用石膏腻子抹平。板与板之间的缝隙5mm,尽量用长边（包封边）,与墙体之间的缝隙8mm。水泥压力板螺钉与板边距离宜为8~15mm，板周边钉距宜为150~170mm，板中钉距不得大于200mm。

F、安装双层石膏板时，上下层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。

G、重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。

##### 6、地面工程

1）石材、地砖铺贴工程

A、石材、地砖铺贴前应浸水湿润；天然石材铺贴前应进行对色、拼花、试拼、编号并做防碱处理。

B、铺贴前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度，拉十字线控制其厚度和石材、地面砖表面平整度。

C、结合层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性水泥砂浆，厚度宜高出实铺厚度2～3mm；铺贴前应在水泥砂浆上抹一道水灰比为1：2的素水泥浆或干铺水泥1～2mm后洒水。

D、石材、地面砖铺贴时应保持水平就位，用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密，同时调整其表面平整度及缝宽。

E、铺贴后应及时清理表面，24h后应用1:1水泥浆灌缝，选择与地面颜色一致的颜料与白水泥拌和均匀后嵌缝。

F、所有室外粉刷、人造石铺面、铺砌缸砖、陶瓷砖、釉面或玻璃马赛克砖时，均应铺在不小于20平方米的节间内，节间的伸缩缝为10毫米，伸缩缝中的灰浆要清除干净，使之完全敞开，然后用泡沫塑料或氯丁橡胶填塞至砖面以下12毫米处，再用审定过与砖面颜色相近的硅胶泥，或经批准的此类玛帝脂勾缝抹平，其颜色由设计单位选定。

2）实木地板铺装工程

A、基层平整度误差不得大于5mm。

B、铺装前应对基层进行防潮处理，防潮层应依据现场实际情况涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜。

C、铺装前应对地板进行选配，宜将纹理、颜色接近的地板集中使用于一个房间或部位。

D、木龙骨应与基层连接牢固，固定点间距不得大于600mm。

E、毛地板应与龙骨成30°或45°铺钉，板缝应为2～3mm，相邻板的接缝应错开。

F、在龙骨上直接铺装地板时，主次龙骨的间距应根据地板的长宽模数计算确定，地板接缝应在龙骨的中线上。

G、地板钉长度宜为板厚的2.5倍，钉帽应砸扁，固定时应从凹榫边30°角倾斜钉入；硬木地板应先钻孔，孔径应略小于地板钉直径。

H、毛地板及地板与墙之间应留有8--10mm的缝隙。

I、地板磨光应先刨后磨，磨削应顺木纹方向，磨削总量应控制在0.3--0.8mm内。

J、单层直铺地板的基层必须平整、无油污；铺贴前应在基层刷一层薄而匀的底胶以提高粘结力；铺贴时基层和地板背面均应刷胶，待不粘手后再进行铺贴；拼板时应用榔头垫木块敲打紧密，板缝不得大于0.3mm，溢出的胶液应及时清理干净。

3）复合地板铺装工程

防潮垫层应满铺平整，接缝处不得叠压。B、安装第一排时应凹槽面靠墙，地板与墙之间应留有8～10mm的缝隙。C、房间长度或宽度超过8m时，应在适当位置设置伸缩缝。

4）地毯铺设工程

A、地毯对花拼接应按毯面绒毛和织纹走向的同一方向拼接。

B、当使用张紧器伸展地毯时，用力方向应呈V字形，应由地毯中心向四周展开。

C、当使用倒刺板固定地毯时，应沿房间四周将倒刺板与基层固定牢固。

D、地毯铺装方向，应是毯面绒毛走向的背光方向。

E、满铺地毯，应用扁铲将毯边塞入卡条和墙壁间的间隙中或塞入踢脚下面。

F、裁剪楼梯地毯时，长度应留有一定余量，以便在使用中可挪动常磨损的位置。

##### 7、轻钢龙骨隔墙工程

1）隔墙龙骨固定

A、应按弹线位置固定沿地、沿顶龙骨及边框龙骨，龙骨的边线应与弹线重合，龙骨的端部应安装牢固，龙骨与基体的固定点间距应不大于1m。

B、安装竖向龙骨应垂直，龙骨间距应不大于600mm；潮湿房间和钢板网

抹灰墙，龙骨间距不宜大于400mm。

C、安装支撑龙骨时，应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口方向，卡距宜为400--600mm，距龙骨两端的距离宜为20--25mm。

D、安装贯通系列龙骨时，低于3m的隔墙安装一道，3--5m隔墙安装两道。

E、饰面板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时，应加横撑龙骨固定。

门窗洞口或特殊节点的龙骨应按设计要求适当增设；罩面板的接缝应在龙骨上。

2）纸面石膏板安装

A、石膏板宜竖向铺设，长边接缝应安装在竖龙骨上。

B、龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。

C、轻钢龙骨应用自攻螺钉固定，木龙骨应用木螺钉固定；沿石膏板周边钉间距不得大于200mm，板中钉间距不得大于300mm，螺钉与板边距离应为10--15mm。

D、安装石膏板时应从板的中部向板的四边固定，钉头略埋入板内，但不得损坏纸面，钉眼应进行防锈处理。

E、石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理；石膏板与周围墙或柱应留有3mm的槽口，以便进行防开裂处理。

##### 8、细部及木作工程

A、所有基层材料均应满足防火要求，涂刷三层本地消防部门同意使用的防火涂料。

B、作为基层骨架使用的木龙骨间距应符合设计要求；当设计无要求时，横向间距宜为300mm，竖向间距宜为400mm；木龙骨与木砖或木楔连接应牢固。

C、承建商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽、配合做舌榫嵌入、榫舌接合和其他的正确接合之必要工作；提供所有金属板、螺丝、铁钉舌接合和其他的正确接合之必要工作；提供所有金属板、螺丝、铁钉

D、木工制品须严格按照图样的说明制作，在没有特别标明的地方接合，应按该处接合之公认的形式完成；胶接法适用于需要紧密接合的地方，所有胶接处应用交叉舌榫或其他加固法。

E、所有木工制品所用之木材，均应经过干燥并保证制品的收缩度不会损害其强度和装饰品之外观，也不应引起相邻材料和结构的破坏。

F、当采用自然终饰或者以染色、打白漆、油漆被指定为终饰时，相连木板在形式、颜色或纹理上要相互协调。

G、饰面板颜色、花纹应协调；板面应略大于搁栅骨架，大面应净光，小面应刮直；木纹根部应向下，长度方向需要对接时，花纹应通顺，其接头位置应避开视线平视范围，宜在室内地面2m以上或1.2m以下，接头应留在横撑上。

H、所有铁钉头打进去并加上油灰，接触表面用胶水接合的接触表面必须用锯或刨进行终饰；实板的表面需要用胶水接合的地方，必须用砂纸轻打磨光。

I、有待接合之表面必须保持清洁、不肮脏，没有灰尘、锯灰、油渍和其他污染。

J、胶合地方必须给于足够压力以保持粘牢，胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明而进行。

K、所有踢脚板、框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。

L、在细木工制品规定要嵌镶的地方，应跟随其周边的工作完成之后嵌入加工。

M、除特别指出的终饰之外，承建商应将有关木工制品清洁使其保持完好状态；所有柜子内部装饰，包括活动层板应涂上二度以上清漆使其光滑，且根据设计要求进行必要的补色等工艺。

N、细木饰面板安装后，应立即刷一遍底漆。

O、潮湿部位的固定橱柜，木门套应做防潮处理。

P、与墙体对应的基层板板面应进行防腐处理，基层板安装应牢固。

Q、湿度较大的房间，不得使用未经防水处理的石膏花饰、纸质花饰等。

R、除特殊标明外，扶手高度不应小于900mm，护栏高度不应小于1050mm，栏杆间距不应大于110mm。

S、木扶手与弯头的接头要在下部连接牢固，木扶手的宽度或厚度超过70mm时，其接头应粘接加强。

T、扶手与垂直杆件连接牢固，紧固件不得外露。

U、贴脸、线条的品种、颜色、花纹应与饰面板谐调；贴脸接头应成45角，贴脸与门窗套板面结合应紧密、平整，贴脸或线条盖住抹灰墙面应不小于10mm。

V、窗帘盒宽度应符合设计要求；当设计无要求时，窗帘盒宜伸出窗口两侧200--300mm，窗帘盒中线应对准窗口中线，并使两端伸出窗口长度相同，窗帘盒下沿与窗口上沿应平齐或略低。

W、装饰线安装的基层必须平整、坚实，装饰线不得随基层起伏。

X、装饰线、件的安装应根据不同基层，采用相应的连接及固定方式。

Y、木（竹）质装饰线、件的接口应拼对花纹，拐弯接口应齐整无缝，同一种房间的颜色应一致，封口压边条与装饰线、件应连接紧密牢固。

Z、石膏装饰线、件安装的基层应干燥，石膏线与基层连接的水平线和定位线的位置、距离应一致，接缝应45°角拼接；当使用螺钉固定花件时，应用电钻打孔，螺钉钉头应沉入孔内，螺钉应做防锈处理；当使用胶粘剂固定花件时，应选用短时间固化的胶粘材料。

AA、金属类装饰线、件安装前应做防腐处理；基层应干燥、坚实，铆接、焊接或紧固件连接时，紧固件位置应整齐，焊接点应在隐蔽处、焊接表面应无毛刺，刷漆前应去除氧化层。

##### 9、门窗工程

A、除图中有特别标识外，建筑防火门、疏散楼梯门不属于本设计范围内。

B、门窗的品种、规格、开启方向及安装位置，必须符合设计要求。

C、门窗安装应采用预留洞口的施工方法，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方法。

D、预埋件的数量、位置及埋设连接方法必须符合设计施工规范，铁件必须防锈，五金配件及玻璃装饰必须干净明亮。

E、木门窗框与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触部位以及固定用木砖等均应进行防腐处理。

F、木门窗框安装前应校正方正，加钉必要拉条避免变形；安装门窗框时，每边固定点不得少于两处，其间距不得大于1.2m。

G、木门窗框需镶贴脸时，如无特殊要求，门窗框应凸出墙面，凸出的厚度应等于抹灰层或装饰面层的厚度。

H、合页距门窗扇上下端宜取立挺高度的1／10，并应避开上、下冒头。

I、窗拉手距地面宜为1.5--1.6m，门拉手距地面宜为0.9--1.05m。

J、铝合金门窗密封条安装时应留有比门窗的装配边长20～30mm的余量，

K、铝合金门窗框与墙体间缝隙不得用水泥砂浆填塞，应采用弹性材料填嵌饱满，表面应用密封胶密封。

L、门窗应开启灵活，无倒翘、阻滞及反弹现象，五金配件齐全，位置正确，关闭后密封条应处于压缩状态；五金配件安装应用木螺钉固定。

M、由黄铜、铜、铁或钢制成的五金件，必须用黄铜螺丝安装，螺丝的粗细长短要适当，其他表面所用螺丝必须与该种表面相称；螺丝头部形状可以是园头、平头或沉头，视需要而定。

N、承包方需提供全套门五金的样本，样本应安置样本板上，附有适当的标记和产品说明，显示产品之名称，产品说明书中之型号物料和表面处理之详细说明。

O、门五金表列明门小五金工程所用之所有门小五金，承包方可提供其它门小五金以取代门五金表内所列产品，但取代之产品必须是同等质量和获得设计单位之批准。

##### 10、钢结构工程

A、钢结构安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久性变形。

B、安装前，应按构件明细表核对进场的构件，查验产品合格证和设计文件，工厂预拼装过的构件在现场现装时，应根据拼装记录进行。

C、钢结构安装过程中，制孔、组装、焊接和涂装等工序的施工均应符合有关规定。

D、钢构件在运输、存放和安装过程中损坏的涂层以及安装连接部位应按有关规定补涂；结构面层涂装应在安装完成后进行。

E、设计要求对钢结构进行结构试验时，试验应符合相应的设计文件要求。

F、螺栓、螺母根据用途不同须符合有关国家标准；用螺栓、螺母紧固时，螺栓至少要突出螺母表面二道螺纹，一律采用六角螺母，标准螺纹；所有螺栓都要配以垫圈，必要时可用斜面垫圈，使螺母受力均匀，位置平整。

G、隐藏钢结构表面不低于ST2级，防锈漆涂刷两度。

##### 11、抹灰工程

A、大面积抹灰前应设置标筋；抹灰应分层进行，每遍厚度宜为5--7mm，抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为7--9mm，当抹灰总厚度超出35mm时，应采取加强措施。

B、不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施。

C、抹灰层用铁丝网加强时，用由18号或1.5毫米镀锌铁丝织成的方眼网，网格不大于20毫米；加强网搭接处不小于150mm。

D、室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法在设计无要求时，应采用1:2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm。

##### 12、涂饰工程

A、混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8％；涂刷水性涂料时，含水率不得大于10％；木质基层含水率不得大于12％。

B、涂饰工程所用腻子的粘结强度应符合国家现行标准的有关规定。

C、在进行大面积油漆工程之前应先进行油漆小色板的封样，在征得建设单位和设计师同意后方可大面积施工。

D、本施工图所有木器表面未标明之油漆均用聚脂漆八度左右，或硝基漆十二度左右，终饰为半哑光。

E、本施工图所有未标明之墙面、平面、顶面涂料均采用材料表所注明之涂料三度；涂饰工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

##### 13、防水工程

A、防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进行；其施工方法应符合国家现行标准，规范的有关规定。

B、防水工程应做两次蓄水试验。

C、防水工程的基层表面应平整，不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷，含水率应符合防水材料的施工要求。

D、地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位，应先做防水附加层。

E、防水层应从地面延伸到墙面，高出地面100mm；浴室墙面的防水层不得低于1800mm。

#### 四、图纸说明

墙体及门窗洞口尺寸定位，除标注者外，均同原建筑设计。

相同立面造型部分，除特殊指明外，均参照相应节点。

相同功能的空间或部位，本施工图仅做出典型的平面、立面及节点，其余空间或部位可参照本部分施工图施工。

图纸顶面标高与现场标高出入较大且影响到相关立面效果的请及时联系设计师进行调整。

如现场尺寸与图纸表达有较大出入，影响功能使用及立面造型的请及时联系设计师进行调整。

凡是图中节点不完善者，由设计单位在施工中完善，并由业主及设计单位确认。如有疑问，应直接咨询设计单位。

#### 五、 装修材料的耐火等级设计说明

民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级：

根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年版）的《单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级》表3.2.1：高级住宅顶棚：B1级；墙面：B1级；地面：B1级；隔断：B1级；固定家具：B2级；装饰织物（窗帘、帷幕、家具包布）：B2级；其他装饰材料：B2级。设计范围中无窗房间，其装饰材料除饰品、家具外均应达到A级防火性能。

使用功能：写字楼。

装修内容：地面主要材料：大理石、地砖、金属饰面。

天花主要材料：轻钢龙骨12厘石膏板+9厘石膏板吊顶油乳胶漆、卫生间天花轻钢龙骨双层9厘+9厘埃特板。

轻钢龙骨上人双层板吊顶，轻钢龙骨分布见国家建筑标准设计图集J502-1~3内装修03J502-2。

轻钢龙骨上人双层板吊顶，吊顶伸缩缝见国家建筑标准设计图集J502-1~3内装修03J502-2（01，双层板伸缩缝）。

墙面主要材料：大理石、金属饰面。

装修材料燃烧性能等级：

轻钢龙骨硅钙板吊顶：A级

银镜.玻璃: A级

局部木饰面,底油防火漆三遍: B1级

所有木材均做防火处理。

### 第二节  电气系统技术规格书

#### 一、低压配电电缆及电线

##### （一） 总则

1 本节根据说明书和图纸，说明所有电缆电线的制造、供给、安装、测试、 试运行和投入使用。任何设备如未于本规范书内或招标图上提到，但该设备是电缆电线系统运作所需的设备，该设备也须包括在本合约工程上。

2 本节技术说明书规定可接受产品的最低质量标准及最少的使用功能，不局 限于提供优于本技术说明书的产品及功能。

3 电缆电线的制造商须具有不少于十年制造同类产品的经验，通过IS09001 (或等同）认证，产品通过3C认证。

4 本承包人拟选择的电缆电线品牌，必须按规范书附件指定的品牌，然后提交以下资料报业主及相关单位审批通过，才可以购买安装：

1）产品制造厂的规模\历史\业绩介绍。

2)制造厂营业执照（如有代理商，代理商也须提供）。

3)税务登证书 (如有代理商，代理商也须提供)C

4)组织代码

5)质量认证体系

6)产品型号/技术规格/技术资料。

7）型式报告。

8）3C认证报告及其它认证报告。

9）对技术规范的逐条回复应答。

10）一切设备、材料和工艺应符合相应的国家标准及规范国际标准。

##### （二）运行条件

1  额定运行电压 380V±10%

2 额定频率	50Hz

3 接地方式	TN-S

##### （三）技术性能要求

1 无卤低烟阻燃/耐火交联铜电缆

1）电缆导体的铜材应符合GB/T	3953-2009的规定。

2）导线应为符合GB/T	3956-2008软铜线，每根线芯的横载面积相等。

3）电缆额定电压为0.6/1KV。

4）芯线长期允许运行温度90°C，短路温度250°C (持续5秒）。

5）应按GB/T12706-2008和GB/T 19666-2005的规定选择绝缘材料。

6）标准绝缘厚度应符合GB/T	12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008的规定，并采用辐照交联工艺制作，绝缘最薄点的厚度不应小于规定标准值的 90% (0. 1mm)，导体和绝缘外面的任何隔离层或半导体屏蔽层的厚度不包括在绝缘厚度内。

7）电缆燃烧时的透光率>70%，酸气含量在0-5%范围内，酸气PH值<4.3， 电导率S10uS/mm，燃烧时不产生卤素。

8）电缆应进行单根燃烧试验和成束燃烧试验，其结果应符合GB/T12666- 2008的规定，要求达到A级阻燃电缆标准。

9）耐火类电缆性能要求：满足GB/T19216.21-2003	A类耐火特性要求，供火温度950°C，供火时间90min，满足持续供电要求。

2 无卤低烟阻燃/耐火铜电线

1）电线须符合GB/T12706-2008标准。

2）电线的额定电压为450/750V

3）芯线长期允许运行温度70°C，短路温度160°C (持续5秒）。

4）铜导体须符合GB3956-2008的规定，应按GB/T 19666-2005的规定选择 绝缘材料。

5）低烟无卤电线抗张强度大于0.9Kgf/mm2以上。

6）电线燃烧时的透光率>70%，酸气含量在0-5%范围内，酸气PH值<4.3， 电导率S10uS/mm，燃烧时不产生卤素。

7）电线应进行单根燃烧试验和成束燃烧试验，其结果应符合GB/T12666- 2008的规定，要求达到A级阻燃电缆标准。

8）耐火类电线性能要求：满足GB/T19216.21-2003A类耐火特性要求，供 火温度950C，供火时间90min，满足持续供电要求。

3 无卤低烟阻燃/耐火控制铜电缆

1）电缆导体的铜材应符合GB3953-2009的规定。

2）导线应为符合GB3956-2008软铜线，每根线蕊的横载面积相等。

3）电缆额定电压为0.6/1KV。

4）芯线长期允许运行温度90°C，短路温度250°C (持续5秒）。

5）应按GB/T12706.1-2002和GB/T19666-2005的规定选择绝缘材料。

6）标准绝缘厚度应符合GB/T12706.1-2002的规定，绝缘厚度的平均值应不 小于规定的标准值，绝缘最薄点的厚度不应小于规定标准值的90%

(0. 1mm)，导体和绝缘外面的任何隔离层或半导体屏蔽层的厚度不包括在绝缘厚度内。

7）电缆燃烧时的透光率>70%，酸气含量在0-5%范围内，酸气PH值^4.3， 电导率<10uS/mm，燃烧时不产生卤素。

8）电缆应进行单根燃烧试验和成束燃烧试验，其结果应符合GB/T12666- 2008的规定，要求达到A级阻燃电缆标准。

9）耐火类电缆性能要求：满足GB/T19216.21-2003	A类耐火特性要求，供火温度950C，供火时间90min，满足持续供电要求。

##### （四 ）安装要求

1 所有电缆须用牢固的电缆盘运送，电缆盘的电缆端须固定位。从电缆盘截 取一段电缆后，电缆端和留在盘上的新端要用适当方法封好，以免潮气浸 入。

2 所有电缆须按图纸规定路线安装。在安装前呈有关图纸给设计单位审批。

3 应采取一切必要防护措施，避免在安装时损坏电缆。

4 如电缆安装时，其它工种的工作尚未完成，须注意采取一切合理防护措施，保护电缆不受因其它施工而引起损坏。

5 须用手工把电缆从电缆盘转下以铺设电缆时，须用手使滚柱导杆，不能用 电缆绞车。

6 所有电缆须严加保护，避免在使用期间正常条件下可能产生的机械性损 伤。

7 所有电缆应按国家有关标准。尤其是电缆每个弯头的内部半径不应造成电 缆的损坏。

8 除了在导管中辅设的电缆外，本说明书中所提及的所有电缆必须垂直或水 平放在电缆桥架上，并用规定方式适当固定。

9 在电缆桥架上铺设电缆，电缆间要有间距，电缆确切的配置安排须在工地 施工前由业主、监理工程师批准。

10 在单芯电缆中通过三相电流之处，须把电缆双层分组并和其它电缆分开。

11 通过地板和墙的电缆须用安放在地板或墙内的适当尺寸金属套管保护。开 口之处须用耐火材料封住，此耐火材料可耐火两小时以免火灾蔓延。

12 通过伸缩接头时，电缆应卷成环形，其尺寸应使接头任何活动不会影响电

缆。

12 电缆终端

1）绝缘电缆

>把电缆接在端点上须使用合适的电缆套管。

>套管外应套上PVC护管。

>使用铠装电缆时，所用铠装和铠装夹表面或和电缆连接线的表层在终接前都必须彻底清洁，夹子应牢固，以保证良好的电接触。

>电缆导线终端必须用大容量非焊接电缆接线耳。接线耳须为导电性能好的电镀锌铜。除非另作规定外，须用液压挤压工具把接线耳压到导线上。

14 检验测试

1.检验测试内容至少为下列各项（但不局限以下）。

1）绝缘测试

2）耐压测试

3）通电测试

4）目视测试：

>电缆规格应符合规定，排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。

>电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆的金属护层的接线、相序排列等应符合要求。

>电缆终端的相色应正确，电缆支架等的金属部件防腐层应完好。

>电缆沟内应无杂物，盖板齐全，排水等设施应符合设计要求。

>防火措施应符合设计要求，施工质量应合格。

#### 二、低压配电箱（含照明）/控制箱

##### （一）总则

1、本节包含低压配电箱/控制箱的供应、安装、调试及交付业主使用。任何设备如未于本规范书内或招标图上提到，但该设备是低压配电箱/控制箱系统的 运作所需的设备,该设备也须包括在本合约工程上。

2、本节技术规格书规定可接受系统设备的最低质量标准及最少的使用功能，不局限于提供优于本技术说明书的产品及功能。

3、低压配电箱生产厂家须具有不少于十年制造同类产品的经验，必须持有本系统的IS09001系列认证证书(附复印件）。低压配电箱/控制箱及相关的元器件应取得3C认证並提供相应证书。

4、本工程承包单位拟选择的低压配电箱/控制箱品牌，必须按规范书附件指定的品牌或，然后提交以下资料报业主及相关单位审批通过，才可以购买安装：

1）产品制造厂的规模\历史\业绩介绍。

2）制造厂营业执照（如有代理商，代理商也须提供）。

3）税务登记（如有代理商，代理商也须提供）。

4）组织代码（如有代理商，代理商也须提供）

5）质量认证体系

6）产品型号/技术规格/技术资料。

7）型式报告。

9）3C认证报告及其它认证报告。

10）对技术规范的逐条回复应答。

11）柜内主要元具件（断路器、双电源切换开关、交流接触器、热继电 器、变频器、软启动器）须按上面各项要求提交资料供审批。

5、一切设备、材料和工艺应符合相应的国家标准及规范、国际标准。

##### （二）运行条件

1、额定运行电压：380V±10%

2、额定频率：50Hz±5%

3、接地方式：TN-S

##### （三）技术性要求

1、整体技术要求

1）低压配电箱必需满足以下要求：

>额定工作电压：AC400V。

>额定绝缘电压：AC690V。

>额定频率：50Hz。

>母线系统:三相四线制配电，中性母排和接地保护母排分别设置，彼此绝缘。

>防护等级：符合GB 4208-2008，室内用外壳不低于IP41，室外用外壳不低于IP65。

>辅助回路电压：AC220V。

>温升：按GB 7251.1-2005的有关规定。

2）箱体：落地式箱体钢板厚度不应小于2.0mm，箱体的尺寸应参考设计图纸表明的尺寸，并报出箱体的实际尺寸。挂墙或嵌墙式箱体采用 1.5mm厚防锈处理的优质电解钢板制造，整个箱体采用环氧树脂静电喷涂。

3）挂墙式箱体上下应均有敲落孔，嵌墙式箱体应四周均有敲落孔，管线锁紧设施应在箱内。落地式箱体应按满足上下两种进出线方式考虑，以方便配线安装，且敲落孔处应设置密封胶圈防护，并迖到箱体的整体防护等级。配电箱根据设计联络确定的位置设定进出线孔。

4）配电箱/控制箱须为工厂厂预制件，完全符合国家标准的所有要求

5）所有带电部件必须从前部用钢罩全部保护住

6）开前门板时，开启角度应大于135，所有在箱内的电线、母线等都必须严加罩护，须用2mm毫米厚的防火绝缘前护板完全罩住带电部份和电线。只有断路器操作开关和绝缘周围可突出在护罩和面板上。在相与相之间和相与中性线之间须加上绝缘阻挡层。

7）终端的次序是连接每条输出电流的中性端线的安排和相端线的安排次序相同。

8）须提供多终端线，使整个外壳能接地。接地线须适用于内接或外接。

9）所有配电箱/控制箱应清楚标明，并且有相识别标记。在每个箱的门内

须附有电路记录卡。该卡可更换，用透明物质保护。记录卡用来记录名称，电缆尺寸，每条输出电路的实际电流额定値，配电箱的额定电流和每个断路器电路所服务的区域（负荷名称）。

10）供电和控制电缆/电线均应在端点处用套管型标志牌，标志牌规格宜统一。标志牌上应注明线路编号及用途。电缆/电线的识别标志须符合 GB50168-2006 及 GB/T6995.1-2008、GB/T6995.2-2008、GB/T6995.3- 2008、GBAT 6995.4-2008、GBAT6995.5-2008。

11）在箱内或箱柜门上粘贴牢固的不退色的系统图及必要的二次接线图。

12）箱内元器件可采用导轨或固定安装型式，安装应牢固，在额定极限短路电流电动力作用下不应松动、移位、变形等。

13）箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子，接线端子带防松脫的紧固螺栓用来连接接地导体。接地汇流排和接线端子置于箱体底部，过门接地线应满足经常开关门的要求。

14）所有配电箱应留有10%〜15%的元器件安装空间，以备元器件调整用。

15）配电箱的接地汇流排上的螺检使用铜材质。

16）消防联动控制箱及纳入楼宇自控的按设计二次原理图预留联动接口， 配电箱的二次接线图与设计不一致时，需经设计认可。

2、照明/电力配电箱

1）微型路断器（以下简称MCB)

>MCB必须符合国家标准，脫扣特性类型须与设计图一致。MCB必须按规范书附件指定的品牌或与其同档次的范围内选择，然后按总则要求提交资料报业主及相关单位审批通过，并符合以下要求：

极数	           与图纸一致

额定工作电压	    与图纸一致

额定绝缘电压	    440V

额定频率	       50赫兹

额定连续电流	如图规定

防护等级	GB4208-2008的IP3X

额定极限短路容量 与图纸参考型号一致机械寿命：	不低于20000次

>断路器操作装置应为自由释放型，设计时应考虑到保证负载操作接触器在故障时不致闭合。

>除非另加规定，单极断路器须用于单相电路。多级电器所有级上的动触头应机械联动，并应可靠的同时闭合和断开，仅用于中性导体的触头应在其他触头闭合之前先闭合，在其他触头断 开之后再断开。

>不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)及带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)

♦剩余电流动作断路器应安置于配电箱内，适宜于表面安装。不带过电流保护的剩余电流动作断路器“RCCB”制造及测 试须符合GB16916.1-2003及GB10963.1-2005。带过电流保护 的剩余电流动作断路器“RCBO ”制造及测试须符合 GB16916.1-2003、GB16916.21-2008 及 GB16916.22-2008。

♦“RCCB”及“RCBO”跳闸装置须是自由跳闸，因此当接地故障产生时，这部件不能合闸，跳闸装置利用电子放大器 或整流器是不接受的。

♦“RCCB”及“RCBO”额定电流须根据图纸所示，其灵敏度须为30 mA或按设计图要求的灵敏度。额定短路分断能力必须和图纸一致。瞬时切断电流范围为C类。保护等级为GB4208-2008的IP3X。额定运作温度为40°C。

♦ “RCCB”及“RCBO”须附设一个完整的测试器，以测试自动漏电跳闸操作。需要安装一个设备，以防止跳闸的漏电开关在接地故障时再次合闸。

♦ “RCCB”及“RCBO”须为两极或四极。两极断路器须用于单相电路。在三相电路上须使用四极断路器，且须联锁，使一相超载或故障时，可以同时切断断路器所有的相。 由电流操作装于一个完全密封的模制盒内，须符合GB/Z6829-2008规范制造及测试的要求。

2)接线端子

>接线端子应选用国内外知名品牌产品，回标时应注明所选用的品牌。

>材质采用铜材并适用于连接铜导线。端子应有与外接导线进行连接的紧固件如弹簧压片、紧固螺钉等，紧固螺钉应有自锁结构及防丟失功能，并满足导体在额定电流及短路电流时的接触压力及电流通过能力。端子的接触电阻小于0.8欧姆。

>外壳材料应为阻燃无卤材料。

>配电箱内应留有25%的备用接线端子。

3、每根电线两端均须箍上数字箍。数字箍为白色圈套底刻以黑色字体不同线路的电线应以不同的颜色区分。

4、试验项目

1）型式试验项目包括，但不限于此：

（1）一般检查；

（2）热运行试验；

（3）绝缘性能试验；

（4）短路强度试验；

（5）保护回路试验；

（6）电气间隙、爬电距离和隔离距离验证；

（7）机械及电气操作试验；

（8）功能单元互换性试验；

（9）联锁机构操作试验

（10）防护等级试验

（11）出厂试验的所有项目。

2）产品出厂试验

（1）基本框架尺寸和外观检查；

（2）装配、组装及接线质量检查；

（3）电镀及防腐层检查；

（4）电气间隙和漏电距离检查；

（5）保护措施和保护回路连续性检查；

（6）仪表、继电器元件及二次回路校验及接线正确性检定；

（7）绝缘强度测试；

（8）机械动作检查；

（9）电气操作检查。

3）出厂文件

（1）配电箱产品说明书。

（2）维护使用说明书。

（3）接线图。

（4）出厂试验报告。

（5）产品合格证

（6）主要材料进货单，入厂检验报告和进口材料的商检报告

#### 三、镀锌钢管

##### （一） 总则

1、本节说明管道系统的供应、安装、测试、试运行和投 入工作。任何设备如未于本规范书内或招标图上提到，但该设备是系统的运作所需的设备，该设备也须包括在本合约工程上。

2、本节技术说明书规定可接受系统设备的最低质量标准及最少的使用功能，不局限于提供优于本技术说明书的产品及功能。

3、镀锌钢管生产厂家须具有不少于十年制造同类产品的经验， 必须持有本系统的IS09001系列认证证书(附复印件)。

4、本承包人拟选择的镀锌钢管品牌，必须按规范书附件指定的品牌或然后提交以下资料报业主及相关单位审批通过，才可以购买安装：

1）产品制造厂的规模\历史\业绩介绍。

2）制造厂营业执照。

3）税务登记。

4）组织代码（如有代理商，代理商也须提供）。

5）质量认证体系。

6）产品型号/技术规格/技术资料。

7）型式报告。

8）其它认证报告。

9）对技术规范的逐条回复应答。

5、一切设备、材料和工艺应符合相应的国家标准及规范、国际标准。

##### （二） 规范及标准

所有设备、安装、材料和工艺须符合相关产品制造规范所注明的规 则及标准。

##### （三） 技术性能要求

1、镀锌钢管及附件

1)设计图纸中所标注的SC钢管为低压流体输送用焊接钢管。本节所描

述的镀锌钢管即为低压流体输送用焊接钢管。所有图纸标示之钢管均为内径标示，本包需根据实际需要选用合适之公径钢管。

2)本节镀锌钢管产品应符合国家及行业标准要求，并经国家专业质量检测与认证，并应现场抽检确保达到标准要求。

3)所有电线用管均应为镀锌钢管（除图中另行规定外），须为符合国家标准GBAT 3091-2008及T 2518-2008的焊接钢管。镀锌钢管出厂前或现场安装前应作涂敷防腐工艺，确保镀锌钢管具有耐受36小时中性盐雾试验的耐腐技术性能，试验后应未见基底金属锈蚀。所有导管附件和部件应符合国家标准。

4)金属软管和附件须符合国家标准，并须为镀锌防水型。金属软电线管须配有防腐性能与导管同等级的接头。接头一端可拧入金属软管， 在外加一个固定环，以巩固接头与软线管的连接。而另一端设有外螺 纹可连接至内螺纹的接头或设有内螺纹可连接至六角外螺纹套筒。这端的接头可独立旋转以方便将接头旋紧于金属软性线管或套筒上。接头须稳固于金属管上避免分开而使电缆暴露受损。

5)内外径尺寸以及钢管壁厚度应符合GB/T3091-2008标准：

6)钢管内焊缝应平滑、圆顺，焊缝高度不得超过0.2mm，不得损伤导线电缆的绝缘层

7)圆型钢管盒用于20毫米和25毫米直径的钢管。深型匣用于结构内隐蔽系统，浅型匣用于表面安装系统。

8)方型钢管盒用于直径为32毫米和大于32毫米的钢管，不少于50毫米深，其容积可容纳最大尺寸电缆而不必使它遭到不必要的弯曲。

9)所有可弯曲钢管每端必须配有连接套。

10)电线管与配线盒，出线盒及开关装置的连接配件须为热浸镀锌钢制成，其耐腐蚀等级及技术性能必须高于或与钢管一致。

11)用在户外时，所有线盒和钢管附件须为防雨型。除了户外，防雨钢管盒和钢管附件也可用在按设计图纸规定的地方。

12)电线管应在机械上和电气上连续，安装完成后不可进水。至于管内 因潮湿而凝结的水滴应能从设备的排水口排出。

2、可挠金属电线保护管

1)管道须符合JGAT3053-1998《可挠金属电线保护套管》标准，需提供消防部门检验合格的报告。

2)本工程所用到的可挠金属电线保护管为包塑挠金属电线保护管，其外径公差须在± 0.2mm以内。

3)外护套层为符合GB/T12706-2002国家标准的PVC化合物，并混有防 白蚁添加剂。外皮塑料层厚度不少于0.6mm。

4)阻燃型PVC材料氧指数应大于30%。

5)电线管金属外层为镀锌钢带，中间层为冷轧钢带，里层为耐水电工纸。镀锌钢带厚度不小于0.1mm，中间层钢带厚度不小于0.1mm。

##### （四） 安装要求

1、线管安装

1）管路辐射时宜沿最短路径敷设，并应减少弯曲和重迭交叉，管路超过规定长度时需加大管径或加装接线盒，接线盒之间的间距须符合下列规定：

>无弯曲时30M >有一个弯时20M >有两个弯时15M >有三个弯时8M

2）暗管力求少弯曲，必须弯曲时其弯曲处应安排在管路的端部，弯曲角度不得小于90°。

3）电缆暗管弯曲半径不得小于该管外径的10倍，暗管弯曲半径不得小于该管外径的6倍。

4）所有管道安装包括过箱设置、管码分配，管道穿线容量均应符合有关国家安装标准。

5）藏于混凝土的钢管，其围绕钢管截面的水泥半径厚度在每一点上均不小于30毫米。

6）装于混凝土的钢管系统，钢管及连接配件连接处应采取封堵密封措施。采用具有防水密封结构的管路连接配件，或在连接处涂敷电力 复合脂。

7）所有明线安装钢管须在建筑物表面敷设整齐，真正垂直和水平，支撑牢固，用间距鞍座固定，间距不超过1.2米。

8）为了预防钢管积水，在有可能的地方，须安排所有钢管系统可自漏到钢管出口点。

9）所有钢管系统在安装完毕后须为电气和机械连续，及采用套接紧定连接管以组成连接点，连接点的抗拉机械强度应不低于200公斤。

10）所有钢.管须彻底擦洗，去除一切脏物、刺口和潮气。对锯切后的钢管，连接端口必须倒棱彻底去除毛刺，在金属管连接直通钢管端口部位须采取具有绝缘保护功能的配件或措施，确保线缆绝缘层不损 伤。

11）在布线前，所有钢管出口须用塞塞住以免水和其它物质进内。接近布线前，所有钢管须彻底抹擦直至完全干燥及清洁。

12）钢管在不符合钢管进口尺寸的引入箱、线槽和附件上终端，须对它 们进行加工，以免损坏电缆，且应高出柜、箱、台盘的基础面50〜80MM。

13）电缆管道路线的所有弯管应在工地上用弯材机制成。检验弯头和分支字弯头可准许用在小柱上，小柱上须避免使用大弯管。

14）所有钢管漆面的损坏处须修补好，并涂上两层上乘质量的铅漆，最后罩上一层高级冷镀锌漆。

15）钢管通过建筑物伸缩缝处，须使用可伸缩式钢管系统。

16）使用金属软管之处，软钢管的长度不得超过两米。

17）镀锌的钢钢管、可挠性钢管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于4m2;

18）金属钢管严禁对口熔焊连接。

19）管卡件最大距离应符合下表:

| 敷设方 式 | 钢管种类 | 钢管直径（mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15-20 | 25 〜32 | 32 〜40 | 50〜65 | 65以上 |
|  |  | 管卡间距离（mm) |  |  |  |  |
| 支架或 沿墙明 敷 | 壁厚〉2mm钢管 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|  | 壁厚< 2mm钢管 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | - | - |
|  | 绝缘钢管 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |

##### （五） 检验测试

1、检验测试内容至少为下列各项（但不局限以下）。

1）接地测试。

2）目视测试:

>电缆桥架、支（吊)架、连接件和附件的质量应符合施工标准。

>电缆桥架的规格、支W跨距、防腐类型应符合设计要求。

#### 四、面板开关及插座

（一） 总则

1、任何设备如未于本规范书内或招标图上提到，但该设备是面板开关及插座 系统运作所需的设备，该设备也须包括在本合约工程上。

2、本节技术说明书规定可接受系统设备的最低质量标准及最少的使用功能，不局限于提供优于本技术说明书的产品及功能。

3、面板开关及插座的生产厂家须具有不少于十年制造同类产品的经验，生产厂家需提供自主品牌的国家3C强制性产品认证书和有效的型式试验报告。

4、本承包人拟选择的面板开关及插座品牌，必须按规范书附件指定的品牌或与其同档次的范围内选择，然后提交以下资料报业主及相关单位审批通过，才可以购买安装：

1）产品制造厂的规模\历史\业绩介绍。

2）制造厂营业执照（如有代理商，代理商也须提供）。

3）税务登i己(如有代理商，代理商也须提供)

4）组织代码（如有代理商，代理商也须提供）。

5）质量认证体系。

6）产品型号/技术规格/技术资料。

7）型式报告。

8）3C认证报告及其它认证报告。

9）对技术规范的逐条回复应答。

5、一切设备、材料和工艺应符合相应的国家标准及规范、国际标准。

（二）规范及标准

所有设备、安装、材料和工艺须符合相关产品制造规范所注明的规则及标准。

（三） 运行条件

1、额定运行电压：380V±10%

2、额定频率：50Hz±5%

3、接地方式：TN-S

（四）技术性能要求

1、面板开关

1）电气参数

>额定电压：250V

>额定电流：10A (如图纸有指定，按图纸）

>开关寿命：>=40000次

>爬电距离：>=3mm

>电气间隙：分隔的带电部件之间>= 1.2mm，带电部件与其他部件之间>=3 mm。

>开关触点：动静触点分开后，绝缘电阻不小于5MQ。

>电气强度和耐潮性能试验：不得出现电击或闪络现象。

>耐热性能试验：圧痕直径不得大于2mm。

>开关的接线端子能可靠的连接2根2.5mm2截面的导线。

2）采用86系列跷板设计，无摩擦，着力均匀，拨动时不会出现卡位现 象。

3）面板与后座采用通体进口优质PC料，要求抗冲击，阻燃、耐高温，保证产 品在各种恶劣的环境下都能正常使用，不易发黄、不变色、耐老化。

4）银合金触点，使用寿命长，触点不变形、不扩散，钢性强，硬度高，更安全，分断能力更高。

5）面板：表面具有良好的光泽；阻燃性能应通过650°C灼热丝温度试验要求。

6）底壳：阻燃性能通过850°C灼热丝温度试验要求。面板图案颜色配合装修专业，选用颜色须经业主审批。

7）如图纸上说明某电气附件是防水型号，则该电气附件除须符合有该章节之规定外，其保护程度亦须不低于IP 54。

8）照明开关与荧光或感应负载连用时，其额定值不得降低。

9）接地端子的尺码应与相应的电源导线端子的尺码相同，但任何附加的外部接地端子的尺码应适于连接横截面积至少为6mm2的导线。

2、插座

1）电气渗数

| >额定电压 | 250V |
| --- | --- |
| >额定电流 | 10A、16A (如图纸有指定，按图纸） |
| >插拔次数 | > =5000次（10000个行程） |
| >爬电距离 | > =3mm |
| >电气间隙 | >= 3mm |
| >插座铜片 | 厚度不小于0.6mm，不同极性之间绝缘电阻不小于 |
| 5MQ。 |  |

>额定电压:250V

>额定电流:10A、16A (如图纸有指定，按图纸）

>插拔次数:>=5000次（10000个行程）

>爬电距离:>=3mm

>电气间隙:>=3mm

>插座铜片: 厚度不小于0.6mm，不同极性之间绝缘电阻不小于5MQ

>接地极与易触及金属部件之间的连接电阻不得大于0.05 D。

>电气强度和耐潮性能试验：不得出现电忐或闪络现象、

>耐热性能试验：压痕直径不得大于2mm

>热老化试验：弹性零件不得失效，绝缘零件不得开裂、起泡、肿胀等。

2）采用86系统，二、二插可同时插入二插插头和三插插头。

3）插座的接线端子能可靠的连接2根截面为l-2.5mm2(6A、10A)、2.5- 4mm216A)、4-6 mm2 (25A)、6-10 mm2 (32A)的导线。

4）三相四线/三相五线，紧密叠压结构。

5）面板与后座采用通体进优质口	PC料，要求抗冲击，阻燃、耐高温，保证产品在各种恶劣的环境下都能正常使用，不易发黄、不变色、耐老化。

6）插座采用优质的磷青铜，带保护门。内部导电构件设计弯曲变形小、

持久力强、回复性好，采用温升小、导电率高的材料，保证其经久耐用’

7）面板：表面具有良好的光泽；阻燃性能应通过650°C灼热丝温度试验要求。

8）底壳：阻燃性能通过850°C灼热丝温度试验要求。

9）面板图案颜色配合建筑专业，选用颜色须经业主审批。

10）所有插座带保护活门型，符合GB2099.1-2008、GB2099.2-1997、 GB2099.3-2008各插座须带标志以标示其回路编号。

11）每个插座的接地端线须为不少于2.5mm2的绝缘导线，连接到电线管接线盒的接地端线上。

12）公共区维修插座设计以隐闭式(有小盖门)方法为主防止小童容易触摸。

m.潮湿环境须使用防水镀锌金属外壳插座装置，插座须符合GB4208-2008 的IP66等级。

（五） 安装要求

1、面板开关

1）面板开关安装为暗装时，开关与板面连成一体，开关板面尺寸为 86mmX 86mm。

2）组开关板上的每只开关须标明控制地区。

3）开关安装位置便于操作，开关边缘距门框边缘的距离为0.15〜0.2m	；开关距地面高度1.3m ；层高小于3m时，距顶板不小于0.1m。

4）面板开关安装接线时，应使开关切断相线，并根据面板或面板上的标志确定面板的装置方向。当板面上无任何标志的，应装开关板下部按下时，开关应处在合闸的位置，开关板上部按下时，应处在断开位置，即从侧面看开关板上部突出时灯亮，下部突出时灯熄。

5）同一场所中开关的切断位置应一致，且操作灵活，触点接触可靠。

6）当采用双联及以上开关时，应使开关控制灯具的顺序与灯具的位置相互对应，以方便操作。电源相线不应串联•应做好并接头。

7）开关接线时，应将盒内导线理顺好，依次接线后，将盒内导线盘成圆圈，放置于开关盒内，在安装固定面板时，找平校正后再与开关盒安装孔固定。用手将面板与墙面顶严，防止拧螺钉时损坏面板安装孔， 并把安装孔上所有裝怖帽一并装好。

2、插座

1）单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接：单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接。

2）单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线都应接在上孔，插座的接线端子不应与零线端于直接连接。

3）当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显的区别，必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座；其配套的插

头，应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

4）同一场所的二相插座•其接线的相位必须--致。

5）明装插座距地高度1.8m	；暗装0.3m ；不得小于0.15m ；地面插座面板 与地面齐平或紧贴地面，盖板固定牢固，密封良好。

6）暗装的插座应采用专用盒，专用盒的四周不应有空隙，而盖板应端正，并紧贴墙面。

7）当插座上方有暖气管时，其间距应大于200mm	；下方有暖气管时，其间距应大于360mm。

（六） 检验测试

1、检验测试内容至少为下列各项（但不局限以下）。

1）并列安装的相同型号的开关、插座，检测其中心轴线、垂直偏差、距离地面高度。

2）暗装开关、插座的面板的间隙。

3）绝缘电阻测试。

4）插座插拔、通电测试

#### 五、油漆和标签

（一）总则

1、此节包括油漆及标签等杂项要求。

2、所有装置、材料和工艺须符合相应的国家规范和批准的相等国际标准及当 地有关部门的要求。油漆材料的制造商须具有不少于五年制造同类产品的 经验，通过IS09001 (或等同）认证。

3、此节所述的有关要求，亦须参照此招标书的相关项目。

（二）规范及标准

1 所有设备、安装、材料和工艺须符合下列及以下各项所注明的规则及标准 (如下述内容中不为最新版本，应按最新版本采用）。

GB 4884-1985 《绝缘导线的标记》

GB/T13534-2009《颜色标志的代号》

（三）油漆

1、所有的油漆产品均要符合当地消防局及有关部门的要求。

2、防锈底漆油用纯红丹油，其它须用油质漆。

3、所有机电设备、电线管及电线槽须提供外层保护和修饰涂漆。面油颜色须 由业主及相关单位批准。

4、所有由铁或钢的制成品包括：支座、吊架、结构钢架、过梁、门、机座、 管路支座及检修门等都须加以涂漆作保护。而所用的螺栓、螺母及垫片等 须由防锈金属材料制成。

5、所有室外的金属面（除铜制外）、所有室外钢支架、所有室外管线工程和 所有绝缘或非绝缘的室外风管包括其支持物均需涂一道底油与两道沥清铝 油。

6、须严格遵照防漆和外层面漆生产商的指示进行涂漆。同时为确保各种油漆 互相兼容，应釆用同一厂家的油漆产品。且不可在潮温面层上涂油。

7、除特别注明或经设计单位特许外，所有产品在制成后须在厂内一个环境清 洁及干燥的室内进行保护性的处理工作。

8、所有己经处理的设备，无论在运输、储存和安装期间，必须特加小心以减 少在吊运安装时，保护层受损坏。如确受损坏的地方，则需重新进行彻底 处理。所有已涂上最终面漆的设备，更需在付运前妥为包装保护。

9、每一层的涂漆均须按照规定的方法或其它经须经业主及相关单位认可的方 法进行施工，以确保能提供划一而均匀的油漆涂层。同时在加髹油漆涂层 前须确定己涂之油漆层已干透和表面无灰尘和污物。

10、承包单位须呈交有关油漆材料及施工方法供业主及相关单位审批。

11、在油漆之前，所有金属表面包括线管及线槽面须用铜丝刷清理，清除铁 锈、鱗、污垢及油脂，其后最少涂上一层防锈油，两层底油及两层经批准 的修饰油。

12、修饰的颜色由设计单位选定，每种装备或不同地方会用不同颜色油漆。

（四 ）标签

1、木合约供应及安裝的机器、设备和电缆用中英文说明其用途，须与竣工图上的名称一致，标明牌须用白色字刻在胶片上。

2、所有控制板上的控制组件如按钮，指示灯及开关，必须有中英文标签，并 须刻在不锈钢控制板上，标签式样必须提供图纸给业主及相关单位审批。

3、所有控制线，信号线及电线或电缆须在接驳设备两端附上铭牌，以清楚列 明线缆编号及用途。

（五） 设备饰面

1、按BS5493或同等相关国标的规定进行饰面保护。

2、所有设备严格按设备制造厂的要求涂底油与面油。每项设备所涂的油漆须 由同一家制造厂出产以确保一致。

3、除另有规定外，需于制造完成后作表面处理。处理工作需于防风雨的建筑 内在可控制，清洁和干燥的条件下进行。不可在环境温度低于4°C或相对湿 度超过90%之情况下涂油。不可在气温低于5°C或在保养期中有可能降至5°C之情况下涂分装的环氧树脂一类的油漆。需将在室外大气条件下进行处理 之钢结构工程加以保护直至完工及其保养期。

4、切勿使用超过油漆制造商声明有效期的油漆。勿将开罐使用过的油漆与新

鲜的油漆混合使用。也不能将稀料掺入。

5、每道油漆需按批准的工序和方法进行，以期获得均匀和连续的油漆面层。 每道油漆须用不同的颜色使便于检验。每道油漆完成后需安排检验。施工 方法必须适合所使用的油漆。相连续的两道油漆须有不同的深浅度以便分 辨。须待油面干透后并保证无灰尘和秽物方可进行第二道油漆。以批准的 洗漆剂溶液清洗积聚灰尘和秽物的油面再以干净的清水干净。

6、在螺栓连接处，必须小心以避免从螺孔中流入油漆。如发生上述情况，须

予以清除使不致损坏先前的处理。

7、未经批准不准在任何表面进行任何方式的处理。当批准后，即时进行处理。

8、在任何对象上涂上最后一道漆后，需保持最少36小时之养护后方可暴露于室外大气中。

9、淸理用之磨料需经建筑师批准方可簠复使用。不准使用非金属 磨料，喷料清理面的最大厚度不能超过0. 10毫米。

10、喷料淸理过的钢结构面上不能留有灰尘,磨渣和附着物。尽快按批准的工 序涂第一道保护层，在任何情况下不得超过4小时。

11、镀锌须符合相关国标的要求。钢料先经酸洗，然后加热浸入溶化的锌槽缸 中。每件钢料各面须全部被覆盖，其表面覆盖物之增加重量为0.76公斤/ 平方米并不能附有淌料。在镀锌前需清理所有孔洞并消除钢料的尖角。镀 锌后去除溅在钢件上多余的残渣。若有指示时将成品进行试验以验证符合 本条款的要求，而不使业主承担此项费用。

12、金属面层的额定厚度须符合BS2569:第一部分，文中条款5a和5b或同等相 关国标。按BS279或BS2569:第一部分或同等相关国标相应之规定取样和作 试验。

13、在保护层处理及以后的运输中，堆放和安装所用的起吊和装卸方法，须保

证对处理面层的损坏程度减至最少。修补损坏的面层需清除至露出金属面 然后再重新涂漆。新涂的油漆至少需覆盖原来的油漆面的四周达50毫米。 当钢件在车间涂完最后一道油漆或保护面之后，在运至工地前需小心加以 包扎。

14、将所有的接触面于接合前以钢丝刷清刷。

15、所有螺栓，螺帽和垫片需由受腐蚀程度为最小的材料制成。

16、螺栓，螺帽和垫片在旋紧后全部加以清理。将所有外露面涂以相应的底油 和面油。

17、将部分包于混凝内的钢结构于浇灌混凝土拆除模板后立即进行涂油。需特 殊小心以保证在钢结构与混凝土接口处外露的表面必需完全被覆盖。

18、除另有规定外，任何于钢表面和金属覆盖面上所涂油漆干膜的厚度须不少 于0. 2毫米。千膜厚度之度量需用测厚度表或其它相等经批准的仪表。

若制造厂对所制造的成品提供饰面，则需将此种饰面送批。

### 第三节  给排水专业技术规格书

#### 1、管材及接口：

1）、生活给水管：立管及干管均采用不锈钢管，DN>80（挠性卡箍）沟槽式连接或焊接或法兰连接，DN<80采用卡压连接。入户支管采用薄壁不锈钢管，卡压连接，埋墙敷设的支管采用包塑保护。管道配件要与管材同材质。

2）、排水管：污水管、废水管、通气管全部采用机制柔性排水铸铁管，橡胶圈密封，不锈钢卡箍连接。

3）、消火栓管、自动喷洒管：供水压力< 1.6MPa的采用内外热浸镀锌焊接加厚钢管，供水压力>1.6MPa的采用内外热浸镀锌无缝钢管，其中DN<80mm丝接，DN>100mm卡箍连接。管材的耐压能力要大于最大限度的管网压力。

#### 2、阀门及附件：

1）、阀门：给水管道DN<50mm者，采用J11T-16内螺纹截止阀，DN>50mm采用闸阀；管道上的阀门采用与管道同材质的阀门；消防管道上的阀门采用明杆闸阀或带开闭卡锁的蝶阀；压力排水管上阀门采用普通闸阀。阀门的工作压力按其所在位置的  管道工作压力Pt确定，当Pt<0.9MPa时，阀门工作压力为1.0MPa；Pt＝0.9～1.4MPa和Pt＝1.4～2.3MPa时，阀门的工作压力分别为1.6MPa、2.5MPa。

2）、止回阀：生活给水泵、消防加压泵的出水管上均采用微阻缓闭消声止回阀；其它部分为蝶型止回阀；水箱出水管上采用旋启式等在阀前水位很低时容易开启的止回阀；压力排水泵出水管上采用球形污水止回阀。止回阀的工作压力与同位置的阀门一致。

3）、减压阀、泄压阀：各系统中安装的减压阀均要求能减静压，减压要求详见各系统图。减压阀安装前全部管道必须冲洗干净，减压阀前过滤器需定期清洗和去除杂物（消防系统上的减压阀至少每三个月打开泄水运行一次）。

4）、附件：排水的存水弯和地漏的水封高度均不小于50mm，地漏材质应与排水管材相匹配，地漏篦子表面应低于该处地面5～10mm。地面清扫口采用铜制品，清扫口表面与地面平。凡穿越建筑伸缩缝的管道，均设不锈钢波纹管。厨房地沟排水地漏均采用网框式地漏，地漏下设P型存水弯（水封高度大于50mm）。

### 第四节  智能化施工技术规格书

#### 1、设计依据

1.1本项目设计参照中国人民共和国现行有关标准

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015；

《综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2015

《安全防范工程技术规范》GB/50348-2004

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2009

《出入口控制系统技术要求》GA/T394-2009

《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198-2011

《公共场所监视电视系统设计规范》DB J05-16-90

《彩色电视图像传输标准》GB 1583-79

《会议系统电视及音频的性能要求》GB/T 15381-2009

《建筑设计防火规范》GBJ 16-2015

《民用建筑电气设计规范》JGJ/16-2015

《以太网100BASE－T标准》IEEE 802.3U

《智能建筑工程验收规范》GB 50339-2009

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2006

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2015

《防盗报警器通用技术条件》GB12663-2009

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394—2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2010

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2016

《通信系统机房设计》GBKJ-90

《电子计算机场地通用规范》GB2887-2000

《电子避雷器通用规范》SJ/T11147-2010

1.2各专业提供的设计资料

1.3建设方设计任务书及设计要求

#### 2、设计范围

本次设计包含常规智能化应用系统有：

2.1物管网络系统

2.2综合布线系统

2.3计算机网络及无线网络覆盖

2.4安全防范系统

2.4.1视频安防监控系统

2.4.2安防报警系统

2.4.3门禁管理系统

2.5视频客流统计系统

2.6机房工程

#### 2、设计范围

本次设计包含常规智能化应用系统有：

2.1物管网络系统

2.2综合布线系统

2.3计算机网络及无线网络覆盖

2.4安全防范系统

2.4.1视频安防监控系统

2.4.2门禁管理系统

2.5无线对讲系统

2.6视频客流统计系统

2.7机房工程

2.8弱电系统防雷接地

#### 3、系统概述

3.1物管网系统

3.1.1系统说明

物管网系统是用于支持信息发布系统、视频安防监控系统、安防报警系统、门禁管理系统、电子巡更系统、背景音乐及公共广播系统、室内移动通信覆盖系统、视频客流量统计系统、建筑设备管理系统等的网络信号传输。

物管网系统的水平子系统,是在各层弱电井内预留数据配线架,线路统一采用UTP Cat6线缆；干线子系统是在各层弱电井竖向采用室内单模光纤,将各层弱电子系统信号传输至首层监控室。

物管网系统和综合布线系统，在物理上完全分开。

本次新增工程为既有完善项目，扩展物管网系统设备、线缆设施均须与既有系统完全兼容，实现新旧系统统一控制、统一反馈、统一传输逻辑即一套系统运行。

3.1.2系统设备规格要求

| 主要设备/材料名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 数据配线架 | 24口,六类，非屏蔽 需支持超五类、六类、超六类、非屏蔽模块的组合安装 配线架应支持屏蔽、非屏蔽模块组合安装，需带有自动接地装置，保证屏蔽模块接地可靠性 |
| 光纤配线架 | 规格：24/48芯，安装方式：19英寸机柜，配置：自带尾纤熔接盒，室外室内光缆螺旋固紧器，其他：可配置原厂理线器，自带打线色普，工作温度范围：－10至60度 |
| 网络机柜 | 600mm×800mm,42U（注：与综合布线系统、计算机网络系统共用） |
| 多模SC光纤适配器 | 同一款光纤适配器可支持工作区、管理区配线架安装以及区域配线架； |
| 单口/双口信息插座面板 | 面板采用模块化设计，支持86*86底盒，平口设计，支持非屏蔽模块 需提供标识窗口，提供标签保护 需提供可拆卸的防尘盖，能更换彩色防尘盖，并可订制彩色面板框 需隐藏螺丝孔 需同时支持45*45适配座，该适配座应该为可拆卸式的 |
| 其他要求 | 超五类、六类非屏蔽跳线(不同网络之间的跳线采用不通颜色区分) |

3.2综合布线系统

3.2.1系统说明

综合布线系统是建筑数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统，为建筑提供信息化、智能化的物质介质，支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用，综合布线系统可划分成七个子系统：工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、进线间子系统、管理子系统、建筑群子系统。

综合布线系统采用分层星形拓扑结构，满足用户对外语音、数据、图文、图像等多媒体业务的传输需要。

综合网络布线：竖向主干采用光纤和大对数电缆敷设方式。水平方向：①物业办公区：预留6芯室内单模光纤接口至办公间的CP箱内。②商业：预留4芯室内单模光纤接口和1个UTP Cat6的POS信息口到各商铺CP箱。

本次施工负责从前端CP箱至各楼层弱电井，再从弱电井至监控室和弱电进线间即可。运营商负责市政进线至弱电进线间、弱电井的信号接入（包括线缆、光缆及信号接入的设备），其余施工内容由弱电智能化施工单位完成。

无线网络布线：本次施工范围在地下停车场、商业的公共区域，实现无线网络的全覆盖。

本次新增工程为既有完善项目，扩展综合布线系统设备、线缆设施均须与既有系统完全兼容，实现新旧系统统一控制、统一反馈、统一传输逻辑即一套系统运行。

整体指标：

- 本招标文件提供了一个基于TIA和ISO组委会认定的超五类、六类综合布线系统的描述。相关标准参照ISO/IEC 11801:2002以及EIA/TIA 568 C的相关规定。

- 本招标文件的目的是为了描述一个通用的可以支持语音,数据以及LAN通讯或视频传输等应用。本系统应本关实用性、先进性、灵活性、可扩展性、可靠性、经济性等原则设计、施工。

- 所有招标文件内提到的综合布线产品包含跳线均须由同一个厂商提供的原厂原装产品；

- 综合布线厂家需通过ISO9001:2008 、ISO14001:2004、RoHS、UL的认证。

- 综合布线产品需提供信息产业部出具的六类双绞线低烟无卤线缆测试报告、三类大对数铜缆低烟无卤测试报告、六类线缆测试报告、六类信道（4连接点）测试报告、110语音系统信道检测报告；

- 综合布线产品需提供信息产业部出具的OM3多模光缆传输性能和燃烧性能测试报告、OM3光纤链路测试报告；

- 对于验收合格并交付厂商进行质保认证合格的项目,厂商可开具25年的质保函；

- 承包单位必须提供布线厂家针对本项目有效期内有效的授权函；

- 承包单位必须提供制造商出具的原产地证明以保证供货渠道的真实性，否则招标人有权退货。

3.2.2系统设备规格要求

| 主要设备/材料名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 线管 | PVCφ20、PVCφ25 |
| CP箱 | 600mm×800mm×140mm，ABS塑料面板，底壳为 1.0mm厚优质冷轧钢板，表面白色细纹静电喷涂。 |
| 跳线 | UTP Cat6，非屏蔽，L=3m |
| 光线配线架 | 规格：24/48芯，安装方式：19英寸机柜，配置：自带尾纤熔接盒，室外室内光缆螺旋固紧器，其他：可配置原厂理线器，自带打线色普， 工作温度范围：－10至60度 |
| 光纤 | 外皮级别：UL或ETL认证，OFNR级别，工作温度范围：－10至60度；带宽级别 CLASS E 250MHz；外护套：LSZH低烟无卤护套，低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2，阻燃满足IEC 60332-1标准 |
| 机柜 |  框架结构：服务器机柜采用可拆卸或型材焊接框架。  框架强度：符合《通信设备安装抗震设计规范》，机柜应按当地地震强度应达到抗震8级设防。  承重：服务器机柜：1500Kg；网络机柜：1000Kg；提供投标产品第三方权威机构专项的承重检测报告。  电气性能：电源排插须有3C认证，PDU：模块化设计，可根据业主需求提供不同的功能、安装方式和不同插位组合的多种系列规格。  接地功能：机柜应配置M6接地螺柱安装孔，柜体及其内部各金属部件应与接地装置可靠连通。  机柜具备良好的线缆管理功能，满足上走线、下走线和上下走线需求，具备垂直、水平走线管理功能，可提供柜顶布线走线架。 |

3.3计算机网络及无线网络WIFI覆盖

3.3.1系统说明

计算机网络系统就是利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统互联起来，以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。通过计算机的互联，实现计算机之间的通信，从而实现计算机系统之间的信息、软件和设备资源的共享以及协同工作等功能，其本质特征在于提供计算机之间的各类资源的高度共享，实现便捷地交流信息和交换思想。

系统主要由核心交换机、接入交换机等组成。为适应智能化系统数据交换的需求，计算机网络系统为4部分管理：（1）配合综合布线系统，满足用户对外的语音、数据、图文和图像等信息交换。（2）配合物管网系统，满足物业管理人员进行智能化系统设备（信息发布系统、安防报警系统、门禁管理系统、电子巡更系统、背景音乐及公共广播系统、室内移动通信覆盖系统、视频客流量统计系统、建筑设备管理系统等）的管理。（3）专用视频安防监控系统信号传输。（4）商铺POS系统信号传输专用。

综合布线网络：首层监控室设置2台核心交换机，一用一备，通过综合布线系统与各楼层配线间内的接入交换机连接，千兆交换；各用户数据点通过分布在各楼层接入交换机以百兆连接到网络系统，同一配线间的接入交换机采用堆叠方式；并设备防火墙。综合布线网络核心交换设备设置在首层监控室。

物业管理网络：首层监控室设置2台核心交换机，一用一备，通过物管网系统与各楼层配线间的接入交换机连接，千兆交换；各设备数据点及其它信息系统的工作站通过分布在各楼层的接入交换机以百兆连接到网络系统，同一配线间的接入交换机采用堆叠方式；并设置防火墙。物业管理网络核心交换设备设置在首层监控室。

视频安防监控系统专用网络：首层监控室设置2台核心交换机，一用一备，通过物管网系统与各楼层配线间的接入交换机连接，千兆交换；各设备数据点通过分布在各楼层的接入交换机以百兆连接到网络系统，同一配线间的接入交换机采用堆叠方式；并设置防火墙。核心交换设备设置在首层监控室。

商铺POS系统专用网络：首层监控室设置2台核心交换机，一用一备，通过物管网系统与各楼层配线间的接入交换机连接，千兆交换；各设备数据点通过分布在各楼层的接入交换机以百兆连接到网络系统，同一配线间的接入交换机采用堆叠方式；并设置防火墙。核心交换设备设置在首层监控室。

无线WIFI覆盖功能: 应有实时位置查询；历史轨迹查询；客流统计分析；新老顾客人数统计；顾客停留时间统计；客流热点区域分析;历史轨迹分析；到访频率统计；与CRM系统对接；与财务系统对接；制作平面地图（甲方可选，但不因此而增加费用）；认证系统，要求由AC提供厂家负责集成，扫描关注地铁微信公众号后通过WIFI认证系统；WIFI获取数据的要求：AP详细信息中的mac、imei、idfa、apmac、online_moment、offline_moment等字段信息及AP维表信息apmac、name、address、longitude、latitude、province、city、district

、brand、brand_type，开放相关数据接口供第三方软件在授权的情况进行读取。

网管软件要求：

分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担。

拓扑管理：支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、业务拓扑；二层拓扑支持多协议；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。

告警智能分析：包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。

有线无线一体化管理：支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构

自定义视图：支持自定义视图并且在视图上显示设备告警和实时状态，可以导入背景图，方便管理员按需进行重点设备的重点管理

本次配置：配置网络设备管理许可≥50，无线管理许可≥200，无线定位许可≥200

具有上网行为管理功能。

认证运营平台：

租户管理：租户可以通过管理平台自行开户，实现设备自动上线。

网络管理：可实现对无线控制器、无线AP的统一管理，实现网络配置、网络规划、增加设备的操作

部署类型：平台部署在公有云平台上，免服务器、操作系统、数据库安装等

APP支持：支持手机端APP安装，可随时随地查看无线网络质量，可直观展示一段时间内每日新增用户数和累计接入用户数，需提供现场演示

流量变现：支持第三方广告推送，可通过广告被浏览次数获得收益；

认证功能：支持微信认证，短信认证，portal认证等多种认证方式；

告警通知：AP下线，软件升级失败等告警，并且支持短信通知；

本次配置：本次配置≥5000认证用户数授权许可

本次新增工程为既有完善项目，扩展计算机网系统及无线WIFI覆盖设备、线缆设施均须与既有系统完全兼容，实现新旧系统统一控制、统一反馈、统一传输逻辑即一套系统运行。另无线WIFI系统新增对接公安的上网行为审计设备，须满足《互联网安全保护技术措施规定》中华人民共和国公安部令（第82号），须实现将商场现有、补充WIFI设备全过程上网认证登记、行为分析记录、后台数据存储分析、管理系统软件搭建及售后维修维护等。

3.3.2系统设备规格要求

| 主要设备/材料名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 48口核心网络交换机 | 业务插槽数：业务插槽数≥6个；整机性能：交换容量≥18Tbps，包转发率≥6000Mpps；接口要求：支持百兆、千兆、万兆的以太网接口 支持40G接口，单板密度≥8个；支持OLT接口、FCOE端口；接口板支持分布式转发工作模式；IPv4协议：硬件支持分布式IPv4线速处理，其中路由协议必须支持RIP、OSPF V2、IS-IS和BGP,组播协议必须支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM和MSDP；IPv6协议：硬件支持分布式IPv6线速处理，其中路由协议必须支持RIPng、OSPF V3、IPv6 IS-IS和IPv6 BGP,隧道协议必须支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；MPLS：支持MPLS，L3 ；PN\VLL\VLPS\MCE；虚拟化：支持将两台或者多台物理设备智能堆叠，堆叠后可实现统一的转发表项、统一的管理界面以及跨物理设备的链路聚合；支持1：N虚拟化技术，将一台设备虚拟为逻辑的多台设备（N≥4），提高设备硬件资源利用率；支持纵向虚拟化技术，能够将接入层交换机作为核心交换机的远端板卡，将核心交换机与接入交换机虚拟为一个节点，继承核心交换机的产品特性，同时简化网络管理。大二层：支持跨广域的二层互联技术，最多支持的站点数>=64个；需提供官网说明；业务扩展卡：支持高性能的内置防火墙模块；支持入侵防御/检测系统插卡；支持应用控制网关插卡扩展；支持无线控制器插卡；支持负载均衡插卡；支持SSL VPN插卡扩展；QoS支持：至少具备8个QoS优先级，通过服务质量策略（特别是优先权规则和算法）为关键业务和特定应用预留带宽；支持出方向的流量限速功能（Egress Car）；提供广播风暴抑制功能；端口镜像：支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持跨单板和跨设备的端口镜像；支持流镜像到CPU和端口；配置要求：配置2块主控板，2个冗余交流电源， 4个万兆端口，24个千兆以太网RJ45端口，20个千兆以太网SFP光接口。设备虚拟化需要的模组和授权，配置MPLS、IPv6许可授权；认证：提供工信部的入网证；交换机软件厂商必须通过CMMI4等级认证；其他：提供针对本项目的原厂授权函（原厂盖章原件）；提供针对本项目的原厂授权的售后服务承诺函。 |
| AP | 兼容性要求：考虑到兼容性，所投设备应与核心交换机为同一品牌； 总体要求：1、可支持胖/瘦AP两种工作模式，同时支持2.4G和5G频段；2、千兆电口数量≥1；协商速率：≥300Mbps； 天线：内置终端感知型硬件智能天线；供电：PoE或本地电源适配器；IPv6支持：支持IPv4/IPv6双协议栈，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； 管理：TR-069动态分支管理； 安全策略：1、支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；2、支持AP上二层转发抑制；3、支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离；4、支持实时频谱防护；5、PORTAL认证、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、802.1X接入；6、支持微信账号认证登陆功能。 绿色节能：支持逐包功率控制； 2、支持动态MIMO省电；服务质量：1、支持802.11e；2、支持用户数负载均衡；3、支持流量负载均衡；4、基于带宽均分算法；5、基于每用户指定带宽的算法；6、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽7、支持频谱导航8、支持AeroScout定位认证；9、支持远程空口分析； |
| AC | 部署模式 在核心交换机集成 交换容量 ≥20Gbps 单台设备支持AP数640个，根据项目需要的AP配置相应的管理授权； 支持最大用户数 ≥20K 组播 支持 流量限速 支持对AP下行流量进行限速 支持标准 WAPI、IPV6、DHCP Server和Relay、RIP V1/V2、OSPF 网管 支持有线和无线网络的统一网管 日志 本地日志、日志主机或日志文件导出等功能 配置管理 支持命令行、Telnet、FTP，提供与有线网设备相同的配置和管理命令行界面，便于统一管理和维护 功率调整 支持覆盖范围可以随着部署密度的升高而减小，发射功率4级可调。 可以支持集中式转发和分布式转发，用户根据业务需要和网络实际情况可以灵活设置转发方式。 支持无线用户接入控制和管理：支持基于MAC的认证接入控制方式，同时支持对具体用户的权限的配置，可以通过该方式对不同级别的人或人群进行接入权限分配。 支持信道智能切换 |
| 硬件防火墙 | 考虑到兼容性，便于统一管理与维护，所设防火墙与核心交换机为同一品牌； 功能及技术指标 参数要求 支持电源冗余 可选冗余电源 接口类型及数量 至少3个10/100M以太网端口，支持扩展接口 认证及支持 严格的防火墙审查机制 应用程序和协议审查 AAA（认证，鉴权，计量）支持 基本功能 能够产生/终止 基于IP安全的虚拟专用网 支持Qos和路由优先级 支持高级的网络地址转换/端口转换 支持日志服务器，系统日志 802.1x和远程用户鉴权控制 通过访问字窜和基于IP的访问控制列表来保证SNMP的读写访问 通过使用SSH和HTTPS来保证基于TCP/IP的安全管理 至少150M的防火墙吞吐量 支持主动/主动，主动/被动模式 防病毒，防蠕虫，防钓鱼 URL过滤，地址过滤，内容过滤 智能管理：支持统一管理软件，可实现全网拓扑管理，支持风险地图显示，支持攻击溯源功能，支持整网流量安全图表可视化，流量基线； 功能要求：高性能下一代防火墙，支持LB、流控审计、IPS功能 |
| 接入交换机 | 功能及技术指标 参数要求 性能要求：交换容量≥256Gbps 转发性能 >=130Mpps； 端口要求：支持24个千兆电口+4个千兆光口； 路由功能：支持静态路由，RIP，OSPF路由功能，提供官网截图证明； 电源支持冗余电源 可扩展插槽数量>=2 最大万兆接口数量>=4 最大千兆电接口数量>=48 最大千兆光接口数量>=4 VLAN特性 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数>=4094，支持QinQ、GVRP、Voice VLAN 链路聚合支持最多26个聚合组，每组最大支持8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持LACP 带宽控制支持带宽控制，控制粒度<=64Kbps 端口镜像支持本地端口镜像和流镜像；支持远程端口镜像RSPAN； QOS/ACL 支持基于源MAC地址、目的MAC（Medium Access Control）地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN等内容的L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能；优先级队列调度：每端口支持8个优先级队列，支持拥塞避免，支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力；支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；支持基于VLAN的ACL以及基于时间的ACL 支持入方向和出方向的双向ACL策略。 认证协议特性 支持IEEE 802.1X、支持GUEST VLAN，MAC地址集中认证 IPv6隧道 支持手动配置Tunnel、6to4 tunnel、ISATAP tunnel MCE特性支持Multi-VRF（MCE）特性 安全特性支持IP+MAC+PORT的绑定，支持非法帧报文过滤，用户分级管理和口令保护，支持端口隔离，支持SSH，支持SNMPv3网管；支持DHCP Snooping； 支持广播风暴抑制；支持ARP 入侵检测功能；支持ARP报文限速功能 终端准入控制支持实施终端准入策略，可以作为策略准入网关强制实施用户安全准入策略（如用户系统补丁升级审核，病毒库升级审核，黑白软件安装审核等），实现加强网络终端用户的主动防御能力以及控制终端用户的网络使用行为的管理要求； 堆叠支持设备堆叠 DHCP功能 支持DHCP CLIENT/ DHCP SNOOPING/DHCP SERVER 设备管理 SNMP V1/V2/V3；RMON；CLI;TELNET；支持WEB网管，支持NTP，中文图形化管理；支持电缆检测功能及单向链路检测功能 POE供电（针对POE接入交换机）支持IEEE802.3af线路供电标准，通过双绞线向远端下挂PD设备（如IP Phone、WLAN AP等）提供电源 |
| 网络安全行为审计设备（公安对接设备） | - 公共场所无线上网信息安全系统 - 上网认证 1.1支持wifi连接手机号码认证，短信验证码认证，身份认证，含短信费用。 1.2实现与商场会员系统数据对接，认证会员通过后登陆，第一次认证登陆后，下次可自动认证并连接。 - 上网登记：记录并留存用户登录和退出时间、主叫号码、账号、互联网地址或域名、系统维护日志等 - 访问控制：用户实时网速监控，上下行网速控制 - 网络安全审计：用户上网认证信息、上网日志等数据符合公安网警要求并能传送公安网警系统安全审计 - 上网用户统计分析：实现统计分析实时在线登录用户、新增上网用户、历史总上网用户、上网连网时长，回头客上网等 - 用户上网流量统计分析：实现统计分析用户实时上网流量、日周月上网流量，时段上网流量等 - 技术要求 符合《互联网安全保护技术措施规定》（公安部第82号令） （一）防范计算机病毒、网络入侵和攻击破坏等危害网络安全事项或者行为的技术措施； （二）重要数据库和系统主要设备的冗灾备份措施； （三）记录并留存用户登录和退出时间、主叫号码、账号、互联网地址或域名、系统维护日志的技术措施。 （四）法律、法规和规章规定应当落实的其他安全保护技术措施。 - 售后服务 - 系统搭建：完成现场项目实施、系统测试、项目验收、提供用户手册等。 - 故障处理：7*24小时电话客服即时响应；7*12小时技术专家远程即时支持；系统主动预警，主动监控；远程未能解决提供上门服务：工程师4工作小时到现场。 - 软件升级维护：升级最新版本，并兼容原WIFI系统，定期做巡检。 |

3.5安全防范系统

3.5.1视频安防监控系统

3.5.1.1系统说明

视频安防监控系统通过遥控数字摄像机、辅助设备（镜头、云台等）直接监看被监控场所的人员、车辆活动情况，能实时、形象、真实地反映被监视控制对象的画面，视频安防监控系统与安防报警系统实现报警联动录像。

系统采用全数字监控系统模式，主要由前端设备、传输部分、控制及显示与存储设备组成。项目安装摄像机后，统一在首层监控室进行监控管理。

前端摄像机安装位置：

	彩色红外固定枪式摄像机：地下停车场、商业室外走廊；

	彩色室外红外防水摄像机：室外及休闲平台；

	彩色红外半球摄像机：商业室内走道、电梯前室、后勤走道、主要主入口、机房等；

	室内红外一体化球型摄像机：四层休闲平台；

传输部分：前端水平部分电梯摄像机的线缆由电梯专业公司负责施工，其余部分采用六类非屏蔽双绞线接入物管网系统进行传输，室外部分采用光纤或网线传输，摄像机取电方面：均采用在弱电间机柜内POE交换机取电。

控制部分：采用数字矩阵实现同时切换和调看全区所有监控图像，对云台的水平转动、垂直移动，镜头的变焦、对焦、光圈等控制，控制继电气设备，控制监控器切换，单画面和多画面选择，创建一种或两种巡检模式、区域、区域标示、预置位设置、预置位调用、轮巡、成组切换、报警显示等多种功能。

显示部分：显示部分使用46寸3（横向）×2（竖向）液晶拼接屏电视墙。

存储部分：采用基于模块化、可扩展的数字化网络存储解决方案，实时录像1秒至少24帧，录影档储存不低于30日@720P格式。公区部分监控存储时间不少于90天。

本次新增工程为既有完善项目，扩展视频监控安防系统设备、监控设备、存储设备、线缆设施均须与既有系统完全兼容，实现新旧系统统一控制、统一反馈、统一传输逻辑即一套系统运行。

3.5.1.2系统功能要求

1）实时监视及取证

监控要求满足日夜监控功能，在适当的区域应使用配备有自动光源补偿装置的摄像机或者采用日夜两用高性能彩色摄像机；

对摄像机拍摄区域在后台电视墙上进行实时监视；

由网络录像设备进行视频存储，作为事后回看取证；

要求商场出入口处的视频监控摄像头具有人脸识别功能。

2）集中管理控制

通过后台控制系统控制监视器和摄像机图像的切换；

通过后台控制系统控制智能球和云台摄像机的转动，变倍，变焦；

通过后台控制系统完成对系统内所有视频图像的轮巡显示，成组调用，自动切换；

通过后台控制系统与其它系统联动，实现摄像机图像的自动显示切换管理；

通过后台服务器与远端联网矩阵实现网络化管理控制；

通过设置实现敏感图像的屏蔽管理；

不同权限下的不同管理功能设置。

3）远程管理控制

远程管理端可通过网络访问相应授权下的视频图像，包括察看图像，实时控

制，调阅资料。

4） 报警联动控制

通过报警信号的分配设置，实现摄像机监控与入侵报警系统中报警点的实时状况的联动显示控制，包括画面的自动切换显示，智能球或云台摄像机的自动转动到相应设定位置画面等

5）显示系统

显示设备安装在机房内，主要由液晶监视器，操作台显示器等组成。

视频信号通过解码器输出（视频信号可轮循）到电视墙，监控机房电视墙合理放置显示系统及控制系统设备。并配置操作电脑及控制键盘，满足显示控制的要求。

6）图像存储

系统采用中国现行标准PAL 制式，采用H.265视频压缩/解压缩技术，可完成对现场图像信号的采集、编码、传输、解码、切换、控制、记录等功能。

系统的码流和帧率都需可调，可以选择不同码流和帧率的图像进行存储、还原和网络调看，当摄像机附近报警探测器被触发时能够自动存储视频。

系统采用NVR集中存储方式，具有实时录像、定时录像、动态检测录像、报警触发录像多种录像方式。在所有图象实时存储、要求图象存储时间大于30 天。具有磁盘碎片自动修复和清理的功能，磁盘满载后可自动循环覆盖，但是对于某些重点图象可持续记录到设定的时间。另外，可以考虑配置双数据服务器方式，以保证数据存储的完整性和可靠性。用户可根据时间、编号、事件等多种方式进行录象检索和回放，可对录像数据进行播放、定位、快放、慢放等操作。

视频探测设备应能清晰有效地探测到现场的图像，达到四级以上图像质量等级。

摄像机的镜头选择应能满足使用的需要，能够覆盖摄像机对应的监视区域。

支持降噪、宽动态、走廊模式、ROI、三码流、图片叠加、SVC编码、电子防抖、透雾等；

支持数字水印加密，防止数据被篡改；

支持ACF（活动帧率控制），支持手机监控 ；

摄像机支持支持SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警；

支持客流量统计、客流信息查询、热度图功能；

支持断电保护功能，当通过客户端软件进行升级的过程中断电，再供电恢复后，样机能够正常启动工作；

7） 多系统集成

所选用产品可提供相关产品的控制协议，以方便与任何第三方软件以及系统进行集成，为第三方系统提供视频的调用和相关视频图像的切换，有利于推进未来系统新需求下集成建设。同时，该系统应与A区消防控制室内视频监控系统共享视频录像实时状况。

8） 其他接口要求

要求本系统可以开放数据接口供第三方软件在授权的情况进行读取。

3.5.1.3系统设备规格要求

| 主要设备/材料名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 彩色红外固定IP摄像枪机 | 1/2.8 英寸200万像素CMOS传感器，最大图像尺寸 1920×1080 帧率 50Hz: 25fps @1920 × 1080 红外灯关闭情况下彩色最低照度：<=0.06Lux（F=1.4 彩色）<=0.03Lux（F=1.4 黑白） 提供100M以太网自适应接口 支持前端缓存补录功能，可以选配32GB SD本地监控码流存储卡 提供DC12V/AC24V电源输入口与POE供电互为备份，满足长时间容忍±25％电压波动范围，支持POE供电 镜头焦距可选3.6~12mm 红外距离大于等于30m 含安装支架、护罩、镜头 |
| 彩色室外红外防水IP摄像枪机 | 1/2.8 英寸200万像素CMOS传感器，最大图像尺寸 1920×1080 帧率 50Hz: 25fps @1920 × 1080 红外灯关闭情况下彩色最低照度：<=0.06Lux（F=1.4 彩色）<=0.03Lux（F=1.4 黑白） 提供100M以太网自适应接口 支持前端缓存补录功能，可以选配32GB SD本地监控码流存储卡 提供DC12V/AC24V电源输入口，与POE供电互为备份，满足长时间容忍±25％电压波动范围，支持POE供电 镜头焦距可选3.6/6/12mm 红外距离50m 含安装支架、护罩、镜头 防水级别IP66 |
| 彩色红外半球IP摄像机 | 1/2.8 英寸200万像素CMOS传感器，最大图像尺寸 1920×1080 红外灯关闭情况下彩色最低照度：<=0.06Lux（F=1.4 彩色）<=0.03Lux（F=1.4 黑白） 提供100M以太网自适应接口 支持前端缓存补录功能，可以选配32GB SD本地监控码流存储卡 提供DC12V/AC24V电源输入口，与POE供电互为备份，满足长时间容忍±25％电压波动范围，支持POE供电 焦距范围至少覆盖3-10.5mm 红外距离25m |
| 室内红外一体化IP高速球机 （含室内嵌装支架） | 1/2.8 英寸200万像素CMOS传感器，最大图像尺寸 1920×1080 红外灯关闭情况下最低照度：<=0.03Lux (F1.6，彩色)，<=0.01Lux (F1.6，黑白) 摄像机集成100M以太网自适应接口 支持前端缓存补录功能，可以选配32GB SD本地监控码流存储卡 提供AC24V电源输入口，支持POE供电，满足长时间容忍±25％电压波动范围，支持POE供电 支持22倍光学变焦能力，焦距范围4.7-103mm 红外距离100m 含安装支架、护罩、镜头 |
| 液晶拼接单元 | 超窄边高清高亮面板， 尺寸：46寸，1023.98mm（H）×578.57mm(V) 分辨率：1920×1080； 响应时间：8ms 背光：LED； 可视角度：178o 物理拼缝：≤5.7mm 对比度：3500:1 亮度：700Cd/m2 |
| VGA矩阵 | 16进16出，超宽带技术设计，350M（-3dB）的满载RGB视频带宽，控制方式：面板操作、RS-232串口控制，软件控制，切换延时≤200ms，可机架安装的标准机箱 |
| 视频管理平台（包含硬件） | 平台视频流应支持H.264、MEPG2、MPGE4、MJPEG等多种编解码标准。图像质量最高支持处理1080P全高清。 平台支持不低于1000路前端摄像头接入能力，支持不低于150个用户同时登录，最大可配置用户数不低于1000个 平台应能管理不低于64个IPSAN，最大可提供多达2PB的存储空间 平台支持不低于128路输入分发，最大的入口流量不低于64M，最大支持不低于512路输出，最大的出口流量不低于256M 平台能够处理认证、控制、配置、注册等信令信息，不进行图像的集中处理，当服务器故障或网络中断时，不影响正在进行的视频流的存储和监视。 平台应采用国际标准IP传输协议和SIP信令协议，可为今后开发多种业务应用服务器提供通用接口。 平台支持统一网管功能，支持对各管理模块、存储设备、DVR/NVR、IP摄像机和编解码器的统一管理。 支持对布部署的IPSAN存储设备实现统一配置管理，可接收存储设备告警上报 |
| 网络存储 | 为保证存储的可靠性，设备应支持双BIOS冗余、双风扇冗余、双电池冗余、双电源冗余设计； 单机支持不低于512路标清或512路720P或256路1080P网络视频输入 单机支持不少于48个硬盘,4U高度，且支持前面板热插拔； 支持1TB\2TB\3TB\4TB SATA硬盘； 可配置2个24Gbps Mini SAS接口，最大硬盘数支持240块，最大容量960TB； 应支持RAID 0、1、5、10、6、50、60，且支持全局空闲磁盘热备和阵列专有磁盘热备； 冗余RAID重建过程中对业务不中断、不卡顿 视频图像传输至客户端延迟时间≤90ms |
| 管理服务器 | 系统容量：至少支持300路视频许可，单台服务器可支持不少于500路的视频管理。 可增加许可模块对系统容量进行扩展及多台服务器的多站点级联管理；支持双服务器容灾备份； 网络接口：2个千兆以太网接口； 视频转发能力：最大可支持128路入口视频流的分发，入口媒体流带宽最大64Mbps；最大复制输出512路，出口媒体流带宽最大256Mbps； 处理器：Intel E5-2620 内存容量：16GB内存。 硬盘：2TB硬盘以上,支持ECC功能； 操作系统：Windows Server® 2008 64位 业务功能：音视频实时浏览、电子地图、报警管理、录像管理（存储/回放）、用户管理、网络管理； 防毒软件连2年服务更新 其他所需软件连更新服务 |
| 视频管理工作站 | 屏幕尺寸：23英寸液晶显示器 CPU 型号：i7-6700 四核 CPU 频率：3.4GHz 内存容量：8GB 硬盘容量：2TB 7200转，SATA 显卡芯片：AMD Radeon™ R5 340X 千兆网卡 防水功能键盘 USB光电鼠标 DVD 光盘刻录机 防毒软件连2年服务更新 其他所需软件更新服务同上 |
| 视频中心管理平台功能： | 平台通过Service提供基础服务，方便与第三方业务系统相互集成；支持C/S客户端、B/S客户端、大屏客户端、网管客户端。  要求中心管理双机热备、核心设备N+1冗余实现高可靠性保障。  可无缝集成视频监控系统、门禁控制系统和报警系统在同一平台，构建综合安防体系，提高应急响应能力和主动防范能力；统一界面管理：用户可在视频管理界面上查看门禁系统状态，接收报警信号，进行远程开门和远程撤布防工作  支持矢量电子地图：支持多个地图多层显示，实现地图多级嵌套的便捷操作。兼容GIS/AutoCAD/BMP/JPEG等格式；所有设备，包括摄像机，门禁点，报警点都可以动态图标的方式在电子地图上直观显示。当设备故障或有事件发生，图标会动态闪烁，用户可通过双击图标方式可观看任意点视频并进行控制，也可控制任意门禁点的状态并对报警点进行布/撤防。  要求平台核心处理单元支持分布式、负载均衡部署，并采用多级架构来支持系统平台自身规模的扩展；支持承载大容量业务接入的核心服务器，分发、接入等网元均支持灵活扩展、平滑扩容，并提供可开放、可共享的接口。  要求平台支持ONVIF设备接入。  支持多级别，多站点，多个数据库的远程联网管理，满足行业客户集散控制管理需求支持远程联网管理，中心和站点也可各自独立运行。 不同用户授予不同权限，符合行业用户业务需求  支持NVR、IP SAN、NAS等主流存储解决方案，并通过RAID技术，N+1备份、SD卡本地保存等先进技术确保视频存储的连续性和可用性  平台可与第三方平台应用的整合与集成，实现实现图像监控及联动报警。  要求平台支持持数据库的备份和恢复，支持自动备份和手动备份，自动备份计划配置多样灵活，可按照天计划、周计划、月计划、间隔计划自定义，并可限制备份文件的数量和大小。备份平台数据后，备份文件保存在本地中，也可通过修改平台的配置文件，自定义备份文件的保存路径；当系统损坏导致数据丢失时，可方便快捷地完成数据的恢复，提高系统的稳定性。 |

3.5.2安防报警系统

3.5.2.1系统说明

安防报警系统是将先进的科学技术（传感器技术、电子技术、计算机技术、通信技术等）应用于紧急报警、探测非法入侵和防止盗窃等犯罪活动的重要手段。由入侵控制与报警技术组成的安防报警系统应用广泛，它可以协助人们担任防入侵、盗窃等警戒工作。安防报警系统与视频安防监控系统实现报警联动录像，必要时须与110报警中心联网，方便日后取证。

在无障碍卫生间、无障碍停车位和无障碍通道口附近安装报警装置，是为了保证残障人士遭遇突发状况时能够及时得到救助，尽快脱离险境。

本系统采用总线解决方案，系统主要由前端的探测器、紧急按钮等各类报警检测设备、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及工作站等设备构成。系统根据业态在监控室按2套报警控制主机进行管理。

前端点位设置：安防分区以防火分区的防区划分来设置。公共区域，在主要出入口、特殊重点部位设置探测器。探测器须具备防拆功能。在残疾人卫生间、无障碍停车位、无障碍通道口附近设置紧急求助按钮、声光报警器等装置。前端设备需从附近的弱电井变压取电。

管理中心配备管理计算机并安装报警管理软件，一旦报警发生，系统自动切换到报警地点的电子地图，图标与警号提示管理人员警情发生。安防报警系统与视频安防监控系统实现报警联动录像，必要时须与110报警中心联网

其他接口要求：要求本系统可以开放数据接口供第三方软件在授权的情况进行读取。

本次新增工程为既有完善项目，扩展安防系统设备、线缆设施均须与既有系统完全兼容，实现新旧系统统一控制、统一反馈、统一传输逻辑即一套系统运行。

3.5.2.2系统设备规格要求

| 主要设备/材料名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 被动红外探测器 | 探测距离：12 x 12 m，探测角度：110°，防拆盒盖，抗白光干扰，自动温度补偿，LED ON&OFF可选择，可调节报警延时，采用贴片技术，抗辐射EMI、RFI干扰，壁挂安装。避免因电扇等动作引起误报；电源要求：25 mA/12 VDC，7.5～16 VDC |
| 报警主机 | 128路总线制报警主机，通过外护RS485扩展板可以外接至少64个报警模块，至少可支持64个扩展防区。 |
| 中文LCD编程键盘 | 使用密码对主控设备进行编程操作；所有布撤防、报警、旁路及相应的防区号在中文LCD上直观显示。带夜光显示和警号输出，具防拆开关，可遥控操作。 |
| 管理软件 | 电子地图显示，兼容三种网络（电话联网型、总线联网型、IP联网型）接警中心软件，带加密狗。 |
| 声光报警器--（监控室用） | 红色/蓝色可选，工作电压12V，工作电流250mA，声压指数108dB,声调频率3.8KHz |
| 紧急按钮 | 12V DC 301mA钥匙复位;常开/常闭型,含钥匙 |
| 声光报警器--（残卫和无障碍停车位专用） | 额定电压:12VDC/24VDC;闪动频率:150次/分钟;声压:110+/-3(dB/1m) |

3.5.3门禁管理系统

3.5.3.1系统说明

门禁管理系统对需要限制人员进出的区域进行出、入口控制，经门禁控制器及物管网系统，传输至首层监控室的主控设备，作中央管理。

门禁智能卡的格式可与停车场管理系统、巡更管理系统等一卡通系统所使用的智能卡兼容，在必要时实时一卡通管理。

根据商业运营管理人员配置，考虑门禁卡属于消耗品，本次要求配备300张IC卡。

本项目的门禁控制系统为联网控制系统，个别设置为单向开门方式，即进门刷卡，出门按开门钮，门禁控制器支持多卡组合开门功能，支持超级密码、胁迫报警密码、支持防拆报警等功能。

本次新增工程为既有完善项目，扩展门禁管理系统设备、控制单元、线缆设施均须与既有系统完全兼容，实现新旧系统统一控制、统一反馈、统一传输逻辑即一套系统运行。

出入口控制系统设置思路：

1.系统目的：商业、公寓彼此独立。

2.机房设置：商管控制系统主机设置在商业监控室；系统与监控及消防联动。

3.设置区域：

A. 商业通往屋面及设备层的出入口（进出双向刷卡）；

B. 由地下室通往商业的首层通道门（进出双向刷卡）；

C. 重要房间（如：分控室、冷水机房、生活水泵房、消防泵房、变

配电室、柴油发电机房、电梯机房、办公室区域（不含员工餐厅出入口））出入口设置单向刷卡。 重要物品库房（五个双向门禁+视频）

D. 商业和住宅及公寓的连接消防通道（进出双向刷卡）；

E.商业内消防疏散门都设置双向门禁

本系统用电设备均统一供电，当供电不正常或断电时，系统的密匙信息有各记录信息不得丢失。

系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时，系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动。当发生火警或需紧急疏散时，火灾自动报警主机控制门锁开启，人员迅速安全通过。

系统功能要求：

A.门禁系统必须采用TCP/IP联网型系统，通过安防网运行，应与火灾自动报警系统联动；

B.系统具有纳入“一卡通”管理的功能，可与停车管理、食堂等系统合用；

C.报表功能：对于每次有效进入，都应自动存贮该进入人员的相关信息和进入时间，并能每天进行有效统计和记录存档。

D.出现非授权进入、超时开启时应能发出报警信号，应能显示出非授权进入、超时开启发生的时间、区域或部位。

E.当线路故障、识读装置和执行机构被破坏时，应能发出报警提示。

F.可实现实时检测门禁电控锁状态（开启或关闭）如长时间（用户设定）处于开启状态，应报警提示。

G.系统设置电子地图显示，具备门禁开启或关闭、非法开门状态区分功能。

H.联动及集成功能：可实现对门禁开关的远程控制。应实现疏散通道上电控锁远程开启。火灾状态下，门禁系统与火灾报警系统联动，消防火灾时切断竖井内门禁系统电源，门禁系统自动释放开启相关消防疏散通道的门锁。

I.系统数据表应能显示所有门禁设备信息。

L.出入口控制系统服务器应基于TCP/IP或者UDP/IP的网络接口，提供OPC 协议标准或SDK开发包，并满足未来集成管理平台设计标准要求，能够实时读取出入口控制系统信息。

M.可通过软件对门禁设置常开时间

N. 本承包单位须与门承包单位协调具体接口及提供电动门锁之电源。应采用阴极锁、电插锁或电磁锁，投标人应根据现场的情况、门的类型、开门方向对电控锁的类型进行选择。应具有门磁、锁状态信号。磁力锁承受力应不少于300公斤，双门磁力锁应不小于600公斤。

O. 外壳防护等级：部分门禁门口机面板能适应室外型工作状态，需根据实际情况采用具有良好的防尘防水效果的工艺进行施工，不低于IP45部分门禁。

具有掉电开锁功能。电插锁要求采用优质钢材，锁门牢靠，使用寿命长，外形美观。（满足消防功能要求）

其他接口要求：要求本系统可以开放数据接口供第三方软件在授权的情况进行读取。

3.5.3.2系统设备规格要求

| 主要设备/材料名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 门禁读卡器 | 读写卡时间：小于0.3秒 通讯方式：Weigand26方式 工作电压：+5V～12V 环境温度：-10℃～50℃ 环境湿度：小于90%RH 读写卡距离：大于30mm 工作频率：13.56Mhz，2.45Ghz。可读写Mifare One 及其它公司兼容的Mifare 标准的非接触式IC卡。 电压：12VDC/2W； 具有声光提示，可直观区分不同状态的卡片； 面板材料：户外机（或围墙机）体材质须为金属（铝合金或者不锈钢），永不生锈。 |
| 开门按钮 | 负载电流：1.25A 开关耐压：250VDC 工作电压：100VDC 外壳材料：ABS 开关方式：自动复位 |
| 门禁控制器 | 门禁设备采用分体门禁进行刷卡管制（读卡部分和控制部分分离安装） 具有控制器（TCP/IP通讯）直接接读卡器的控制结构，确保系统在脱机状态下的可靠性高及在联机状态下的实时性强的要求。 采用ARM9 32位CPU，支持Windows CE、Linux、Palm OS 等多种主流嵌入式操作系统。 要求符合防火规范，具有消防联动输入硬件接口端子。 读头接口：2 组维根接口。提供5VDC 或12VDC 读头工作电源。 输入：2组标准门状态输入，2组出门请示按钮输入，2组标准防撬状态输入，可扩展8路继电器输入。 输出:2组门锁继电器输出，2组门报警电器输出（有源或无源） 设备具有实时响应能力，门状态变化上传时间不大于2秒、门控制响应时间不大于2秒 工作电压：输入AC220V/50Hz, 输出隔离双端： 12V DC /4A, 12V DC /1A。 数据在停电的状态下可保存10年。 电源：220VAC/50HZ。 主板上具有标准TCP/IP通讯接口，不得使用通信转换器的方式。 具有USB接口，可通过U盘进行权限下载和记录采集。 出现死机的情况时会自动重启复位。 主板上具有限流电阻，保护主板防止电流过大。 具有联机、脱机两种工作模式。可实现在线控制软件升级。 支持非接触式感应IC卡 |
| 卡片要求 | 根据一卡通系统实际需求，选用非接触式IC卡，要求符合以下条件： 符合ISO14443 标准； 数据保存期：大于10年； 读写距离：3-10cm ； 存储容量： 8K位EEPROM，无电池； 多重应用区： 16个扇区； 写卡次数：10万次以上； 卡片内信息完整，必须记录持卡人基本信息和钱包信息; 卡片内数据安全可靠，不可复制，卡内同一数据要有备份，保证数据的完整性,系统要采用以卡内数据为准的金额统计方式; 能个性化卡面图案设计; 需提供3000张非接触式感应IC卡。 |

3.6无线对讲系统

3.6.1系统说明

数字式无线对讲系统可以在不耗费昂贵通话费的情况下，使个人与整个团队联系在一起，通过高效的双向通讯，可以及时满足物业管理的需求，极大提高服务水平。数字式对讲机使物业管理人员始终保持通畅的联系，为共同的工作目标一起努力完成任务。系统信号覆盖地下及地上建筑，确保无线对讲系统通信的清晰、流畅，保障大厦物业内部管理、物业使用和维护，以及保安、消防、紧急通信要求等，使物业管理、维护人员之间方便、快捷地保持联系和通讯。

采用数字式对讲机，暂选用400～450MHz频段进行设计，最终以无线电管理局批复频段为准。

具有技术先进、频谱利用率高、数据传输速率高等特点，是集指挥调度、电话互联、数据传输和短消息通信等优点于一体的集群通信技术。主设备设置于监控室。系统具有4个以上信道，各频道之间互不影响；在各楼层设置室内天线，建筑群内部98%以上覆盖。

要求承包方完成该系统的建设、调试、验收及开通使用等工作，开发商提供相关资料，承包方负责开通取证。

系统功能要求：

1)	系统可任意设置多个通话组，各个通话组按照各部门相应人员进行编制，并对各个组的组长进行权限配置。

2)	本系统支持个呼、组呼、全呼、紧急呼叫、私密呼叫、遥毙等功能。

3)	安全性：所有话音和数据进行加密处理，转发台支持VPN（虚拟私人网络）连接。

根据商业运营管理要求，配备25台手持对讲机。

3.6.2系统设备规格要求

| 主要设备/材料名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 对讲机 | 频率范围：VHF:136-174MHz;UHF:330-400MHz 403-470MHz 450-527MHz; 功率输出：（VHF）5W;(UHF)4W 信道容量至少：16 |
| 数字式中继站 | 典型频率输出：UHF 25-40W,VHF 25-45W（可调）; 频率范围：VHF:136-174MHz;UHF:330-400MHz 403-470MHz 450-527MHz; 显示语言：中文优先或英文 |
| 合路器 | 工作频率：150-170MHz,400-470MHz; 插入损耗：≤7.5db(二合一)； 路间频率最小间隔：150KHz(150MHz), 200KHz(400MHz), 邻路间隔离度：≥80db 回波损耗：15 db 功率容量：每路≥50W |
| 分路器 | 工作频率：150-170MHz,400-470MHz; 总增益：3-15db; 驻波比：≤1.5 db 接收——发射抑制：≥60db 接口：N-50KF |
| 耦合器 | 频率：400-470 MHz；方向性：>25dB；驻波比：<1.2；功率容量：30W~50W |
| 发射部分 | 输出功率：5-50W (连续可调) 音频失真≤3 %典型 |
| 其它规格 | 模拟/数字自动切换：支持 多信道扫描：支持 IP基站互联：支持 中转台诊断软件支持：本地诊断功能、远程诊断功能 预留双工器安装位置：支持 应带信号增益器 |

3.9视频客流量统计系统

3.9.1系统说明

本项目在商业区设置视频客流量统计系统，并在首层监控室进行系统管理。

客流分析是通过对商场、连锁店客流量进行连续精确检测，获取其随时间的变化趋势和不同网点间的对比统计，并在此基础上结合内部信息系统，深层分析过往客流特征，揭示其与商场营运策略、营销技术和内部管理间的内在关系，客观评价已有推广效益，规划未来的市场策略，为管理决策者提供极有价值的信息。

系统采用先进人数统计算法，实时视频监控的同时对进出商业区人群流量进行分析统计，在标准环境下人数统计精确度高于95%以上。为用户提供实时、直观、准确的客流量数据，有利于管理层更高效的管理和组织工作。

系统前端布点原则：在每层商业区的主出、入口安装客流统计专用摄像机。

其他接口要求：要求本系统可以开放数据接口供第三方软件在授权的情况进行读取。

支持推送每日客流统计情况至手机的厂家优选采用。

本次新增工程为既有完善项目，选型设备前须与设计图纸方案核实一致，且扩展视频客流统计系统设备、线缆设施均须与既有系统完全兼容，实现新旧系统统一控制、统一反馈、统一传输逻辑即一套系统运行。

3.9.2系统设备规格要求

| 主要设备/材料名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 客流统计终端 （DSP设备） | 4路视频输入，网络传输 |
| 客流统计摄像机 | 高背光补偿，超低照度；带宽动态。 |
| 客流分析管理平台 | 将人数统计数据进行数据分析和图表生成，根据设置条件生成多种数据分析图表，如设定：分、时、天、周、月、年等时间条件生产报表，也可根据天气、节日、宣传活动等条件生成报表。 |
| 数据服务器 | 双核处理器；2G内存；500G×2硬盘；千兆网卡。正版 Win Server 2008，SQL Server 2008数据库免费版 |

3.10机房工程

3.10.1系统说明

机房工程是建筑智能化系统的一个重要部分。本项目均为C级机房。根据机房工程自身特点，在技术配置、设备选型、工程实施上精心组织，力求将机房工程建设成为完善的现代计算机机房系统，提供人机合一的工作环境。本项目的机房工程主要是针对首层监控室（50m2）和IT机房（20 m2）进行施工，内容包括：

（1）.	机房装修（包括：天花吊顶安装、灯栅、空调安装、玻璃隔断、墙面处理、抗静电地板安装等）

	防静电活动地板：

规格为600×600mm，厚度不低于35mm，高度不小于300mm，平整度必须保证不大于±0.02。活动地板是牢固、稳定、紧密的。有孔洞如管、槽，则要作好封堵，要绝对保持围护结构的严密。

	墙面：

刮腻子三遍,涂刷乳胶漆。

	天花：

采用600×600×0.8微孔铝板吸音天花。

（2）.	机房供配电（包括：配电柜、墙面和地面插座、开关的安装、强电线槽敷设等）

机房配电系统是一个综合性系统，是各机房内的智能化系统设备、计算机网络设备、机房动力设备、照明及应急照明设备的动力来源。安全可靠的供配电系统是保证机房中的设备安全可靠运行的首要条件。现在的计算机和数据传输设备的时钟都是nS级的，它们要求电源的切换时间为零秒,满足99.999%的可靠性。同时，计算机处理的数据和传输的数据是弱电信号，电流为mA级，电压为5V，因此计算机设备必须有良好的接地系统，以及防静电措施、防电磁干扰措施、防过电压、防浪涌电压措施。

计算机设备配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证，机房的用电负荷等级和供电要求满足《供配电系统设计规范》GB50052－95规定，机房供配电系统采用电压等级220V/380V，频率50HZ的TN-S供电系统。

机房配电系统采用三相供电（三相五线制：三相线、地线、零线）。供配电系统包括总动力系统、UPS系统、照明、空调等电源配电系统。

（3）.	机房UPS配电及照明

为保证机房设备用电安全，机房为2路供电，1路市电，1路UPS供电，共设置2个配电柜，1个配电箱，操作寿命在5万次以上，

机房照明使用节能性日光灯，采用无眩光多隔栅灯棚，在距离地面0.8米处平均照明度不低于400LX。

应急照明系统，本方案中，在各功能区都各有1--3个无眩光灯盘由UPS回路供电，当停电时，由UPS电池给灯管应急供电。当机房UPS电源有足够冗余时，本方案较灯管自带后备电池灯管的方式能提供更高的照度和应急时间，而且费用较低。

机房UPS系统容量配备

UPS主机（网络机房）：20KVA,内置输出隔离变压器，延时60分钟

UPS主机（监控分控室）：30KVA,内置输出隔离变压器，延时60分钟

UPS（楼层弱电间）：3KVA机架式，后备30min

机房UPS供电装置

1）UPS电源供电时间要求为60分钟，采用集中供电方式。

2）UPS电源技术要求

（1）每台UPS配置STS（静态旁路开关）和手动维护旁路开关。维护旁路开关应外置于UPS主机以保证UPS主机能够彻底于重要负载的隔离，并且外置维修旁路开关柜应与UPS主机有通讯信号连接，以避免因误操作导致的系统宕机。

（2）UPS采用IGBT或IPM（集成功率模块）实现的整流及逆变器功能，逆变器应采用IGBT管或IPM驱动方案。

（3）UPS主机具有短路、过流、欠压和过热自动保护功能。

（4）UPS能有效净化电网的脉冲，浪涌电压，尖峰电压，频率漂移等干扰。

（5）电网停电后，能不间断持续供电，直到额定最低电池电压时，自动停机，保护电池。

（6）定时自动检测电池的容量和备用时间。

（7）UPS装置抗无线电干扰能力应符合GB/T14715中EMC限值规定。输出应不受电气干扰、暂态电压干扰、电压压降及失电的影响。

（8）主机和电池的连接必须通过可靠的电池开关控制箱，以接通和断开电池，并在线路发生故障或操作错误时断开电池以起到保护作用。

UPS主机技术指标

- 标称交流输入电压：380V±15%

- 输入功率因数：≥0.95（滞后）

- 输入频率： 50Hz±5%

- 输入电流谐波含量：≤5%

- 整流器输出电压稳压精度：

- 电源变化：≤±1%

- 负载变化：≤±0.8%

- 单机输出电压 380V ±1%（三相）

- 输出电压频率：50±0.5Hz

- 输出波形失真度：≤3%（线性负载）

- 输出电压不平衡度：≤2%

- 瞬间响应恢复时间：≤100ms

- 输出电压相位偏差：≤3°

- 市电电池切换时间： 0ms

- 旁路逆变切换时间：＜5ms

- 噪声：＜55 ~ 65dB（1米处）

- 过载能力

- 125%（三相）：≥10min

- 150%（三相）：≥1min

- 16单机MTBF：≥3000小时

（4）.	机房防雷、接地

《电子计算机机房设计规范》（GB50174—93）规定：电子计算机机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求，计算机机房应采用下列四种接地方式:

| 序号 | 接地方式 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流工作接地 | 接地电阻应不大于4Ω |
| 2 | 安全保护接地PE | 接地电阻应不大于4Ω |
| 3 | 直流工作接地 | 一般不大于1Ω |
| 4 | 防雷接地 | 按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。 |

后三种接地是本工程机房中所需要建设的；交流工作接地则比照大楼供电系统的要求进行连接。

3.10.2系统设备规格要求

| 主要设备/材料名称 | 规格 |
| --- | --- |
| UPS主机 | 额定容量：30KVA，含电池（蓄电4小时），电池箱，支撑底座 供电时间要求为至少60分钟 |
| UPS供电装置 | UPS电源技术要求 （1）每台UPS配置STS（静态旁路开关）和手动维护旁路开关。维护旁路开关应外置于UPS主机以保证UPS主机能够彻底于重要负载的隔离，并且外置维修旁路开关柜应与UPS主机有通讯信号连接，以避免因误操作导致的系统宕机。 （2）具有整流及逆变器功能。 （3）UPS主机具有短路、过流、欠压和过热自动保护功能。 （4）UPS能有效净化电网的脉冲，浪涌电压，尖峰电压，频率漂移等干扰。 （5）电网停电后，能不间断持续供电，直到额定最低电池电压时，自动停机，保护电池。 （6）定时自动检测电池的容量和备用时间。 （7）主机和电池的连接必须通过可靠的电池开关控制箱，以接通和断开电池，并在线路发生故障或操作错误时断开电池以起到保护作用。 |
| 天花板 | 600mm×600mm |
| 哑光铝灯架 | 灯体采用0.5mm优质冷扎钢板制造，采用BJB或VS灯座，0.75mm2耐温105℃电线，采用高频电子镇流器，功率因数达0.95以上 |
| 消防型电子镇流器 |  |
| 36W高效无眩光荧光灯管 |  |
| 防静电地板 | 600mm×600mm×35mm，全钢防静电地板，有边，阻燃性能：不燃，A1n级；产品载荷:均部载重力1000kg/m2 ，CQ=9720N/m2,集中载重力300kg.面层：三聚氰胺防静电贴面,含地板、桁梁、支架等. |
| 机房空调 | 1.5匹；5匹，吸顶天花机 |

3.11弱电系统的防雷接地

3.11.1系统说明

防雷系统:

	一级电源防雷：在商业广场总配电柜内安装电源一级防雷器，此设备由电气专业公司安装，不在本次设计范围内。

	二级电源防雷：在机房市电柜进线端安装二级防雷器。

	三级防雷器：在机房UPS输出配电柜进线端及楼层配电箱安装三级防雷器。

接地系统:

本工程采用联合接地方式，接地电阻要求不大于1Ω。

在弱电机房设系统接地干线，由接线板接至基础接地网，专用接地干线选用截面积25mm2的BV导线，采用PC32暗敷。在弱电机房和竖井内预留接地端子板，所有设备接地直接连接到接地端子板，所采用的接地干线选用截面积不应小于6mm2。

接地系统实施

接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。在本工程中必须作接地保护措施。接地系统采用单点接地并采取多个计算机接地系统经铜排网和PE线接至同一接地干线的等电位措施。

系统采取以下接地方法：

交流工作接地（N）  机房所有设备的交流工作接地接入各机房配电柜的交流工作接地汇流排，并与机房中的其他接地严格分开。

安全工作接地（PE）和防静电  机房中所有金属顶棚、龙骨、墙面等，所有设备的金属外壳、金属管线、防静电地网、防静电地板的支架连接一体都与机房安全接地汇流排有良好的连接，既保证人身设备安全，又给机房内游离电子一个顺畅通路。为了保障智能楼宇内的设备不被电磁干扰影响、故障甚至是损坏，对所有的机柜和信号线路采取屏蔽接地措施：可将设备外壳、线路屏蔽层及金属管槽与PE线可靠连接。

直流工作接地  在通常情况下计算机系统不宜采用悬浮接地而应采用直流工作接地系统。因计算机是弱电设备，它的工作需要一个均恒的标准零电位，因此在各个机房的防静电地板下分别设置了一个与安全工作接地（PE）有良好绝缘的直流工作接地网，接地网用4×40mm铜带组成，并通过各自的接地引下线与建筑物的统一接地网可靠连接，保证机房中的计算机有一个等电位的工作环境。需要注意的是，假设今后机房中设置添加不同系统的计算机设备，则该设备的直流工作接地同样必须通过其独立的接地引下线与建筑物的统一接地网可靠连接。

防雷接地  通过在配电线路上安装避雷器，与大楼的防雷接地网相连，可以对变配电系统的浪涌过电压等进行有效防护。

3.11.2系统设备规格要求

| 主要设备/材料名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 一级电源防雷器 | 标称电压220/380v，最大持续工作电压385v，标称放电电流40KA，最大通流容量60KA,保护水平：1500V |
| 二级电源防雷器 | 标称电压220/380v，最大持续工作电压385v，标称放电电流20KA，最大通流容量40KA,保护水平：1500V |
| 三级电源防雷器 | 标称电压220/380v，最大持续工作电压385v，标称放电电流10KA，最大通流容量20KA,保护水平：1500V |
| 防雷插座 | 额定电源、电压：10A/250V，最大功率：420V，标称放电电流：50KA，最大通流容量：10KA，标称导通电压：484V |

3.13 其他要求

施工接线基本要求：本合同内所有智能化弱电系统施工接线要求，均应按图完成对信号线进行两头套软管进行编号标记，招标图纸未标注标号的线缆，应由承包商对图纸按弱电系统配线色标规范进行深化设计，完成各点位编号及标注工作，标记应包括机房机柜内所有接线端的线头、各楼层分线合接线端处的线头、各图纸末端的点位的线头等，以达到快速排除线路故障的目的。其他未详述线缆标记的应有承包方深化接线图后报设计院确认后施工。

施工成品保护基本要求：要求施工单位对既有完工工程做好成品保护，损坏时及时修复，必要时承担损坏赔偿责任，保证现场施工安全及设备系统完整性。

### 第五节  灯箱施工技术规格书

- 标准与规范

1.1、所有设备及其部件的设计、制造、测试应采用现行的国家标准或行业标准，如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

1.2、在产品实施中，所引用的标准或规范如果有局部修订或新颁，在报经采购单位批准后，中标人应执行新的标准或规范。

1.3、本工程执行以下技术规范及施工与验收规范必须达到以下最新版的国家标准/规范和工作准则等有关法规的要求。

《深圳市户外广告管理办法》

铝结构专业部分

《铝合金轧制板材的尺寸及理论重量》 （GB3194）

《金属拉试验方法》  （GB6397）

《涂层测试标准》  （BS3990）

《铝及铝合金轧制板材》 （GB/T 3880）

《铝合金建筑型材》 （GB/T 5237）

《铝及铝合金加工产品的化学成分》 （GB/T 3190）

《钢板和钢带检验、包装、广告及质量证明书的一般规定》 （GB/T 247）

电气专业部分

《低压配电设计规范》 （GB 50054-95）

《通用用电设备配电设计规范》 （GB 50055-93）

《工业与民用电力装置的接地设计规范》 （GBJ 65-83）

《地区电气设备装置规程》 （B6240）

《电缆的导体》 （GB/T 3956-2008）

《电线电缆识别标志方法》 （GB/T 6995-2008）

《电气装置用ISO型米制螺纹钢导管及接头规范》 （BS 4568）

1.4、检验标准及验收规范

《建筑材料燃烧性能分级方法》 （GB 8624-2006）

《型钢验收、包装、广告及质量证明书的一般规定》 （GB 2101）

《电器装置安装工程施工及验收规范》 （GB50254-50259）

国家消防规范及深圳市消防局有关条例

当标准、规范与本招标文件要求之间发生冲突时，应采用其中最高标准的要求。

- 一般技术要求

2.1 一般要求

所有设备和材料必须为市场上全新及没有缺陷的优等品，应具备适应运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物的特点及需要，采用防潮、防雨、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物的安全无损运抵现场。在组装前应保持整齐、平直、免受弯曲。如需进行矫直和压平，应避免损坏有关材料。所有材料必须符合现行中国及当地有关规范，并经政府有关部门（特别是需经消防部门的审批）批准。同种材料必须用同一厂家的产品。

所使用的所有材料均应提供厂家名称、供应商、品牌、产品规格、型号厚度，并附有质量保证书、合格证书、产品使用说明书及厂家资质证明，有相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。

所用材料在进场时需由监理单位、甲方共同验收合格后交予甲方封样留存，并据此进行验收。

2.2 软钢型材

结构工字钢、槽钢及其它型材须符合中华人民共和国《GB/T706-2008热轧型钢》之标准。

2.3 软钢板材、线材、棒材

所有板材、线材、棒材须符合中华人民共和国《GB1220-2007不锈钢棒》、《GB1221-92耐热钢棒》、《GB/T12228-2006通用阀门碳素钢锻件技术条件》、《GB12229-2005通用阀门碳素钢铸件的技术条件》、《GB12230-2005通用阀门不锈钢铸件技术条件》之标准，并采用低碳钢。

钢材必须绝对平直，无变型，不得出现折迭等缺陷，除非特别要求，否则钢材长度应均匀一致。有关型材须轧成指定的形状，尾端齐整，接缝成型良好。小型型钢、角材、Ｔ型钢及槽钢应属符合中华人民共和国《GB/T6723-2008通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》之标准的冷弯型钢。

2.4 镀锌管材

镀锌管材必须符合中华人民共和国《GB/T3091-2008低压流体输送用焊接钢管》之标准。

2.5 不锈钢

所有不锈钢含铬、含镍量要高，并符合中华人民共和国《GB/T6398-2000金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法》之标准。内置结构要符合国标标号GB 0Cr19Ni9（0Cr18Ni9）不锈钢（国外标号AISI Type 304）规定。外置结构则采用国标标号GB 00Cr17Ni14Mo2不锈钢（国外标号AISI Type 316L）质量要求。

除非特别要求打磨，否则一律应采用（HL）拉丝或发纹钢（非镜钢），厚度≧1.5mm。所有外露的螺丝等金属配件采用不锈钢及钢制作，所有金属零配件必须满足强度要求，不能有妨碍组装的缺陷，外露的金属零配件没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角存在。

所有不锈钢上之蚀刻图文须浸蚀≧0.5mm深。

2.6 铝

铝合金

i.铝合金板材、片材、条材须符合中华人民共和国《GB/T3880.2-2006一般工业用铝及铝合金板、带材第2部分：力学性能》之标准。

ii.铝合金棒材、压挤管型材和空心型材须符合中华人民共和国标准图集《93SJ714铝合金门窗型材截面》之标准。

iii.结构用途的铝型材须符合中华人民共和国《GB/T1173-1995铸造铝合金》、《GB/T15115-2009压铸铝合金》之标准。

铝片

i.一般面板厚度：≧2mm

ii.现成铝片厚度（mm）为：

0.25,0.51,0.64,0.81,0.87,1.02,1.27,1.59,1.79,2.03,2.29,2.54,3.18,4.83

压挤型铝材

i.一般标准

材料须符合中华人民共和国《GB5237-2012铝合金建筑型材》之标准。

ii.完工后构件须符合中华人民共和国《GB/T6892-2015一般工业用铝及铝合金挤压型材》之标准，在化学刻蚀前须打磨拋光，阳极镀层的厚度≧1μm。

铝合金的完工后构件符合下列要求：

i.研磨；

ii.磨光；

iii.磨光并涂上光漆保护；

iv.无色电镀须符合现行中国国家标准及当地规范，以严者为准。厚度、等级和表面质地须符合相关标准及规范；

v.颜色电镀须符合中华人民共和国《GB5237.2-2008铝合金建筑型材第2部分：阳极氧化型材》之标准；

vi.核准的适当硬度涂层电镀，等同于碳氟化合物，其耐磨损度应较指定厚度的标准电镀为佳。

铝材与混凝土等材料的接触在竣工时，避免铝材接触混凝土、砌砖砂浆、灰泥或类似的材料。如铝材接触混凝土、砌砖砂浆、灰泥或类似的材料，在铝材表面涂上一层沥青漆或使用核准的胶粘带。

2.7 铜片

i.常用牌号：

合金国标GB牌号H85，国外UNS牌号C23000

合金国标GB牌号H70，国外UNS牌号C26000

合金国标GB牌号H65，国外UNS牌号C27000

合金国标GB牌号H59，国外UNS牌号C28000

ii.一般标准：≧1.5mm

iii.现成铜片厚度（mm）为：

0.81, 0.99, 1.19, 1.27, 1.59, 1.79, 2.03,2.29, 2.78, 3.18, 4.78

2.8 黄铜线材及黄铜型材

所有黄铜线材与黄铜型材须符合中华人民共和国《GB/T2059-2008铜及铜合金带材》之标准或等效的有关现行中国国家及当地规范，以严者为准。

2.9 一般金属处理

所有工作须由熟悉有关材料的施工队负责，其施工人员须具备足够的工艺，拼装高级装饰金属工程。有关工程应于工厂建造和拼装，型材尺寸应与船运及工地现场要求一致。斜角缝和接缝必须成型良好，焊道与焊道过渡平滑，焊缝与工件拼接处没有变型及偏斜等缺陷。焊接有色金属及不锈钢，须于暗面进行，以避免完工后表面出现焊瘤。焊接材料应与母材彻底熔合，工厂或工地用之钢丝刷，须没有铁锈，焊接不同类型的材料，须经电解或镀锌处理，以防止生锈。除锈质量等级符合中华人民共和国《GB8923-2011涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》之Sa2标准。

运输、贮存和处理构件时，须防止出现损坏。原厂构件在安装、运输过程中须以预准的方法予以保护，直至接获指示，方才拆除保护装置。完工后构件表面的焊渣和其它飞溅物须清除干净，外露构件的焊疤和毛刺也该一并清除。所有边缘要整齐、平滑、无起皮、无缺角等。

2.10 钳工

钳工工序必须于铁砧上锻制，坡口要刨削平齐或依照规定完成，焊接口、榫头和配套组件必须紧固密实，多余金属要清除干净。

2.11 镀锌

需要进行镀锌的型材，须采用热浸步骤彻底及均匀处理，不得留有任何污渍、斑点及其它瑕疵。

镀锌表面锌量，重量≧200g/㎡，或厚度≧0.0143mm，依照中华人民共和国《GB/T13912-2002热镀锌标准》金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法进行。已镀锌的型材须经小心包装后方可运输。

如在已镀锌的型材上进行任何切割、钻孔、打磨或焊接，最后必须打磨光滑，并涂上两层性能及参数等同或优于日本「立邦」环氧富锌底漆（防锈底漆）之涂料。

尽可能先进行切割、钻孔、或焊接，然后才进行镀锌，并且应以聚乙烯和塑料条带或其它防护材料包裹，以防止水泥沾上镀锌表面。如镀锌钢材沾上水泥，承包商负责更换。

2.12 测试

如业主及业主顾问提出要求，所有锻铁、钢及生铁型材必须交予认可测试机构进行适当的强度、成分等测试，测试费用由承包商支付。

2.13 混凝土固定螺栓

所有装配固定于混凝土表面的构件，必须符合中华人民共和国《JB/ZQ4763-2006膨胀螺栓规格及性能》之标准或等效的有关现行中国国家及当地规范，以严者为准。

2.14 螺栓及螺帽

螺栓及螺帽必须符合中华人民共和国《JB/T1700-2008阀门零部件螺母、螺栓和螺塞》之标准或等效的有关现行中国国家及当地规范，以严者为准。即所有螺帽备有正确螺纹及所有螺栓对应承载螺帽。

2.15 亚克力胶片

招标图纸所指「胶片」部份，应采用一整块的PMMA硬胶片，符合中华人民共和国《GB/T7134-2008浇铸型工业有机玻璃板材、棒材和管材》之标准或等效的有关现行中国国家及当地规范，以严者为准。或承包商自行选用的胶片，性能及参数等同或优于日本「三荾」品牌之物料，质料须满足透明、质轻、耐磨，抗污渍、易保养等要求，厚度按设计图纸指示或满足强度要求。必须为非易燃材料并需达中国国家及当地规范，并经有关消防部门核准。

2.16 不干胶及光学胶贴

指示牌或标志灯箱上之不干胶须符合中华人民共和国《GB/T 2792-2014胶粘带剥离强度的试验方法》、《GB/T 4851-2014胶粘带持粘性的试验方法》、《GB/T 4852-2002压敏胶粘带初粘性试验方法（滚球法）》、《GB/T 7125-2014胶粘带厚度的试验方法》之标准或等效的有关现行中国国家及当地规范，以严者为准。或图纸上标上3M胶贴须采用性能及参数等同或优于「3M」公司的「视觉高」产品，并必须遵照生产商的使用手则按产品技术要求进行施工。

发光标志采用性能及参数等同或优于「3M」透光「视觉高」「Scotchal」系列，不发光标志应采用性能及参数等同或优于「3M」不透光「视觉高」系列。

反光标志须符合中华人民共和国《GB/T 18833-2012 道路交通反光膜》之五类微棱镜型结构大角度反光膜标准或等效的有关现行中国国家及当地规范，以严者为准。或采用性能及参数等同或优于「3M」钻石级DG3反光膜（3M Diamond Grade™ DG³ Reflective SheetingSeries 4000）系列之反光胶贴，色泽耐用程度应有10年保证。

户外标志表层加贴性能及参数等同或优于「3M」3642 GPS阻挡紫外线之透明薄膜，灯箱内壁加贴性能及参数等同或优于「3M」LEF之增光膜。

2.17 纤维灯箱面布

纤维灯箱面布，须符合中华人民共和国《FZ/T64050-2014柔性灯箱广告喷绘布》之标准或等效的有关现行中国国家及当地规范，以严者为准。或性能及参数等同或优于「3M」「Flexface」之布料。宽度应尽量配合设计以一整块为最佳。如箱面尺寸大于布料宽度，所有驳接位规范须等同于「3M」或有关产品公司批核之处理方法进行。

纤维灯布面应以特制的铝挤塑机拉至均匀平直，并可用螺栓微调松紧。除得业主及业主顾问批核，严禁以穿孔眼、系索带等方法拉紧布料。

2.18 保护胶膜

凡图纸标明要加上保护胶膜，应采用性能及参数等同或优于「3M」3642 GPS阻挡紫外线之透明胶膜或最75μm厚消光PVC胶膜。

2.19 计算机喷墨/ 镭射打印

非永久性之公告以计算机喷墨打印于100克或以上白色粉纸。白色背景稿件之印刷分辨率应不低于印效720 d.p.i.，彩色稿件分辨率应达1440 d.p.i.或以上。

永久性之彩色图片采用性能及参数等同或优于「3M」公司之Piezo Inkjet Ink Series 6300油墨打印于图纸上指明之物料，面加贴性能及参数等同或优于「3M」3542 GPS防紫外光保护膜，颜色保持应至少3年。或彩用冲晒模式制作之幻灯片。

采用UV打印（Ultraviolet LED Inkjet Printer）之图文内容，分辨率应不低于印效720 d.p.i.，并采用性能及参数等同或优于日本东洋「TOYO」和英国太阳化工「SUNJET」之墨水。

2.20 丝网印刷

用于金属面丝网印刷油墨必须是能浸蚀至底料的防紫外线丙烯酸类，并能抵御正常的维修及清洁工作之磨损。丝印于玻璃面应采用性能及参数等同或优于「Seiko」Advance Epoxy Screen Printing Ink 1000系列之油墨，于亚克力胶面则用性能及参数等同或优于VAC Colour 600系列之油墨。

2.21 封口橡胶条

封口胶条须属自粘、有轻度压缩性的闭孔氯丁橡胶，必须符合中华人民共和国《GB/T10708.1-2000往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列》之标准或等效的有关现行中国国家及当地规范，以严者为准。

2.22 金属涂饰

涂饰：基板、立柱等金属结构部件，经处热浸镀锌处理（≧200g/㎡）后，使用丙烯硅涂料进行烤漆处理，涂层厚度≧20μm，无特别指定的SUS材料氟化乙烯树脂烤漆处理。

除非图纸另有注明，否则所有室内外涂漆应采用氟碳喷涂，涂料应符合中华人民共和国《GB5237.5-2008铝合金建筑型材第5部分：氟碳漆喷涂型材》之标准或等效的有关现行中国国家及当地规范，以严者为准。或采用性能及参数等同或优于「PPG®」DURANAR®氟碳粉末涂料之氟碳涂层，并必须遵照生产商的使用手则按产品技术要求进行喷涂，涂层膜厚度≧40μm。

2.23 玻璃纤维

玻璃纤维应包含玻璃纤维毡片，上铺聚脂树脂或苯乙烯树脂与及催化剂过氧化甲基乙基（MEK peroxide），热固成特定型状。

2.24 玻璃

除图纸另有特别注明，否则：

i.所有玻璃应为钢化玻璃；

ii.玻璃一般应符合中华人民共和国《GB15763.2-2005建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》之标准。

2.25 电铬

电铬须符合中华人民共和国《GB 12307.1-1990金属覆盖层银和银合金电镀层试验方法第一部分:镀层厚度的测定》之标准或等效的有关现行中国国家及当地规范，以严者为准。镀层厚度≧5μm。

2.26 发光二极管（LED System）

发光二极管应采用台湾或进口之芯片，发光角度≧120°，显色性（Cri）≧80Ra，发光效率≧75Lm/W，使用寿命≧50000小时。安全性应符合中华人民共和国相关国家标准及当地规范，以严者为准。或采用性能及参数等同或优于「OSRAM」BackLED招牌和背光照明用LED模块LED产品产品，并必须遵照生产商的使用手则按产品技术要求进行施工。

防水级别：

i.防水应符合中华人民共和国《GB 50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范》之标准或等效的有关现行中国国家及当地规范，以严者为准；

ii.室内标志防水级别不低于IP63；

ii.户外标志灯源离地面1m以上使用，应不低于IP65；

iii.户外标志灯源离地面1m以下使用，应不低于IP67。

2.31 导光板（Optical Panel）

导光板应采用高散光板制作，表面亮度均匀度U1（Lmin/Lmax）≧80%，亮度应与同场所灯箱一致。

2.32 其它

承包商需于投标时确认以上所有材料，是否按本投标要求选用或将提供其它相同品之产品。若承包商建议其它用类的产品，必须于投标时提供最少两个不同的选择供参考及批示，并提供有关材料之产品技术资料及资料，以供审批。

- 三、专项技术要求

3.1、灯箱工作条件说明

1）环境湿度：相对湿度按 100％考虑。

2）工作时间：12小时/天，每周七天连续工作。

3）户外广告结构框架能抗10级狂风。

3.2、灯箱材料及技术要求

3.2.1、材料要求

灯箱应耐潮、耐腐蚀、防静电吸尘，电子元器件均为工业使用等级类，所有金属构件、配件均按照相关规定进行防锈、防腐蚀等处理，且所有材料必须符合国家防火要求，达到B1级以上，并提供相关防火性能检验材料。

3.2.1.1、灯箱主体结构采用不低于40*40mm厚涂热镀锌方通焊接主框架。

3.2.1.2、边框采用具备可开启铝型材烤指定颜色油漆处理，型材型号、开口形式以图纸为基础，须在投产前进行深化设计。

3.2.1.3、电源线路材料要求：

1）电线：采用耐火的低烟无卤、A级阻燃RV电子线，满足灯箱负载需求，并提供相应产品合格证明文件。

2）线槽应按国家规范及设计图的要求采用镀锌线槽或塑料槽。

3）接线端子：电线接头采用16A接线端子。

3.2.1.4、光源要求：

1）  LED芯片采用晶源品牌，满足高效、节能、环保等要求并提供证明文件。

2）要求LED芯片为0.5W功率芯片，灯距不得大于100MM，每平方不得少于150颗灯珠。

3）光源材质：要求为固态光源，不易破碎，无汞。

4）安装方式：光源采用条形设计，安装便捷,有可靠的固定结构，要求输入电压为低电压、防尘功能；

5）光源使用寿命不低于 5 万小时，工作1000 小时的光衰应小于等于 1%，工作 10000 小时的光衰应小于等于 5%。当环境温度为40℃， LED 照明装置额定工况下，且温升稳定后，LED 芯片散热板表面温度不得高于45℃，LED 芯片 PN 结温度不高于85℃。制作商须提供加速老化等相关检测报告。

3.2.2、一般技术要求

3.2.2.1、灯箱技术性能指标要求：

1）灯箱平均光照度不低于2500±300 LUX。

2）灯箱光照均匀度不低于85%。

3）灯箱功耗不超过75w/平方米。

4）通电30分钟后LED灯温升：＜48℃。

5） LED光源色温在6000-6500K范围内，并提供相关检测证明文件。

6）灯珠显指必须达到80以上。

7）灯箱工作电压必须小于36V安全电压。

3.2.2.2、灯箱外观设计要求：

1）灯箱的整体厚度不超过15 CM（以满足现场实际情况，基本与外立面齐平为标准）。

2）  边框采用具备可开启铝型材烤指定颜色油漆处理，型材型号、开口形式以图纸为基础，须在投产前进行深化设计。

3.2.2.3、灯箱结构设计要求：

1）主体结构稳固可靠，建议采用不低于40*40mm尺寸的厚涂热镀锌方通焊接主框架，所有操作不得因构件磨损产生阻碍。

2）灯箱箱体有足够强度，稳定性，且灯箱不出现漏光现象。

3）灯箱箱体设计组成应符合需求方的规格要求。

4）灯箱有抗风的支架。

5）灯箱具备防雨功能。

3.2.2.4、画面要求：

1）画面采用进口刀刮布UV打印，画面5米不能拼接，超5米的常用无缝拼接技术，画面5米外有拼接暗影。

2）灯箱采用扎带固定。

3.2.2.5、散热结构要求：灯箱应考虑有效的散热方式，散热设计为灯条结构性散热，不得使用加装散热扇等被动散热方式。灯箱正常工作温度不得高于50℃，LED电源的工作温度小于70℃。

3.2.3、安装及线路铺设要求

1）广告灯箱的电路系统：品牌电线电缆+品牌电源开关+品牌接触器+品牌防雷浪涌保护装置。

2）灯箱内部光源分布、电气元件及线路布置合理，正常使用过程中不变形、不脱落。

3）灯箱内线路铺设连接均为封闭式连接，无裸露头在外。

4）灯箱内主线路须放置在线槽内，线槽外露线及电线端头须套装优质接线端子，电线穿过孔口时，孔口须套装护线套。

5）广告灯箱的安装涉超过2.0米高度时需持高空作业证专业施工团队。

3.2.4、质保要求

1) 整体结构保修期限为三年。

2) 光源电器质保期为三年。

3) 三年内保证配件部分的供应。

4) 质保期间提供免费提供更换光源、电源线、电源等元件服务。

5) 质保期间提供出现故障后4小时内响应， 24小时内必须修复。

## 四、主要材料品牌要求

| ## 材料名称 | ## 品牌 | ## 规格型号 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 广告灯箱LED硬灯条 | ## 日上 | ## ZTH9212QA | ## 1、不低于12W/m，光通量不低于120lm/m； ## 2、Led芯片品牌要求：台湾晶元； ## 3、质保：要求厂家质保5年； ## 4、防护等级不低于IP65，通过CE、ROHS |
|  | ## 中正零度 | ## RYFT1000-12W2835-A |  |
|  | ## 蓝景 | ## - |  |
| ## 电子镇流器 | ## 台湾明纬 |  |  |
|  | ## 杭州英飞特 |  |  |
|  | ## 深圳茂硕 |  |  |
| ## 开关 | ## 施耐德 | ## 详见图纸， ## 与现场条件匹配 |  |
|  | ## ABB |  |  |
|  | ## 西门子 |  |  |
| ## 电缆 | ## 金龙羽 |  |  |
|  | ## “AAA” |  |  |
|  | ## NAN南牌 |  |  |