附件4：工程技术要求

| 设备名称 | 系列型号 | 技术参数 |  | 主要元件 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 压 柜 | 高压铠装柜 | 柜体 | 24KV | 覆铝锌板柜体 | 满足国标要求 |
|  |  | 额定电压 | 24KV | 真空断路器 | 满足国标要求 |
|  |  | 额定短时耐流KA/S | 20/3 | 保护、控制系统 | 满足国标要求 |
|  |  | 额定工频耐压 | 65KV/min | 电流互感器 | 满足国标要求 |
|  |  | 额定冲击电压 | 125KV | 电压互感器 | 满足国标要求 |
|  |  | 额定频率 | 50Hz | 测量计量表 | 满足国标要求 |
|  |  | 额定峰值耐流 | 50KA | 避雷器 | 满足国标要求 |
|  |  | 内燃弧耐流 | 31.5KA/s | 接地开关 | 满足国标要求 |
|  |  | 分支线额定电流 | 630A |  | 满足国标要求 |
|  |  | 主母线额定电流 | 630A |  | 满足国标要求 |
|  |  | 进出线方式 | 下进下出 |  | 满足国标要求 |
|  | 高 |  |  |  |  |

技术要求说明：

- 防护等级：柜体外壳防护等级为IP2XC（外壳需有防盐雾腐蚀措施）；

- 柜体不低于出厂标准配置和设计图纸、供电部门的配置要求；

- 进线、出线必须能满足图纸设计的电缆连接；

- 开关的操作机构为免维护设计，适用于恶劣工作环境，使用寿命里不需任何润滑措施，有良好的防止凝露和锈蚀性能，并出示相应的试验报告；

- 前面板配置机械式开关分合、接地位置指示；

- 开关进出线方案要按图纸的要求设计；

- 每个回路均需配备满足五防要求的联锁装置；

- 设有内部燃弧压力释放装置，不得危害操作人员安全；

- 柜内主母线应为刚性铜母线，应采用均衡电场的措施以保证设备运行的电气安全性能及减少电磁干扰，母线之间的相距应满足国标要求。母线由生产厂配套供应，母线规格按设计图纸电流确定；

- 开关操作机构要配有弹簧储能机构，可以由人工储能；

- 进线继保要求带有备自投功能，除满足供电局及设计院图纸基础上还要求带有电压上传功能；

- 各市政高压总进线柜处要求采用0.2级精度的CT；

- 继保、多功能仪表预留通信接口及提供相应通信协议，以备接入后期楼宇监控和配电监控系统使用；

- 预留电动操作机构接口；

- 高压计量柜

10KV高压计量柜装设专用计量电压互感器和电流互感器。计量柜的位置按设计图纸位置布置，计量电表的选型、精度、额定电压、额定电流，互感器变比均按满足当地供电部门的要求配置，计量用互感器和测量用互感器要分别设置（根据当地供电局要求，如有供电局提供上述器件，则预留相应空间即可）。电能计量装置，电流回路，电压回路及电度表接线盒都应装在计量柜内，由供电部门对计量柜和接线盒实施铅封。二次电压回路用2.5mm2铜芯塑料线，二次电流回路用4mm2塑料线；

- 开关柜达到设计图纸要求；

- 一次部件完全气密密封，开关仅在柜门关闭时方可操作，具有可靠的机械连锁；

- 高压电缆头使用冷缩管套管后，需使用相对应颜色的热缩管区分各相，不允许使用电胶布缠绕。

- 高低压柜放置的基础需配置10号槽钢，每列柜体需要一格槽钢支撑，柜体需与槽钢基础连接牢固。

预制气体灭火技术要求

| 设备名称 | 系列型号 | 技术参数 |  | 主要器件 | 品牌 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柜式灭火装置 | 柜式七氟丙烷 GQQ120×2.5 | 灭火剂瓶组 | 120L | 钢瓶 | 厂家标配 | 符合规范 |
|  |  | 储存压力 | 2.5Mpa |  |  | 符合规范 |
|  |  | 瓶组个数 | 1 |  |  | 符合规范 |
|  |  | 工作温度 | 0～50 |  |  | 符合规范 |
|  |  | 喷射时间 | ≤10s |  |  | 符合规范 |
|  |  | 启动方式 | 自动、手动 |  |  | 符合规范 |
|  |  | 充装气体 | 七氟丙烷 | HFC-225ea | 厂家标配 | 符合规范 |
|  |  | 充装量 | 120kg |  |  | 符合规范 |

技术要求说明：

1预制气体灭火系统贮存压力不大于2.5 Mpa，最大工作压力4.2 Mpa；

2 最大充装密度1.150kg/m3；

3 在灭火器瓶组的外表正面标注灭火剂的名称或商品名称、灭火剂充装量，字迹应明显、晴晰；

4 手动操作力不应大于150N；

5 在正常的大气条件下，信号反馈部件的接线端子与外壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ；

6 自动控制要求

6.1 应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只于动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号，作为系统的联动触发信号，探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器。

6.2 气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后，应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器，且联动触发信号应为防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号；在接收到第二个联动触发信号后，应发出联动控制信号，且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。

6.3 联动控制信号应包括下列内容:

6.3.1关闭防护区域的送风机及送风阀门:

6.3.2 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀；

6.3.3联动控制防护区域开口封闭装置的启动，包括关闭防护区域的门、窗；

6.3.4 启动气体灭火装置，实施灭火。气体灭火控制器可设定不大于30s 的延迟喷射时间。