灯具产品技术规格要求书

灯具技术文件总则技术规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

一  通则要求

灯具应该符合GB 7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》及附录A中其他对应规范要求。

1.1提供（a）灯具的委托检测报告（或认证证书及对应报告）；（b）标志类信息（含安装、使用工作温度、维护、警示、合格证、说明书）见必备标志要求。（c）关键零部件清单（部件的名称、规格型号、参数、检验认证状态、来源标记）。

1.2灯具安全须满足国家相关标准，试验后灯具应能正常工作。光学和效果需根据招标要求进行评价,如有异议业主和设计师可要求当场点亮灯具。

1.3常规光源灯具必须包含灯具能够正常工作的所有附件如：镇流器、电容、触发器、光源、灯具、安装支架、灯具固定底座、挡光板、预埋件（如有）等。

1.4 LED常规灯具必须包含：电源、灯具、安装支架、灯具固定底座、挡光板、预埋件等。

1.5 LED控制灯具必须包含：电源、灯具、安装支架、灯具固定底座、挡光板、预埋件、控制器、解码器、放大器、控制线等。

1.6临江临海项目需进行抗盐雾实验，灯具及其裸露在外的所有附件，应抗盐雾灯具样品需经历48h盐雾，灯具不应出现任何损坏、锈蚀、点蚀或腐蚀（涂层损坏除外）的迹象。

1.7临江临海项目灯具结构包括安装结构应通过防风检测（依据GB7000.1-2005灯具一般安全要求与试验及地区两倍的50年风压值），保证灯具固定不坠落。

1.8灯具结构包括安装结构，需满足国标中建筑载荷相关规范。

1.9灯具的工作环境温度：-20~45°C。在此工作温度下灯具可连续正常工作，并符合相应的国家灯具规范。

1.10所有灯具（含光源电器）质保   3   年 。

1.11常规光源色温差：3000K及以下色温浮动需小于  ±100K，4000K及以上色温浮动须小于  ±200K  范围之内。

1.12灯具在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差不得大于15%。

灯具在额定电压和额定频率下工作时，功率因数不小于0.9。

1.13未限定区间的灯具外形尺寸上下浮动15%为满足要求，限定区间的灯具尺寸在要求范围内。

1.14明装灯具及其安装附件及嵌装灯具的颜色纹理需与背景墙面颜色一致，由设计方与甲方代表共同确定色卡号。

1.15灯具外形图片为设计依据，由设计方确定形状。

1.16灯具表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗；无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

1.17灯具电源线和外部线应符合灯具标准内外部接线的规定，长度不小于0.5米。

1.18 灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743—2007的要求。灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595—2014 的要求。

1.19此技术文件可根据现场实际情况进行微调，所有微调一并向设计方与甲方共同确认为准。具体技术参数详见灯参表。

二  常规光源灯具要求

2.1材料要求

2.1.1灯具所采用的电线(缆)和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

2.1.2灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用不锈钢、铝合金、热浸锌制成，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。

2.1.3灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体和液体，并应方便更换。

2.2 结构要求

2.2.1灯具应安装方便，安装角度应能灵活调节。

2.2.2灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为不锈钢材料。

2.2.3灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时须有保护措施。

2.2.4金卤灯应加呼吸装置或其他防止冷凝水的措施。

2.2.5灯具的支架根据现场需要提供，必须能够安全合理安装灯具。灯具可开启的部件和灯具高空安装时必须有防坠落措施设计。

2.2.6灯具大样图仅供项目实施参考，以施工方现场勘察及厂家根据现场条件深化为准。

2.3 耐腐蚀性

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的油漆部件，涂层应符合QB/T 1551-1992中II类使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741-1999中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。压克力材料部分保证5年不发黄。

三  LED灯具要求

3.1 光源要求

3.1.1 LED白光封装颗粒Ra≥80，R9≥0,色容差＜5SDCM。

3.1.2该类灯具的主要原材料LED光源芯片封装颗粒品牌应选CREE、Lumileds、OSRAM、日亚等一线品牌。

3.2 灯具要求

3.2.1灯具总功率大于40W的大功率LED灯具，要求内置温控保护功能，采取措施防止灯具内部产生积水。

3.2.2 所有LED灯具外壳温度满载负荷两小时候后，温度升高不大于30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。

3.2.3灯具外部接线线径不小于1.0平方毫米铜线，相线、零线、地线的颜色必须符合国家规定。灯具外部导线应有软线固定件（GB7000.1-2015中5.2.10）。Ⅰ类、Ⅱ类灯具外部导线必须使用60245IEC57YZW的1.0平方毫米铜芯导线。Ⅲ类灯具建议使用60245IEC57YZW的1.0平方毫米铜芯导线。

3.2.4有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合GB18595-2014和IEC61000-4（Level 4）的检测标准。

3.2.5在现场使用条件下，一年内灯具的光通维持率应不低于95%；两年后，灯的光通维持率应不低于85%。现场安装后抽检灯具的亮度，分别在一、两年后再抽查，两项比较。

3.2.6灯具外部导线（连接线）的接插件应具有与灯具相同的防触电保护型式和IP等级。

3.2.8 灌胶材料必须采用硅胶灌胶或同等、优以上标准。

3.2.9灯具有效寿命：不小于2万小时（光衰70%即视为失效）。

3.2.10系统运行时，单个LED灯的故障必须只表现为它本身的故障，不得引起其他LED灯连带故障而扩大故障面。

3.2.11灯具（彩色混光型）变化控制系统必须能够实现色彩渐变，色彩变化的速率可调节，包括缓变与快速变化，但不是跳变。单颗芯片可以实现从1%—100%的亮度变化。有变化要求的照明器具灰度级别必须达到16BT，65536位灰度（屏类）、256*256*256位灰度（LED灯具类），灰度刷新频率不得小于200Hz，并要求发出1670万种真彩色的高亮度光效，实现全场景同步色彩渐变及追光等各种动感色彩效果，色彩过渡要求平稳、圆润，色彩还原要求逼真、细腻、自然。

3.2.12 本项目所有灯具的最终光色将根据建筑材料试验后确定。

3.2.13 灯具防护等级（IP等级）详见照明电气施工图及灯具规格书：

1）室外灯具IP等级为IP65或IP66，防水接头、接线、匹配电源的IP等级为IP65；

2）对于放在雨水沟槽等存在短时浸水的灯具，灯具、防水接头、接线的IP等级为IP65(或IP66) 和IP67。匹配电源如为非浸水，应为IP65或IP66。

3.2.14 灯具或灯槽带有防眩光格栅、防眩光格网的部位，在保证照明效果的情况下，眩光越小越好。

3.3 电源及镇流器要求

3.3.1 根据具体灯具要求配置内置或外置电源。该电源必须为灯具标配，不得随意更换。

3.2.2 有变化要求的LED灯具要求内置自动动态电流调节功能。

3.3.3 外露驱动电源应考虑一体式防水和散热。

3.3.4 大功率LED灯具电源要有过载过压短路保护。

3.3.5 灯具电源必须符合国家相关标准，工作环境为：温度-25～75℃，相对湿度0％～80％。

3.3.6 外置电子恒压电源集中供电，所提供电源的合计功率为所载灯具合计功率的1.2倍以内。使用寿命大于五年，质保大于三年。

3.3.7电源价格包含在灯具价格中，电源功率及数量根据现场确定，电源功率及数量不作为影响灯具价格的因素。

3.3.8灯具整体功率可以接受在设定值基础上浮动±10%。

3.3.9耦合器灯具电源连接方式：如有耦合器，把耦合器也纳入防水考核；如无耦合器，要求现场安装的接线位置防水等级不低于灯具防水等级。

七  4m以下灯杆要求

1、材质要求

灯杆体材质为4 毫米Q235钢板，均附钢材生产厂家“产品质量证明书”。

2、工艺要求

灯杆必须采用自动埋弧焊接工艺。整个杆体应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷，焊接工艺符合国家标准；灯杆出线孔需打磨平滑、无尖角。

3、防腐要求

热浸锌层厚度δ≥70μm

4、喷塑要求

表面喷塑处理，喷塑涂层外观表面光滑，平整，无露铁，桔皮，细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。

(1)喷塑涂层平均厚度应达到85μm 以上。

(2)喷塑涂层附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。

(3)喷塑涂层硬度应符合GB/T 6739规定，并达到2H要求。

(4)喷塑涂层冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。

6、配置要求

检修门内配置不锈钢螺丝（母）和不锈钢垫片，灯杆套接、固定处配置不锈钢材质螺丝（母），配置灯杆安装的镀锌螺母，具体尺寸和数量详见灯杆图纸要求。灯杆和检修门在进行了镀锌工艺后，严禁再进行焊接施工；检修门安装后一定要破坏检修门螺丝的螺纹。

7、运输包装

包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免构件之间、构件与包装物之间相互磨擦，损坏表面处理层；钢管管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装；包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证钢杆镀锌层/喷塑层/黑杆在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞造成表面划伤和变形。

附录 A

| 序号 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 7000.203-2013 | 道路与街路照明灯具的安全要求 |
| 2 | GB 7000.7-2005 | 投光灯具安全要求 |
| 3 | GB 7000.201-2008 | 备注固定式通用灯具 |
| 4 | GB 7000.213-2008 | 备注地面嵌入式灯具 |
| 5 | GB 7000.218-2008 | 游泳池和类似场所用灯具 |
| 6 | GB 17743—2007 | 电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 |
| 7 | GB/T 18595—2001 | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 |
| 8 | GB l7625.1 | 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) |
| 9 | QB/T 1551-1992 | 灯具油漆涂层 |
| 10 | QB/T3741-1999 | 灯具电镀、化学覆盖层 |
| 11 | GB/T 9286 | 色漆和清漆漆膜的划格试验 |
| 12 | GB/T 6739 | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 |
| 13 | GB/T 1732 | 漆膜耐冲击测定法 |

四 灯具送样要求

- 所有灯具必须配备试验用电源（最好有备用电源），且带有插头，可插220V直接点亮；如果样品未提供试验用电源，则需标明额定电压及供电电源要求。如因未提供电源且未进行说明而导致灯具损害，由送样方自行承担。

- 送样厂家需提供灯具样品基本信息。如：样品名称、规格型号、额定功率、额定电压、IP等级、光源种类（LED可不标）、额定频率等（备注：封样后需提供与封样样品相对应的权威第三方机构检测认证检测报告。）

- 涉及色彩与亮度变化的灯具，需自带配备控制器，控制器程序应按灯具规格书中色彩及亮度、控制等要求进行设定（同时提供控制器的调节说明文件），且每种光色应能停留时间不低于10秒、平滑过渡的持续时间不低于15秒；

- 单色灯具若需要控制系统，应提供稳态的100%、70%、50%、30%、5%的亮度模式，提供亮度从0-100%平滑过渡模式；

- 彩色灯具需提供稳态的单红（R）、单绿（G）、单蓝（B）、单白（W）或混白（若无单白时）四种光色模式，提供R、G、B、W亮度从0-100%平滑过渡模式。

- 涉及检测控制系统的灯具需符合以下送样要求：

- 需提供单独DMX512控制器及控制程序，可通过控制器进行程序切换。以RGBW四色芯片灯具为例，需以下程序：

- 程序1：RGBW全亮(R:255;G:255;B:255;W:255)；

- 程序2：单红（R:255;G:0;B:0;W:0）；

- 程序3：单绿（R:0;G:255;B:0;W:0）；

- 程序4：单蓝（R:0;G:0;B:255;W:0）;

- 程序5：单白（R:0;G:0;B:0;W:255）;

- 程序6：1灰程序（R:1;G:1;B:1;W:1）;

- 程序7：10灰程序（R:10;G:10;B:10;W:10）;

- 程序8：20灰程序（R:20;G:20;B:20;W:20）;

- 程序9：红色渐变程序，0~255，每10秒增加一个灰度级别;

- 程序10：绿色渐变程序，0~255，每10秒增加一个灰度级别;

- 程序11：蓝色渐变程序，0~255，每10秒增加一个灰度级别;

- 程序12：白色渐变程序，0~255，每10秒增加一个灰度级别。

- 送样方需根据灯参的设计要求，提供相应灯具规格书及相关资料，可展示与表述最佳效果时的安装与照射参数。

- 样品灯具正常安装时如需附件固定安装，请随样品一起提供；

- 样品灯具所附电源线如为试验用导线，请在电源线上标明

- 样品灯具运送时，采用合理包装，因运输过程损坏，而导致不合格或无法试灯的，视为灯具未达到设计要求。

- 每款灯具提供≥2套灯具（必须是完全相同的两套）以便增加检测效率。